5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

|本项目屋面、外墙采用外保温构造，有效切断热桥，提升热工性能；外窗采用断桥铝合金+Low-E中空玻璃，保温隔热性能优良；所有热桥节点（窗洞口、阴阳角、屋面交接处）均做保温加强处理。经结露验算，围护结构内表面温度均高于室内露点温度，无结露风险。

本项目屋面、外墙保温层连续完整，蒸汽渗透阻满足规范要求，经内部冷凝验算，保温层无受潮冷凝风险。

本项目屋面、外墙均按规范进行隔热设计，经计算内表面最高温度满足限值；透光围护结构太阳得热系数×遮阳系数满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 18.8 | 12.0 | 符合 |
| 屋面 | 18.9 | 12.0 | 符合 |
| 外窗 | 16.5 | 12.0 | 符合 |
| 其他 | — | — | — |

隔热（内表面最高温度）

| 位置及类型 | 位置及类型 | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 28.2 | ≤35.6 | 符合 |
|  | 空调房间 | 26.92 | ≤28.5 | 符合 |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 29.1 | ≤35.6 | 符合 |
|  | 空调房间 | 26.53 | ≤28.0 | 符合 |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 29.5 | ≤35.6 | 符合 |
|  | 空调房间 | 26.58 | ≤28.0 | 符合 |

透光围护结构太阳得热系数

| 朝向 | 透光围护结构太阳得热系数 | 夏季建筑遮阳系数 | 太阳得热系数×遮阳系数 | 标准限值要求 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 0.37 | 1.0 | 0.37 | ≤0.55 | 符合 |
| 北 | 0.37 | 1.0 | 0.37 | ≤0.55 | 符合 |
| 东 | 0.37 | 1.0 | 0.37 | ≤0.55 | 符合 |
| 西 | 0.37 | 1.0 | 0.37 | ≤0.55 | 符合 |
| 水平 | — | — | — | — | — |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、节点大样图；

2）建筑围护结构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

1）建筑施工图、设计说明、热桥节点大样图；2）围护结构结露检查计算书、防潮冷凝验算计算书、隔热检查计算书。资料齐全，符合GB 50176、GB 55016及绿色建筑评价要求。