5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

控制策略：当CO浓度达到20mg/m³报警阈值时，系统自动启动排风风机；浓度降低至安全值后，风机自动低速运行或停机。排风换气次数按6次/h设计，补风量不小于排风量的80%，风机采用变频控制，根据CO浓度自动调节转速，实现节能高效运行，满足规范要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

1）暖通专业竣工图、通风系统设计说明；2）智能化系统图纸、CO监测与联动控制说明；3）地下车库一氧化碳浓度监测装置及排风设备运行记录表。资料齐全、符合规范要求。