5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 | 9 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 是，采用食品级304不锈钢成品水箱 |
| 成品水箱的技术参数 | 有效容积：5m³、10m³、20m³；材质：食品级304不锈钢；工作温度0~60℃；设计压力0.6MPa；密封：食品级硅橡胶 |
| 成品水箱是否符合标准 | 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219、《建筑给水排水设计标准》GB 50015 |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

- 采用密闭式成品水箱，人孔带密封锁扣，溢流管、通气管设防虫网，杜绝外界污染。 - 配套紫外线+次氯酸钠二次消毒，控制余氯稳定，抑制细菌滋生。 - 水箱定期清洗消毒（每半年1次），消毒后水质检测全部合格。 - 设置液位自动控制，避免死水滞留，保证水循环更新。 - 管道与配件均采用食品级304不锈钢，无二次污染，确保水质稳定不变质。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

- 给排水竣工图纸（含设计说明、储水设施详图、设备材料表） - 生活饮用水储水设施设备材料采购清单 - 成品水箱产品说明书 - 生活饮用水储水设施清洗消毒记录 - 生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告