7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ 级 | 20 | 40-60 | ≤0.25 |
| 夏季 | Ⅰ 级 | 26 | 40-60 | ≤0.30 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：         通行、等候、短暂停留          代谢率：   1.1~1.3 met              冬季温度设定：  维持基础温湿度，降低 2℃（较长期逗留区

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

本项目按建筑空间功能差异，实施分区温度控制，具体如下： 长期逗留区（展厅、办公、会议）：冬季设定 20℃、夏季 26℃，温湿度与风速控制在舒适范围内，保障人员持续舒适。 过渡空间（走廊、大堂、门厅）：作为通行短暂停留区域，冬季设定 18℃、夏季 28℃，合理降低 2℃温度设定标准，减少能量损耗。 湖水源热泵适配：通过分区温控器与电动阀联动，按需调节各区域供冷供热量，结合湖水热能搬运特性，在保障舒适的同时，大幅降低过渡区能耗，符合规范要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：