7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术 | 设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施 | 6 | 6 |
|  |  | 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 | 3 |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 9 |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：R滴灌、R微喷灌、R地下渗灌、R涌流灌、R喷灌、其他

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  19.45  %

节水控制措施：R土壤湿度感应器、R雨天自动关闭装置、R种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 59.78    %

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目仅局部区域（150 ㎡）采用滴灌、微喷灌、地下渗灌等高效节水灌溉方式，其余区域以自然降水为主；系统配套雨天自动关闭装置，降雨时自动暂停灌溉，避免水资源浪费。同时选用大量耐旱型本地乡土植物，无需长期人工灌溉，进一步减少灌溉用水需求

2）空调冷却水系统节水措施：R加大集水盘、R设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

本项目空调循环冷却水系统采用加大集水盘 + 设置平衡管 / 平衡水箱的节水技术： 通过扩大集水盘容积、配置平衡管 / 平衡水箱，稳定系统水位，避免冷却水泵启停时冷却水外溢，减少水资源跑冒滴漏。 同步配套水质稳定处理措施： 投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂，抑制结垢、腐蚀与微生物滋生，保障换热效率； 设置旁流过滤装置，降低循环水浊度，减少排污频次； 依托在线水质监测，精准控制浓缩倍数，在达标前提下最大化重复利用冷却水，降低补水量。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；

2）节水灌溉设备产品说明书；

3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；

4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;

5) 相关产品说明书;

6) 产品节水性能检测报告。

实际提交材料：