7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 | 3 |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 |  |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 | 3 |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 | 3 |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 | 9 |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、R其他    综合建筑

非传统水源利用方式：R自建中水、市政中水

建筑可回用水量为：      120 m³/d      （m3/d），非传统水源实际利用量为：        105 m³/d （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量（m³/d） | 非传统水源利用量（m³/d） | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 30 | 18 | 60% |
| 道路冲洗 | 15 | 9 | 60% |
| 冲厕 | 40 | 12 | 30% |
| 冷却水补水 | 25 | 5 | 20% |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

本项目非传统水源利用方式为自建中水系统，水源为小区生活污水、废水及雨水： 小区污水、废水经室外化粪池预处理后，进入地块中水站处理为达标中水；同时收集屋面及场地雨水，经沉淀过滤后一并回用。 处理后的中水主要用于绿化灌溉、道路冲洗、冲厕、冷却水补水及景观补水，其中绿化灌溉与道路冲洗利用率达 60%，冲厕利用率 30%，冷却水补水利用率 20%，景观补水 100% 由非传统水源供给。 非传统水源实际日利用量约 105 m³，占建筑可回用水量的 87.5%，有效降低了市政自来水消耗，符合绿色建筑节水目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：