7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 提高4% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高8% | 10 |  |
|  |  |  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
|  |  |  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） | 提高4% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高8% | 10 |  |
|  |  |  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式（温）水机组 |  |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 |  | 制冷季节能效比（SEER） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 风冷热泵型 |  | 全年性能系数（APF） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 水冷 |  | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
|  |  | 风冷 |  | 全年性能系数（APF） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 |  |  | 热效率 | 提高1个百分点 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 提高2个百分点 | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  |  | 制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF） | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 7 | 燃气供暖热水炉 |  |  | 热效率值 | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 2级能效等级限值 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1级能效等级限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

本项目供暖空调系统冷源采用电机驱动的蒸汽压缩循环变频水冷湖水源热泵冷水机组，无单独热源机组（依托市政热源，热源机组能效不参评）；冷源机组制冷性能系数（COP）达 5.82，相较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的变频水冷机组能效限定值（COP≥5.2）提升 12%，机组能效等级为国家 1 级能效，各项指标均优于现行规范及国家现行标准能效限定值要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；

2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。

实际提交材料：

2）冷热源机组产品说明书