7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低 | 5% | 6 |  |
|  |  | 10% | 8 |  |
|  |  | 15% | 10 |  |
| 2 | 建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低 | 10% | 6 | 10 |
|  |  | 15% | 8 |  |
|  |  | 20% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 | 公共建筑（合肥地区）≤120 | 111.38 |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 | 公共建筑（综合功能）≤5.5 | 3.87 |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 | 公共建筑（综合功能）≤150 | 115.25 |
| 能耗降低幅度 | 23.17%％ |  |  |

执行的节能设计标准：             《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；

2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。

实际提交材料：

照明功率密度计算书、全年负荷计算书