8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值 | 5 | 10 |
| 2 | 环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中    2 类  类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场地整体区域 | 60 | 50 | 65 | 55 | 53 | 49 |
| 2 | 1# 建筑周边 | 60 | 50 | 65 | 55 | 38 | 35 |
| 3 | 会客厅 #建筑周边 | 60 | 50 | 65 | 55 | 47 | 44 |
| 4 | 9# 建筑周边 | 60 | 50 | 65 | 55 | 51 | 48 |
| 5 | 6# 建筑周边 | 60 | 50 | 65 | 55 | 53 | 49 |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。

本项目为 2 类声环境功能区，主要噪声源为周边道路交通噪声，昼间噪声 38~53dB (A)、夜间 35~49dB (A)，均满足 2 类区限值要求，无超标区域。通过建筑退距、绿化隔离带、低噪声路面、吸声铺装等措施，有效削弱交通噪声传播，保障场地声环境舒适。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；

3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；

4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。

实际提交材料：

环评报告书、室外噪声模拟分析报告、规划总平面图