9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 | 降低20% | 10 | 10 |
|  |  | 降低30% | 15 | 15 |
|  |  | 降低40% | 20 | 20 |
|  |  | 降低50% | 25 | 25 |
|  |  | 降低60% | 30 | 30 |
| 合计 | 合计 | 合计 | 30 | 30 |

## 2 评价要点

建筑所处城市：安徽省合肥市；

建筑热工气候分区：夏热冬冷地区。

供暖空调全年能耗分析

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 18600 | 12900 |
| 供冷 | kWh | 42500 | 29750 |
| 风机 | kWh | 9800 | 6860 |
| 总能耗 | kWh | 70900 | 49510 |
| 能耗降低幅度 | % | — | 30% |

## 3 证明材料

### 提交材料及要求

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；

2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；

3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。

### 实际提交材料

- 建筑热工设计说明、外墙/屋顶/外窗节能构造做法说明文件；

- 供暖空调系统施工图设计图纸、设备材料清单；

- 供暖空调系统全年能耗模拟计算书（含参照建筑、实际建筑对比计算）；

- 供暖空调系统节能率计算报告（节能率30%）；

- 项目能耗监测系统运行数据、电费统计单据。