公共建筑换气次数计算书

桃坞小院

设计编号：BKA80463

| 工程地点 | ： | 丽江 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 云南农业大学建筑工程学院 |
| 设计单位 | ： | 云南农业大学建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13759579781 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 桃坞小院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 丽江 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  桃坞小院相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2691.46 | ㎡ |
| 总面积 | 3167.67 | ㎡ |
| 面积比例RR | 84.97 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 37.63 |
| 1002[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 35.34 |
| 1003[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 31.77 |
| 1004[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 0.00 |
| 1006[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 21.96 |
| 1007[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 15.64 |
| 1008[4星客房] | 411.51 | 124.70 | 20.74 |
| 1009[中餐厅] | 851.53 | 258.04 | 32.78 |
| 1010[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 59.35 |
| 1011[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 56.09 |
| 1013[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 51.69 |
| 1014[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 53.60 |
| 1016[会客室] | 662.51 | 200.76 | 24.37 |
| 1017[会议室] | 81.44 | 24.68 | 0.00 |
| 1018[普通办公室] | 36.96 | 11.20 | 0.00 |
| 1019[3星客房] | 36.83 | 11.16 | 0.00 |
| 1020[3星客房] | 36.96 | 11.20 | 0.00 |
| 1021[3星客房] | 36.83 | 11.16 | 0.00 |
| 1023[3星客房] | 34.19 | 10.36 | 0.00 |
| 1024[3星客房] | 34.06 | 10.32 | 0.00 |
| 1025[3星客房] | 34.19 | 10.36 | 0.00 |
| 1026[3星客房] | 34.06 | 10.32 | 0.00 |
| 1027[4星客房] | 272.84 | 82.68 | 65.10 |
| 1028[多功能厅] | 374.22 | 113.40 | 2.80 |
| 1030[多功能厅] | 272.84 | 82.68 | 61.08 |
| 1031[4星客房] | 272.58 | 82.60 | 3.79 |
| 1032[多功能厅] | 272.84 | 82.68 | 38.65 |
| 1033[餐厅] | 614.20 | 186.12 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 39.88 |
| 2002[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 34.39 |
| 2003[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 29.77 |
| 2004[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 28.71 |
| 2006[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 21.80 |
| 2007[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 18.95 |
| 2008[4星客房] | 411.51 | 124.70 | 13.24 |
| 2010[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 64.06 |
| 2011[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 54.43 |
| 2012[高档办公室] | 232.03 | 70.31 | 0.00 |
| 2014[3星客房] | 133.39 | 40.42 | 50.12 |
| 2016[3星客房] | 132.99 | 40.30 | 34.68 |
| 2018[高档办公室] | 216.80 | 65.70 | 89.33 |
| 2019[多功能厅] | 662.51 | 200.76 | 39.91 |
| 2020[布草间] | 81.44 | 24.68 | 0.00 |
| 2021[多功能厅] | 204.40 | 61.94 | 18.85 |
| 2022[普通办公室] | 57.16 | 17.32 | 0.00 |
| 2023[多功能厅] | 42.37 | 12.84 | 0.00 |
| 2024[多功能厅] | 45.41 | 13.76 | 0.00 |
| 2025[4星客房] | 272.84 | 82.68 | 36.52 |
| 2026[多功能厅] | 374.22 | 113.40 | 41.79 |
| 2028[多功能厅] | 272.84 | 82.68 | 58.18 |
| 2029[4星客房] | 272.58 | 82.60 | 3.97 |
| 2030[多功能厅] | 272.84 | 82.68 | 37.09 |
| 3层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为84.97%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[楼梯间] | C2 | 南 | -0.58 |
|  | 1001[3星客房] | C10 | 南 | -0.36 |
|  | 1002[3星客房] | C10 | 南 | -0.32 |
|  | 1003[3星客房] | C10 | 南 | -0.25 |
|  | 1004[3星客房] | C10 | 南 | -0.21 |
|  | 1005[楼梯间] | C2 | 南 | -0.17 |
|  | 1006[3星客房] | C10 | 南 | -0.12 |
|  | 1007[3星客房] | C10 | 南 | -0.06 |
|  | 1008[4星客房] | C9 | 南 | 0.28 |
|  |  | C9 | 南 | 0.07 |
|  | 1009[中餐厅] | C5 | 西 | -0.60 |
|  |  | C2 | 西 | -0.62 |
|  | 1010[3星客房] | C13 | 东 | 0.79 |
|  | 1011[3星客房] | C10 | 东 | 0.79 |
|  | 1012[楼梯间] | C2 | 东 | 0.75 |
|  | 1013[3星客房] | C10 | 东 | 0.68 |
|  | 1014[3星客房] | C13 | 东 | 0.65 |
|  |  | M1 | 东 | -0.50 |
|  |  | M1 | 东 | -0.65 |
|  |  | C7 | 西 | -0.58 |
|  |  | M1 | 东 | -0.60 |
|  |  | M1 | 东 | -0.60 |
|  | 1017[会议室] | C10 | 南 | -0.54 |
|  | 1018[普通办公室] | C2 | 南 | -0.54 |
|  | 1019[3星客房] | C2 | 南 | -0.55 |
|  | 1020[3星客房] | C2 | 南 | -0.57 |
|  | 1021[3星客房] | C2 | 南 | -0.57 |
|  | 1022[走廊] |  |  |  |
|  | 1023[3星客房] | C2 | 北 | -0.59 |
|  | 1024[3星客房] | C2 | 北 | -0.59 |
|  | 1025[3星客房] | C2 | 北 | -0.64 |
|  | 1026[3星客房] | C2 | 北 | -0.66 |
|  | 1027[4星客房] | C1 | 西 | -0.67 |
|  | 1028[多功能厅] | C14 | 南 | -0.50 |
|  |  | C14 | 南 | -0.50 |
|  |  | C15 | 南 | -0.50 |
|  | 1029[楼梯间] | C2 | 南 | -0.49 |
|  | 1030[多功能厅] | C11 | 南 | -0.43 |
|  |  | C11 | 南 | -0.26 |
|  |  | C10 | 东 | 0.70 |
|  |  | C10 | 东 | 0.60 |
|  | 1031[4星客房] | C6 | 西 | -0.65 |
|  |  | C4 | 西 | -0.67 |
|  | 1032[多功能厅] | C10 | 东 | 0.12 |
|  |  | C11 | 北 | -0.89 |
|  |  | C11 | 北 | -0.98 |
|  |  | C10 | 南 | -0.40 |
|  | 2002[3星客房] | C11 | 北 | 0.00 |
|  |  | C10 | 南 | -0.30 |
|  |  | C10 | 南 | -0.22 |
|  |  | C10 | 南 | -0.21 |
|  | 2005[楼梯间] | C2 | 南 | -0.17 |
|  |  | C10 | 南 | -0.12 |
|  |  | C10 | 南 | -0.09 |
|  | 2008[4星客房] | C9 | 南 | 0.10 |
|  |  | C9 | 南 | 0.01 |
|  | 2010[3星客房] | C13 | 东 | 0.93 |
|  | 2011[3星客房] | C10 | 东 | 0.75 |
|  | 2013[楼梯间] | C2 | 东 | 0.78 |
|  |  | C10 | 东 | 0.64 |
|  | 2015[楼梯间] | C2 | 西 | -0.62 |
|  | 2016[3星客房] | C13 | 东 | 0.27 |
|  | 2018[高档办公室] | C5 | 西 | -0.61 |
|  | 2019[多功能厅] | C8 | 西 | -0.60 |
|  |  | C7 | 西 | -0.60 |
|  |  | C2 | 南 | -0.57 |
|  | 2020[布草间] | C10 | 南 | -0.53 |
|  | 2021[多功能厅] | C2 | 南 | -0.54 |
|  |  | C2 | 南 | -0.53 |
|  |  | C2 | 北 | -0.60 |
|  |  | C2 | 北 | -0.61 |
|  | 2022[普通办公室] | C2 | 南 | -0.58 |
|  | 2023[多功能厅] | C2 | 北 | -0.64 |
|  | 2024[多功能厅] | C2 | 北 | -0.72 |
|  | 2025[4星客房] | C1 | 西 | -0.72 |
|  |  | C11 | 南 | -0.54 |
|  |  | C11 | 南 | -0.47 |
|  | 2026[多功能厅] | C14 | 南 | -0.48 |
|  |  | C14 | 南 | -0.52 |
|  |  | C15 | 南 | -0.50 |
|  | 2027[楼梯间] | C2 | 南 | -0.51 |
|  | 2028[多功能厅] | C11 | 南 | -0.47 |
|  |  | C11 | 南 | -0.33 |
|  |  | C10 | 东 | 0.66 |
|  |  | C10 | 东 | 0.37 |
|  | 2029[4星客房] | C6 | 西 | -0.69 |
|  |  | C4 | 西 | -0.71 |
|  | 2030[多功能厅] | C10 | 东 | 0.04 |
|  |  | C11 | 北 | -1.01 |
|  |  | C11 | 北 | -0.87 |