建筑节能设计报告书 公共建筑－规定性指标 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-大连 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19824342841 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 工程材料	8

5 体形系数	9

5.1 体形系数	9

5.2 楼层信息表	9

6 窗墙比	9

6.1 窗墙比	9

6.2 外窗表	9

7 可见光透射比	10

8 天窗	10

8.1 天窗屋顶比	10

8.2 天窗类型	10

9 屋顶	10

9.1 不上人屋面	10

10 外墙	11

10.1 外墙相关构造	11

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	11

10.3 外墙平均热工特性	12

11 挑空楼板	12

12 采暖与非采暖隔墙	13

12.1 采暖与非采暖隔墙相关构造	13

12.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性	13

13 采暖与非采暖楼板	13

13.1 控温与非控温楼板构造一	13

14 外窗热工	14

14.1 外窗构造	14

14.2 外遮阳类型	14

14.3 平均遮阳系数	14

14.4 平均传热系数	15

14.5 总体热工性能	16

15 外门	16

16 周边地面-控温	16

17 非周边地面-控温	17

17.1 非周边地面构造一	17

18 采暖地下室外墙	17

18.1 地下墙构造一	17

19 可开启面积	17

20 外窗气密性	19

21 幕墙气密性	19

22 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上15060㎡ 地下3766㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |
| 建筑高度 | 16.8m |
| 计算建筑体积 | 63249.91 |
| 计算建筑外表面积 | 8072.63 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 8072.63 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 63249.91 |
| 体形系数 | 0.13 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.2条 |
| 标准要求 | S≤0.4 |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.450 | 3765.55 | 0.00 | 1694.50 |
| 1 | 4.200 | 3764.70 | 1349.59 | 15811.75 |
| 2 | 4.200 | 3765.55 | 1351.25 | 15815.32 |
| 3 | 4.200 | 3764.62 | 1350.09 | 15811.42 |
| 4 | 4.200 | 3764.62 | 257.08 | 15811.42 |
| 屋顶 | － | － | 3764.61 | － |
| 合计 | 16.80 | 18825.06 | 8072.63 | 63249.91 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 352.80 | 1233.94 | 0.29 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 291.06 | 1233.77 | 0.24 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 233.73 | 912.28 | 0.26 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 271.17 | 912.78 | 0.30 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 1148.76 | 4292.76 | 0.27 | － | － |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 2.10×2.10 | 1~3 | 80 | 4.41 | 352.80 | 352.80 |
| 北向 |  | 2.10×2.10 | 1~3 | 66 | 4.41 | 291.06 | 291.06 |
| 东向 |  | 2.10×2.10 | 1~3 | 53 | 4.41 | 233.73 | 233.73 |
| 西向 |  | 2.10×2.10 | 1~3 | 61 | 4.41 | 269.01 | 271.17 |
|  |  | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.29 |  | 0.45 | 0.40 |
| 北向 | 0.24 |  | 0.45 | 0.40 |
| 东向 | 0.26 |  | 0.45 | 0.40 |
| 西向 | 0.30 |  | 0.45 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 夹心保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.47<Km≤0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 0.45<Km≤0.47 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 0.42<Km≤0.45 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 0.40<Km≤0.42 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Km≤0.40 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |

注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 881.14 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 923.81 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 678.55 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 641.61 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3125.10 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.089 | 0.344 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.133 | 0.836 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.83 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1167.16 | 0.999 | 2.83 | 0.84 |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.59 | 0.001 | 0.87 | 3.94 |
| 合计 | 1167.75 | 1.000 | 2.83 | 0.84 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 50 | 0.040 | 0.428 | 1.05 | 1.190 | 0.535 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.353 | 2.878 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.39 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 80 | 4.41 | 352.80 | 18 | 0.385 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 352.80 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.385 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 66 | 4.41 | 291.06 | 18 | 0.385 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 291.06 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.385 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 53 | 4.41 | 233.73 | 18 | 0.385 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 233.73 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.385 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 61 | 4.41 | 269.01 | 18 | 0.385 | 0.385 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 0.385 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 271.17 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.385 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.385 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 352.800 | 1.00 | 0.385 |
| 北向 | 291.060 | 1.00 | 0.385 |
| 东向 | 233.730 | 1.00 | 0.385 |
| 西向 | 271.170 | 1.00 | 0.385 |
| 整个建筑平均遮阳系数 | 0.385 |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 80 | 4.41 | 352.80 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 352.80 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 66 | 4.41 | 291.06 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 291.06 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 53 | 4.41 | 233.73 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 233.73 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 61 | 4.41 | 269.01 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 271.17 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 352.80 | 1.80 | 0.39 | 0.29 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 291.06 | 1.80 | 0.39 | 0.24 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 233.73 | 1.80 | 0.39 | 0.26 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 271.17 | 1.80 | 0.39 | 0.30 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 1148.76 | 1.80 | 0.39 | 0.27 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 15.75 | 1.000 | 1.20 |
| 综合平均 | 15.75 | 1.000 | 1.20 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.5条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

周边地面-控温

本工程无此项围护结构

非周边地面-控温

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 0.952 | 1.160 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.120 | 3.662 |
| 导热阻R | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 50 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 1.515 | 1.933 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.676 | 4.404 |
| 导热阻R | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 1509.70 |  | 未编号 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.09 | 0.03 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019)的6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 采暖与非采暖隔墙 | 不满足 | 可 |
| 8 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 外门 | 满足 |  |
| 11 | 非周边地面-控温 | 不满足 | 可 |
| 12 | 采暖地下室外墙 | 满足 |  |
| 13 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

■说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)的要求进行节能设计的权衡判断。