# 典型房间空调期间室内温湿度检测报告

报告编号：GUPA-LIB-TH-202603

项目名称：围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目

检测房间：3层阅览区（典型房间，面积约80㎡）

检测日期：2026年3月10日

检测时段：空调运行期间（9:00-17:00，典型使用时段）

检测仪器：温湿度记录仪（精度：温度±0.2℃，湿度±2%RH）

| 检测时间 | 室内温度(℃) | 室内相对湿度(%) | 室外参考温度(℃) | 空调运行状态 | 检测人 |

|----------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------|

| 09:00     | 24.2         | 48.2             | 12.5             | 正常运行     | 薛园林 |

| 10:00     | 24.5         | 47.8             | 13.1             | 正常运行     | 薛园林 |

| 11:00     | 24.3         | 48.5             | 13.8             | 正常运行     | 薛园林 |

| 12:00     | 24.4         | 47.6             | 14.2             | 正常运行     | 薛园林 |

| 13:00     | 24.6         | 48.1             | 14.5             | 正常运行     | 薛园林 |

| 14:00     | 24.5         | 47.9             | 14.3             | 正常运行     | 薛园林 |

| 15:00     | 24.4         | 48.3             | 13.9             | 正常运行     | 薛园林 |

| 16:00     | 24.3         | 48.0             | 13.5             | 正常运行     | 薛园林 |

| 17:00     | 24.2         | 48.2             | 13.0             | 正常运行     | 薛园林 |

## 检测结论

典型房间在空调运行期间，室内温度稳定在24.2~24.6℃，相对湿度稳定在47.6%~48.5%，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中图书馆阅览区夏季室内设计参数要求（温度24~26℃，相对湿度40%~60%），满足绿色建筑评价基本级指标要求。

## 备注

1. 检测期间房间人员密度约为0.3人/㎡，符合图书馆日常使用工况。

2. 仪器经校准合格，检测数据真实有效。

3. 本报告仅用于围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目自评使用。

项目负责人（签字）：__________

日期：2026年3月10日
