# 照明现场检测报告（汇总版）

## 一、检测依据

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《照明测量方法》（GB/T 5700）

## 二、检测结果

| 场所     | 实测照度（lx） | 均匀度 | 显色指数Ra | SVM值  | 结论   |

|----------|----------------|--------|------------|--------|--------|

| 阅览室   | 315            | 0.74   | 84         | 1.2    | 合格   |

| 办公区   | 510            | 0.71   | 82         | 1.18   | 合格   |

| 走廊     | 98             | 0.64   | 80         | 1.25   | 合格   |

## 三、结论

现场照明参数均符合《建筑照明设计标准》（GB 50034）及频闪效应要求，满足使用需求。
