节水器具、设备及系统 产品技术说明书

依据标准： 《节水型生活用水器具》(CJ/T 164-2014)、《民用建筑节水设计标准》(GB 50555-2010)

1. 卫生洁具类 (Water Closets & Urinals)

本项目作为公共图书馆，人流量大，洁具选用重点在于耐用性、节水性及自清洁功能。

1.1 陶瓷便器（坐便器/蹲便器）

设备名称： 二级水效节水便器

型号示例： [厂商型号] Eco-Flush 6L

技术参数：

冲洗方式： 虹吸喷射式（坐便）/ 直冲式（蹲便，防堵塞性能好）。

冲洗水量： 全冲 6.0 L/次，半冲（如有）3.0 L/次。

水效等级： 2级（符合GB 25502-2017）。

材质： 高白瓷，釉面平滑（光泽度 >90），具备自洁功能。

适用场景： 各楼层公共卫生间。

1.2 小便器

设备名称： 感应式/延时自闭式小便器

型号示例： [厂商型号] Sensor-Trap

技术参数：

冲洗水量： ≤3.0 L/次。

控制方式： 红外感应（免接触）或液压延时自闭阀。

材质： 陶瓷或不锈钢（耐用）。

特点： 防臭存水弯设计，防止返味。

适用场景： 男卫生间。

1.3 洗手盆水龙头

设备名称： 充气节水感应龙头

型号示例： [厂商型号] Air-Jet 015

技术参数：

出水流量： ≤0.15 L/s (在0.1MPa水压下)。

控制方式： 红外感应（出水即停）。

节水技术： 带起泡器，空气注入技术，手感柔和且节水。

材质： 铜合金主体，电镀表面。

适用场景： 洗手间、茶水间。

2. 给水系统设备 (Water Supply Systems)

针对赣州市政压力（假设0.28MPa）及建筑高度（35m），配置以下系统。

2.1 变频调速给水设备 (高区供水)

设备名称： 无负压（叠压）变频供水机组

型号示例： [厂商型号] VFD-Series (4-7层)

技术参数：

流量范围： 10 30 m³/h。

扬程范围： 40 60 m（满足4-7层最不利配水点压力0.10MPa）。

控制方式： PLC全自动控制 + 变频调速。

核心组件：

水泵： 立式多级离心泵，效率 >75%。

稳压罐： 气压式，调节容积 ≥50L。

功能特点： 具备休眠功能（夜间低流量自动停机），消除超压出流浪费。

2.2 支管减压阀

设备名称： 可调式减压阀

型号示例： [厂商型号] PRV-16

技术参数：

公称压力： 1.6 MPa。

设定压力： 出厂设定或现场调节至 0.15 0.20 MPa。

材质： 铜或不锈钢。

作用： 安装于各楼层支管，防止配水点压力过大（>0.2MPa）导致的喷溅和浪费。

3. 雨水与排水系统 (Rainwater & Drainage)

针对赣州多雨气候及建筑屋面特点。

3.1 虹吸式屋面雨水斗

设备名称： 高密度聚乙烯（HDPE）虹吸雨水斗

型号示例： [厂商型号] Siphonic-87

技术参数：

材质： HDPE（高密度聚乙烯）或不锈钢 304。

设计重现期： P=10年（符合重要公共建筑标准）。

特点： 气水分离设计，形成满管流，排水效率是普通重力流的10倍以上，立管数量减少50%。

适用场景： 屋面雨水收集。

3.2 雨水弃流过滤装置

设备名称： 初期雨水弃流器

型号示例： [厂商型号] Rain-Diverter

技术参数：

弃流厚度： 可调节（通常设定前2-3mm屋面降雨）。

功能： 自动排出初期污染严重的雨水，收集后期洁净雨水进入蓄水池。

材质： PE塑料或不锈钢。

4. 管材与连接件 (Pipes & Fittings)

根据《建筑节能设计报告书》中提到的节能与耐久性要求。

4.1 室内给水管材

产品名称： 无规共聚聚丙烯（PP-R）管

规格： S4或S5系列，公称压力1.6MPa或2.0MPa。

特性：

卫生无毒，不滋生细菌。

热熔连接，无渗漏。

导热系数低，保温性能好（配合橡塑保温使用）。

4.2 室外埋地管材

产品名称： 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管

规格： SN8级（环刚度8kN/m²）。

特性：

抗腐蚀，寿命长（50年以上）。

柔性好，抗不均匀沉降（适合赣州地质）。

连接方式：承插式弹性密封圈连接。

5. 产品性能检测报告摘要 (模拟)

以下是针对上述主要设备的模拟检测数据，证明其符合节水规范：

表格

| 检测项目 | 产品名称 | 检测标准 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗阀 | 红外感应小便冲洗阀 | CJ/T 164-2014 | 冲洗水量 2.8 L/次 | ✅ 一级节水 |
| 水龙头 | 充气节水面盆龙头 | GB 18145-2014 | 流量 (0.1MPa) 0.12 L/s | ✅ 符合要求 |
| 便器 | 陶瓷坐便器 | GB 25502-2017 | 全冲水量 5.0 L，洗净功能 100% | ✅ 2级水效 |
| 水泵 | 变频供水泵组 | GB/T 5657-2013 | 水泵效率 78%，绝缘等级 F | ✅ 高效节能 |
| 管材 | PPR 给水管 | GB/T 18742.2-2017 | 20℃静液压强度 无破裂 | ✅ 合格 |

💡 采购与安装建议

进场验收： 所有卫生洁具必须具备“节水产品认证”标识及水效标识贴。

密封处理： 阀门及管件连接处必须使用生料带或厌氧胶密封，防止“跑冒滴漏”。

防结露： 由于赣州夏季高温高湿，吊顶内给水管必须做防结露保温（橡塑保温厚度 ≥20mm）