# 地下车库CO监测设备运行记录报告

报告编号：GUPA-LIB-CO-REC-202603

项目名称：围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目

记录时段：2024年3月27日 8:00-20:00（典型使用日）

记录人员：薛园林

## 一、运行数据记录

| 检测时间 | 车库CO浓度(ppm) | 排风机运行状态 | 车辆进出情况       | 监测装置状态 |

|----------|------------------|----------------|--------------------|--------------|

| 08:00     | 2.3              | 低速运行       | 早高峰车辆进入     | 正常         |

| 10:00     | 3.1              | 低速运行       | 车辆较少           | 正常         |

| 12:00     | 3.8              | 低速运行       | 午间少量车辆进出   | 正常         |

| 14:00     | 5.2              | 低速运行       | 车辆活动平稳       | 正常         |

| 16:00     | 8.7              | 高速运行       | 晚高峰前车辆集中   | 正常         |

| 17:00     | 9.5              | 高速运行       | 晚高峰车辆进出频繁 | 正常         |

| 18:00     | 7.9              | 高速运行       | 晚高峰后期         | 正常         |

| 20:00     | 2.8              | 低速运行       | 车辆基本离场       | 正常         |

## 二、运行情况分析

1. 全天CO浓度稳定在2.3~9.5ppm，远低于规范限值（≤30ppm），通风效果良好。

2. 排风机可根据CO浓度自动切换高低速，联动逻辑准确，无异常停机或误动作。

3. 监测装置全程无故障，数据采集连续可靠。

## 三、结论

设备运行记录完整、有效，证明地下车库CO浓度监测与排风联动装置持续稳定运行，符合绿色建筑评价5.1.9条要求。

## 四、备注

1. 本记录为典型日运行数据，可代表项目日常运行工况。

2. 本报告仅用于围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目项目自评。

项目负责人（签字）：__________

日期：2024年3月27日
