信息网络系统运行记录

报告周期： 2026年夏季典型周（模拟）

监测地点： 江西·赣州

系统类型： 信息网络系统

记录日期： 2026年3月28日

1. 系统运行概况

1.1 基本信息

- 系统名称： 图文信息中心综合网络系统

- 网络架构： 三层架构（核心层、汇聚层、接入层）

- 覆盖范围： 7层建筑，总面积约15,000平方米

- 用户规模： 预计支持1,500个信息点

1.2 运行状态概览

- 总体评价： 系统运行稳定，网络性能良好

- 运行模式： 7×24小时不间断运行

- 关键指标： 网络可用性99.9%，平均延迟<20ms

2. 网络设备运行记录

2.1 核心设备运行状态

| 设备类型 | 设备名称 | 运行状态 | CPU利用率 | 内存利用率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | Cisco Nexus 9508 | 正常 | 35% | 45% | 主备冗余配置 |
| 汇聚交换机 | H3C S7506E | 正常 | 28% | 38% | 分布于各楼层 |
| 接入交换机 | Huawei S5735-L | 正常 | 20-30% | 25-35% | 全千兆接入 |

2.2 无线网络系统

| 项目 | 参数 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP数量 | 120个 | 全部在线 | 覆盖图书馆、阅览室等区域 |
| 信号强度 | -45dBm至-65dBm | 良好 | 满足移动设备接入需求 |
| 并发用户数 | 800-1,200 | 正常 | 峰值时段 |
| 认证方式 | 802.1X + Portal | 稳定 | 支持师生身份认证 |

3. 网络性能监测数据

3.1 带宽使用情况

| 网络区域 | 总带宽 | 峰值使用率 | 平均使用率 | 瓶颈分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心层 | 10Gbps | 45% | 30% | 无瓶颈 |
| 汇聚层 | 1Gbps | 55% | 35% | 部分时段接近上限 |
| 接入层 | 1Gbps | 40% | 25% | 余量充足 |

3.2 网络延迟与丢包

| 测试项目 | 目标值 | 实测值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内网延迟 | <10ms | 5-8ms | 良好 |
| 外网延迟 | <50ms | 30-45ms | 良好 |
| 丢包率 | <0.1% | 0.05% | 优秀 |
| DNS解析 | <50ms | 20-30ms | 良好 |

4. 应用系统运行情况

4.1 核心业务系统

| 系统名称 | 运行状态 | 访问量 | 响应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书管理系统 | 正常 | 2,000次/日 | <1s | 支持OPAC查询 |
| 数字资源平台 | 正常 | 1,500次/日 | 1-2s | 含电子期刊、数据库 |
| 门户网站 | 正常 | 3,000次/日 | <1s | 对外信息发布 |
| 电子阅览室 | 正常 | 800人次/日 | 实时响应 | 100台终端 |

4.2 网络服务

| 服务类型 | 状态 | 性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP服务 | 正常 | 响应时间<100ms | 支持1,500个IP |
| DNS服务 | 正常 | 解析成功率99.9% | 内外网分离 |
| 防火墙 | 正常 | 吞吐量8Gbps | 策略防护 |
| 上网行为管理 | 正常 | 日志记录完整 | 审计合规 |

5. 安全运行记录

5.1 安全事件统计

| 事件类型 | 发生次数 | 处理情况 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病毒攻击 | 3次 | 全部拦截 | 无影响 |
| 网络扫描 | 15次 | 阻断源IP | 无影响 |
| 异常流量 | 2次 | 限速处理 | 轻微影响 |
| 合规访问 | 0次 | - | - |

5.2 安全防护措施

| 防护层级 | 措施内容 | 执行状态 |
| --- | --- | --- |
| 边界防护 | 下一代防火墙 | 已部署 |
| 内网防护 | 入侵检测系统 | 已启用 |
| 终端防护 | 统一杀毒软件 | 全覆盖 |
| 访问控制 | 身份认证+权限管理 | 已实施 |

6. 问题诊断与优化建议

6.1 存在问题

- 汇聚层带宽压力

  - 现状：部分汇聚交换机在高峰时段使用率达55%

  - 风险：未来用户增长可能导致瓶颈

  - 建议：考虑升级至10G汇聚链路

- 无线网络覆盖优化

  - 现状：个别角落信号强度-70dBm

  - 风险：移动设备连接不稳定

  - 建议：增加AP密度或调整天线方向

- 安全策略细化

  - 现状：部分策略过于宽松

  - 风险：潜在的安全隐患

  - 建议：实施最小权限原则

6.2 优化措施

- 网络扩容计划

  - 时间：2026年第三季度

  - 内容：核心交换机扩容，增加10G模块

  - 预算：约50万元

- 无线网络优化

  - 时间：2026年第二季度

  - 内容：新增20个AP，优化布局

  - 预算：约20万元

- 安全加固

  - 时间：立即实施

  - 内容：策略审查，漏洞扫描

  - 预算：现有资源

7. 运行总结

7.1 总体评价

信息网络系统整体运行稳定，能够满足图文信息中心的业务需求。网络架构设计合理，设备性能良好，安全防护措施基本到位。

7.2 主要成绩

- 系统可用性达到99.9%，满足设计要求

- 网络性能指标优良，用户体验良好

- 安全事件有效控制，无重大安全事故

7.3 改进方向

- 持续优化网络架构，提升扩展能力

- 加强无线网络覆盖质量

- 完善安全防护体系

- 建立完善的运维管理体系