一、分项计量系统竣工验收记录

工程名称： 江西理工大学图文信息中心分项计量系统工程

验收日期： 2026年3月28日

验收地点： 江西赣州

参与单位： 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位

1. 验收依据

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《民用建筑能耗分类及计量》JGJ/T 285-2014

- 本项目设计图纸及相关技术文件

2. 验收范围

- 电力分项计量系统（照明、空调、动力、特殊设备）

- 暖通空调能量计量系统

- 给排水计量系统

- 环境参数监测系统

3. 主要设备验收情况

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能电力分析仪 | ACR4xx系列 | 14台 | 合格 | 精度0.5S级 |
| 导轨式电能表 | DTSF1352 | 50只 | 合格 | 精度1.0级 |
| 超声波能量计 | FLEXIM ADM 802x | 4套 | 合格 | 外夹式安装 |
| 二氧化碳变送器 | 维萨拉 GMP251 | 15只 | 合格 | 量程0-2000ppm |
| 温湿度传感器 | 管道式 | 20只 | 合格 | IP54防护 |

4. 系统功能验收

- 数据采集功能： 所有计量表具数据采集正常，通讯稳定

- 分项计量功能： 按照明、空调、动力等分项计量准确

- 数据上传功能： 能够将数据上传至BAS中央工作站

- 报警功能： 超限报警功能正常

5. 验收结论

经现场检查和功能测试，分项计量系统设备安装符合设计要求，系统功能满足使用需求，资料齐全，同意通过竣工验收。

验收意见： 合格

二、现场检查记录

检查日期： 2026年3月27日

检查人员： 项目技术负责人、监理工程师、施工班组长

1. 设备安装检查

电力计量设备

- 安装位置： 各楼层配电间、照明配电箱

- 安装质量： 电表安装牢固，接线规范，标识清晰

- 接地检查： 所有设备接地可靠，接地电阻≤4Ω

- 防护等级： IP54，符合室内安装要求

暖通计量设备

- 超声波能量计： 安装位置正确，传感器与管道接触良好

- 温度传感器： 安装在供回水管道直管段，符合测量要求

- 压力变送器： 安装位置便于维护，取压管路无泄漏

环境传感器

- CO₂传感器： 安装高度1.5m，位置避开风口和人员密集区

- 照度传感器： 安装在有代表性的采光区域

- 温湿度传感器： 安装在空调回风管内，位置合理

2. 线缆敷设检查

- 通讯线缆： RVSP 2×1.0mm²屏蔽双绞线，敷设整齐，屏蔽层单端接地

- 电源线缆： RVV 3×1.5mm²，穿管保护，标识清晰

- 接地线： 专用接地线，连接可靠

3. 系统标识检查

- 所有设备均有清晰的设备编号和功能标识

- 线缆两端均有线号标识

- 配电箱内有系统接线图

4. 检查结论

现场设备安装符合设计要求和施工规范，线缆敷设整齐规范，系统标识清晰，具备调试条件。

三、运行调试记录

调试日期： 2026年3月26日

调试人员： 系统工程师、调试技术员

1. 单体设备调试

电力计量设备调试

- 测试项目： 电压、电流、功率、电能计量精度

- 测试方法： 使用标准电能表进行比对测试

- 测试结果：

  - 电压测量误差：≤0.5%

  - 电流测量误差：≤0.5%

  - 功率测量误差：≤1.0%

  - 电能计量误差：≤1.5%

暖通计量设备调试

- 流量测量： 与管道设计流量对比，误差≤2%

- 温度测量： 与标准温度计对比，误差≤0.3℃

- 能量计算： 冷量计量误差≤3%

2. 系统联调

通讯测试

- 通讯协议： Modbus-RTU

- 通讯速率： 9600bps

- 测试结果： 所有设备通讯正常，无丢包现象

数据采集测试

- 采集频率： 15分钟/次

- 数据完整性： 100%完整

- 数据准确性： 与现场实测值对比，误差在允许范围内

报警功能测试

- 过载报警： 当功率超过设定值90%时发出预警

- 通讯中断报警： 模拟通讯中断，报警功能正常

- 传感器故障报警： 模拟传感器故障，报警功能正常

3. 分项计量功能验证

照明系统计量验证

- 测试区域： 办公区、阅览区

- 测试时间： 8:00-18:00

- 测试结果： 照明功率密度8W/m²，符合设计要求

空调系统计量验证

- 冷量计量： 与冷水机组能耗对比，误差≤5%

- 新风量计量： 与设计新风量对比，误差≤8%

4. 调试结论

分项计量系统各项功能正常，数据采集准确，通讯稳定，报警功能可靠，满足设计要求和使用需求，系统调试合格。