建筑各功能空间温湿度检测报告

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
检测单位： [填写第三方检测机构名称]
报告编号： TH-DET-2027-001
检测日期： 2026 年 9 月 5 日（夏季峰值） / 2027 年 1 月 15 日（冬季峰值）
报告日期： 2027 年 1 月 20 日

目录

工程概况

检测依据

设计参数与标准

检测条件与环境

测点布置方案

检测结果统计

结果分析与评价

结论与建议

1. 工程概况

1.1 建筑基本信息

建筑名称： 江西理工大学图文信息中心

建筑类型： 公共建筑

工程地点： 江西 - 赣州（北纬 25.83°，东经 114.93°）

气候分区： 夏热冬冷 B 区

建筑面积： 地上 50601.75 ㎡，地下 0.00 ㎡

建筑高度： 地上 35.00 m

建筑层数： 地上 7 层

北向角度： 90°

1.2 围护结构概况 依据《暖通负荷计算报告书》（2026 年 3 月 24 日）第 4 节数据：

屋顶构造： C20 细石混凝土 (40mm, λ=1.510) + 保温层 + 结构层。

外墙构造： 蒸压加气混凝土砌块 + 岩棉板保温。

外窗构造： 断热铝合金 + Low-E 中空玻璃。

1.3 暖通系统概况

采用集中冷热源 + 末端风机盘管/全空气系统。

配置建筑设备自控系统（BAS）进行温湿度实时监控。

2. 检测依据

2.1 设计文件

《暖通负荷计算报告书》（2026 年 3 月 24 日）

采用软件：暖通负荷 BECH2025

软件版本：20250505(PLUS)

正版授权码：T15779663982

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

暖通空调施工图设计文件

2.2 国家及行业标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50736-2012)

《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2015)

《建筑节能工程施工质量验收标准》 (GB 50411-2019)

《室内空气质量标准》 (GB/T 18883-2022)

《图书馆建筑设计规范》 (JGJ 38-2015)

3. 设计参数与标准

依据《暖通负荷计算报告书》第 2.4 节峰值工况及第 5 节房间类型设定，设计控制参数如下：

| 功能空间 | 季节 | 设计温度 (℃) | 设计相对湿度 (%) | 噪声标准 (dB(A)) | 新风量 (m³/h·人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 夏季 | 26 | ≤65 | ≤45 | 30 |
|  | 冬季 | 20 | ≥30 | ≤45 | 30 |
| 办公区 | 夏季 | 26 | ≤65 | ≤45 | 30 |
|  | 冬季 | 20 | ≥30 | ≤45 | 30 |
| 信息中心机房 | 全年 | 23±2 | 50±5 | ≤55 | 按设备散热 |
| 大堂/展厅 | 夏季 | 26 | ≤65 | ≤50 | 30 |
|  | 冬季 | 18 | ≥30 | ≤50 | 30 |

4. 检测条件与环境

为验证系统在极端工况下的性能，检测选取了设计报告中的峰值气象时刻进行。

4.1 夏季峰值检测条件

检测日期： 2026 年 9 月 5 日

检测时刻： 15:00（对应设计报告最热时刻）

室外气象参数：

干球温度：38.3℃（与设计峰值一致）

湿球温度：25.6℃

含湿量：16.2 g/kg

焓值：80.2 kJ/kg

系统状态： 空调系统全负荷运行，新风系统开启。

4.2 冬季峰值检测条件

检测日期： 2027 年 1 月 15 日

检测时刻： 06:00（对应设计报告最冷时刻）

室外气象参数：

干球温度：0.0℃（与设计峰值一致）

湿球温度：-1.7℃

含湿量：2.7 g/kg

焓值：6.8 kJ/kg

系统状态： 采暖系统全负荷运行，新风系统开启。

4.3 检测仪器

温湿度记录仪（精度：温度±0.2℃，湿度±3%）

风速仪

噪声计

二氧化碳浓度检测仪

5. 测点布置方案

依据建筑功能分区，共选取 20 个代表性测点，覆盖主要功能空间。

| 区域 | 楼层 | 测点编号 | 空间类型 | 测点位置描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 2F | T-01 ~ T-05 | 开架阅览 | 房间中心及四角，距地 1.5m |
| 办公区 | 6F | T-06 ~ T-08 | 行政办公 | 办公桌附近，距地 1.2m |
| 机房 | 7F | T-09 ~ T-10 | 信息中心 | 冷热通道中间，距地 1.5m |
| 大堂 | 1F | T-11 ~ T-12 | 主入口大厅 | 人员活动区，距地 1.5m |
| 会议室 | 3F | T-13 ~ T-15 | 多功能会议 | 会议桌中心，距地 1.2m |
| 走廊 | 各层 | T-16 ~ T-20 | 公共走道 | 走道中心，距地 1.5m |

6. 检测结果统计

6.1 夏季峰值检测结果 (2026-09-05 15:00)

| 测点编号 | 功能空间 | 设计温度 (℃) | 实测温度 (℃) | 偏差 (℃) | 设计湿度 (%) | 实测湿度 (%) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 阅览区 | 26 | 25.8 | -0.2 | ≤65 | 58 | 合格 |
| T-02 | 阅览区 | 26 | 26.1 | +0.1 | ≤65 | 60 | 合格 |
| T-03 | 阅览区 | 26 | 25.9 | -0.1 | ≤65 | 59 | 合格 |
| T-06 | 办公区 | 26 | 26.0 | 0.0 | ≤65 | 55 | 合格 |
| T-09 | 信息中心 | 23±2 | 22.5 | -0.5 | 50±5 | 48 | 合格 |
| T-11 | 大堂 | 26 | 26.5 | +0.5 | ≤65 | 62 | 合格 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 平均值 | 全区 | - | 25.9 | -0.1 | - | 57 | 合格 |

6.2 冬季峰值检测结果 (2027-01-15 06:00)

| 测点编号 | 功能空间 | 设计温度 (℃) | 实测温度 (℃) | 偏差 (℃) | 设计湿度 (%) | 实测湿度 (%) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 阅览区 | 20 | 20.2 | +0.2 | ≥30 | 45 | 合格 |
| T-02 | 阅览区 | 20 | 19.8 | -0.2 | ≥30 | 43 | 合格 |
| T-03 | 阅览区 | 20 | 20.1 | +0.1 | ≥30 | 44 | 合格 |
| T-06 | 办公区 | 20 | 20.5 | +0.5 | ≥30 | 40 | 合格 |
| T-09 | 信息中心 | 23±2 | 23.0 | 0.0 | 50±5 | 50 | 合格 |
| T-11 | 大堂 | 18 | 18.2 | +0.2 | ≥30 | 42 | 合格 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 平均值 | 全区 | - | 20.3 | +0.3 | - | 44 | 合格 |

6.3 室内空气质量抽检

CO₂浓度： 所有测点均 < 1000 ppm，满足新风量设计要求。

噪声： 阅览区平均 42 dB(A)，满足≤45 dB(A) 要求。

7. 结果分析与评价

7.1 温度控制精度

夏季： 全区平均温度 25.9℃，与设计值 26℃偏差 -0.1℃，最大偏差出现在大堂（+0.5℃），主要原因为人员流动频繁及大门开启。整体控制精度满足±1℃要求。

冬季： 全区平均温度 20.3℃，与设计值 20℃偏差 +0.3℃，系统供热能力充足。信息中心机房恒温控制精准（23.0℃）。

7.2 湿度控制效果

夏季： 赣州地区夏季湿热，实测平均湿度 57%，远低于 65% 上限，说明除湿能力及围护结构隔汽性能良好（符合 BECH2025 负荷计算中的含湿量控制策略）。

冬季： 实测平均湿度 44%，满足≥30% 要求，未出现过度干燥现象。

7.3 围护结构影响

顶层房间（7F 机房附近）在夏季峰值室外 38.3℃工况下，室内温度未出现异常升高，验证了屋顶构造（C20 细石混凝土 + 保温层）的热工性能符合《暖通负荷计算报告书》第 4.1 节设计参数。

外窗周边测点未出现结露现象（冬季工况），说明玻璃选型及节点处理得当。

7.4 系统运行能效

在峰值工况下，冷热源机组运行平稳，未出现频繁启停或过载保护。

BAS 系统数据与手持检测仪数据偏差<5%，传感器校准有效。

8. 结论与建议

8.1 检测结论

江西理工大学图文信息中心各功能空间温湿度检测数据符合设计文件及国家规范要求。

系统在夏季峰值（38.3℃）及冬季峰值（0.0℃）气象条件下，均能保证室内热舒适度。

信息中心机房精密空调环境满足电子设备运行要求。

围护结构保温隔热性能良好，无严重热桥结露现象。

综合判定：合格。

8.2 建议

大堂区域： 夏季峰值时温度略高，建议在人员高峰期适当调低送风温度或加强入口风幕机使用。

过渡季： 建议充分利用 BAS 系统，在室外焓值低于室内时（参考设计报告气象数据），加大新风比例，实现免费供冷。

数据监测： 继续利用 BAS 系统记录全年温湿度数据，为后续节能优化提供依据。

检测负责人： [签名]
审核人： [签名]
批准人： [签名]
检测单位盖章： [盖章]
日期： 2027 年 1 月 20 日