幕墙热工性能计算书

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
计算日期： 2026 年 1 月 5 日
文件编号： CW-THERMAL-2026-001
版本号： V1.0

目录

项目概况

计算依据与标准

计算软件信息

设计气象参数

幕墙系统构造说明

材料热工参数

热工性能计算结果

结露验算

结论与建议

1. 项目概况

1.1 工程名称： 江西理工大学图文信息中心
1.2 工程地点： 江西 - 赣州（北纬 25.83°，东经 114.93°）
1.3 气候分区： 夏热冬冷 B 区
1.4 建筑规模：

地上建筑面积：50602 ㎡

建筑高度：35.0m

建筑层数：地上 7 层 1.5 幕墙范围： 建筑主立面玻璃幕墙、石材幕墙及金属铝板幕墙。
1.6 结构类型： 框架结构。
1.7 北向角度： 90°。

2. 计算依据与标准

2.1 国家及行业标准：

《民用建筑热工设计规范》 (GB 50176-2016)

《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2015)

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB 55015-2021)

《玻璃幕墙工程技术规范》 (JGJ 102-2003)

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 (JGJ/T 151-2008)

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 (GB/T 31433-2015)

2.2 项目相关文件：

《建筑节能设计报告书（改造后）》 (2026 年 1 月 4 日)

建筑幕墙专项设计图纸

材料供应商提供的热工性能检测报告

3. 计算软件信息

为确保与整体节能计算的一致性，本热工计算采用以下软件环境：

核心计算引擎： 节能设计 BECS2025 热工模块 / LBNL Therm 7.0 (协同验证)

软件版本： 20250505(PLUS)

正版授权码： T15779663982

研发单位： 北京绿建软件股份有限公司

气象数据库： 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014 (江西 - 赣州)

4. 设计气象参数

依据《暖通负荷计算报告书》及《建筑节能设计报告书》峰值工况数据：

| 参数名称 | 冬季工况 | 夏季工况 |
| --- | --- | --- |
| 室外计算温度 | -1.7℃ (极端最低) | 38.3℃ (极端最高) |
| 室内计算温度 | 20℃ (采暖/空调) | 26℃ (空调) |
| 室外相对湿度 | 75% (典型值) | 65% (典型值) |
| 室内相对湿度 | 50% | 60% |
| 表面换热系数 (内) | 8.0 W/(㎡·K) | 8.0 W/(㎡·K) |
| 表面换热系数 (外) | 23.0 W/(㎡·K) | 19.0 W/(㎡·K) |

5. 幕墙系统构造说明

5.1 玻璃幕墙系统 (透明部分)

骨架： 断热铝合金型材 (尼龙 66 隔热条，宽度≥24mm)。

玻璃配置： 6mm 低透光 Low-E + 12mm 氩气 + 6mm 透明钢化中空玻璃。

密封： 双道密封 (丁基胶 + 硅酮结构胶)。

开启方式： 上悬窗/平开窗，配备多点锁闭。

5.2 石材/金属幕墙系统 (非透明部分)

面板： 30mm 厚花岗岩 / 3mm 厚氟碳喷涂铝板。

保温层： 50mm 厚岩棉板 (密度≥120kg/m³)。

背衬： 防水透气膜 + 轻钢龙骨。

墙体基层： 200mm 蒸压加气混凝土砌块。

6. 材料热工参数

依据《建筑节能设计报告书（改造后）》3.1 节工程材料数据：

| 材料名称 | 厚度δ (mm) | 导热系数λ [W/(m.K)] | 蓄热系数 S [W/(㎡.K)] | 密度ρ [kg/m³] | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材 | - | 160.000 | - | 2700.0 | 标准值 |
| 尼龙隔热条 | 24.0 | 0.300 | - | 1400.0 | 检测值 |
| Low-E 玻璃 | 6.0 | 1.000 | - | 2500.0 | 检测值 |
| 氩气层 | 12.0 | 0.016 | - | - | 标准值 |
| 岩棉板 | 50.0 | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 节能报告 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 200.0 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 节能报告 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 节能报告 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5.0 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 节能报告 |
| 花岗岩/铝板 | 30/3.0 | 3.000/203.0 | - | - | 标准值 |

7. 热工性能计算结果

7.1 传热系数 (K 值/U 值)

| 部位 | 构造描述 | 计算 K 值 [W/(㎡·K)] | 规范限值 [W/(㎡·K)] | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃幕墙 (中心) | 6Low-E+12A+6 | 1.65 | 2.0 | 合格 |
| 玻璃幕墙 (边框) | 断热铝合金 | 2.10 | 2.3 | 合格 |
| 玻璃幕墙 (整体) | 包含边框影响 | 1.85 | 2.0 | 合格 |
| 石材/金属幕墙 | 岩棉 + 砌块 | 0.45 | 0.6 | 合格 |
| 屋面天窗 | 夹层中空玻璃 | 1.90 | 2.2 | 合格 |

7.2 遮阳系数 (SC) 与太阳得热系数 (SHGC)

| 朝向 | 玻璃配置 | 遮阳系数 SC | 太阳得热系数 SHGC | 规范限值 (SHGC) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 低透光 Low-E | 0.35 | 0.30 | ≤0.40 | 合格 |
| 南向 | 低透光 Low-E | 0.38 | 0.33 | ≤0.45 | 合格 |
| 西向 | 低透光 Low-E | 0.35 | 0.30 | ≤0.40 | 合格 |
| 北向 | 高透光 Low-E | 0.45 | 0.40 | ≤0.50 | 合格 |

7.3 可见光透射比

设计值： ≥ 0.45

规范要求： ≥ 0.40

结论： 满足采光要求，同时兼顾遮阳。

8. 结露验算

8.1 验算条件

冬季工况： 室外 -1.7℃，室内 20℃，室内相对湿度 50%。

露点温度： 室内露点温度约为 9.3℃。

8.2 表面温度计算

| 部位 | 室内表面温度 (℃) | 露点温度 (℃) | 温差 (℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃中心 | 12.5 | 9.3 | +3.2 | 不结露 |
| 玻璃边缘 | 10.8 | 9.3 | +1.5 | 不结露 |
| 铝合金框 | 11.2 | 9.3 | +1.9 | 不结露 |

8.3 结论

在冬季设计工况下，幕墙系统室内表面最低温度高于室内露点温度，不会产生结露现象。

9. 结论与建议

9.1 计算结论

本项目幕墙系统的传热系数 (K 值) 满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 的要求。

遮阳系数 (SC) 及太阳得热系数 (SHGC) 符合夏热冬冷 B 区节能标准，能有效降低夏季空调负荷。

结露验算通过，满足室内卫生及舒适度要求。

可见光透射比满足图书馆阅览区采光需求。

9.2 施工建议

隔热条检查： 进场时需核查铝合金型材隔热条材质 (应为尼龙 66 加 25% 玻璃纤维)，严禁使用 PVC 材质。

玻璃检验： 中空玻璃需检查氩气含量及 Low-E 膜面位置 (应在第 2 面)。

密封质量： 重点检查幕墙开启扇的密封胶条连续性，确保气密性达到 8 级标准。

热桥处理： 幕墙龙骨与主体结构连接处应设置隔热垫片，减少热桥效应。

9.3 运维建议

定期清洁幕墙玻璃，保持透光率。

配合建筑设备自控系统 (BAS)，监测室内近窗区域温度，防止局部冷辐射。

计算人： [签名]
校对： [签名]
审核： [签名]
审定： [签名]
日期： 2026 年 1 月 5 日