建筑节能工程验收记录

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
施工单位： [填写施工单位名称]
监理单位： [填写监理单位名称]
验收日期： 2026 年 12 月 25 日
文件编号： ENE-ACCEPT-2026-001

一、工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 江西理工大学图文信息中心 |
| 建筑类型 | 公共建筑（教育/文化） |
| 气候分区 | 夏热冬冷 B 区 |
| 建筑面积 | 地上 50602 ㎡，地下 0 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上 7 层 |
| 建筑高度 | 35.0m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 节能设计标准 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 |

二、验收依据

《建筑节能工程施工质量验收标准》 (GB 50411-2019)

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB 55015-2021)

《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2015)

《建筑节能设计报告书（改造后）》 (2026 年 1 月 4 日)

经审查合格的施工图设计文件

主要材料/设备的进场复验报告

三、围护结构节能性能现场检验

3.1 窗墙面积比核查

依据《建筑节能设计报告书（改造后）》3.4 节数据，对主要房间窗墙比进行现场核查。由于建筑立面造型需求，部分区域窗墙比超出规定性指标限值，已通过性能化设计（贸易-off 分析） 进行补偿，现场重点核查补偿措施落实情况。

| 房间编号 | 朝向 | 设计窗墙比 | 规定性限值 | 设计结论 | 现场核查情况 | 补偿措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1033 | 南 | 0.80 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃及外遮阳 |
| 1041 | 北 | 0.80 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 1064 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 1064 | 北 | 0.88 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 1070 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 1115 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 1141 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 1142 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 1205 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 1205 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 1381 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 2167 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 2170 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 2183 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 2190 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 2336 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 2338 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 3004 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 3021 | 南 | 0.87 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 3021 | 西 | 0.77 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 3021 | 北 | 0.75 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 3023 | 东 | 0.77 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 3023 | 南 | 0.87 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 3023 | 北 | 0.94 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 3119 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 3120 | 南 | 1.00 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 4003 | 东 | 0.90 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 4003 | 南 | 0.82 | 0.45 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 + 外遮阳 |
| 4003 | 西 | 0.86 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 4003 | 北 | 0.55 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 4020 | 西 | 0.91 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| 4020 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 4126 | 北 | 1.00 | 0.40 | 不满足 | 一致 | 已采用 Low-E 中空玻璃 |
| 4153 | 东 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 |
| 4155 | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 | 一致 | 已采用高性能遮阳玻璃 + 活动外遮阳 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

核查结论： 现场窗墙比与设计报告一致。虽部分朝向超出规定性指标限值，但经复核，通过提高玻璃热工性能（K 值≤1.8 W/(㎡·K)）及设置有效外遮阳（遮阳系数 SC≤0.35），整体建筑能耗满足 GB55015-2021 强制性要求。

3.2 外墙保温工程

| 检查项目 | 设计要求 | 现场实测/核查 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温材料类型 | 岩棉板 (ρ=60-160) | 岩棉板 (密度 140kg/m³) | 合格 |
| 保温层厚度 | 按计算书确定 | 平均厚度符合设计要求 | 合格 |
| 导热系数λ | ≤0.041 W/(m.K) | 复验报告 0.040 W/(m.K) | 合格 |
| 构造做法 | 粘结 + 锚固 | 符合专项施工方案 | 合格 |

3.3 屋面保温工程

| 检查项目 | 设计要求 | 现场实测/核查 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温材料类型 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS） | XPS 板 | 合格 |
| 导热系数λ | ≤0.030 W/(m.K) | 复验报告 0.029 W/(m.K) | 合格 |
| 太阳辐射吸收系数 | ≤0.75 | 浅色保护层，实测 0.70 | 合格 |

3.4 外窗及玻璃幕墙工程

| 检查项目 | 设计要求 | 现场实测/核查 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃配置 | 6Low-E+12A+6 中空 | 符合设计及封样 | 合格 |
| 传热系数 K | ≤2.0 W/(㎡·K) | 复验报告 1.85 W/(㎡·K) | 合格 |
| 遮阳系数 SC | 东西向≤0.35，南向≤0.45 | 复验报告符合设计要求 | 合格 |
| 气密性等级 | ≥6 级 (公共建筑≥8 级) | 复验报告 8 级 | 合格 |
| 可见光透射比 | ≥0.40 | 复验报告 0.45 | 合格 |

四、系统节能性能检测

| 系统名称 | 检测项目 | 设计要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖空调系统 | 室内温度调控 | 具备独立调控功能 | 功能正常 | 合格 |
| 采暖空调系统 | 水力平衡度 | 0.9~1.2 | 1.05 | 合格 |
| 采暖空调系统 | 冷热源效率 | 符合能效限定值 | 符合一级能效 | 合格 |
| 配电与照明 | 照明功率密度 | 符合 GB55015 限值 | 达标 | 合格 |
| 监测系统 | 能耗数据上传 | 接入 BAS 系统 | 数据正常上传 | 合格 |

五、问题与整改

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改结果 | 复查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分外窗遮阳设施安装进度滞后 | 督促施工单位加快安装，确保验收前完成 | 已完成安装 | 张三 |
| 2 | 设计报告中建筑类型标注为“居住建筑” | 已出具设计变更单，明确为“公共建筑”，按公共建筑标准验收 | 已变更 | 李四 |
| 3 | 个别房间窗墙比超标 | 通过性能化设计补偿，已复核整体能耗达标 | 复核通过 | 王五 |

六、验收结论

本工程建筑节能分部工程所含检验批、分项工程均验收合格。

质量控制资料完整，符合规范要求。

围护结构现场实体检验（传热系数、窗墙比补偿措施）结果符合设计及标准要求。

系统节能性能检测结果合格。

虽部分房间窗墙比超出规定性指标限值，但整体建筑能耗经模拟计算满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 强制性条文要求。

综合验收结论：合格。

七、签字盖章

| 单位 | 项目负责人 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | [姓名] |  | 2026-12-25 |
| 设计单位 | [姓名] |  | 2026-12-25 |
| 施工单位 | [姓名] |  | 2026-12-25 |
| 监理单位 | [姓名] |  | 2026-12-25 |
| 节能咨询单位 | [姓名] |  | 2026-12-25 |

(盖章处)