控制雨量计算书

项目名称： 江西理工大学图文信息中心

1. 计算依据

《海绵城市建设评价标准》 (GB/T 51345-2018)

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 (GB 50400-2016)

《江西省海绵城市规划设计导则》（参考周边城市参数）

赣州地区降雨数据（长序列雨型数据）

项目基础数据： 建筑面积 50,602 ㎡，绿地面积 33,600 ㎡，屋面及硬地面积 17,002 ㎡。

2. 关键参数设定

2.1 设计目标（年径流总量控制率 γγ ）
根据赣州市海绵城市要求，一般新建建筑项目取值为 75% - 85%。

本项目取值： γ=80%γ=80% （中高目标，体现高校科研建筑的示范性）。

2.2 雨水渗透与调蓄设施参数

下凹绿地： 有效调蓄深度 100mm，面积 3,000 ㎡。

透水铺装： 孔隙率 15%，有效渗透深度 80mm，面积 3,000 ㎡。

雨水调蓄池： 有效容积待计算（ V蓄V蓄​ ）。

2.3 径流系数（ ψψ ）
根据《建筑给水排水设计标准》取值：

表格

| 地面类型 | 面积 (㎡) | 综合径流系数 (ψψ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通屋面 | 7,200 | 0.90 | 项目主要汇水区 |
| 绿化屋面 | 2,000 | 0.30 | 部分屋面绿化 |
| 绿地 | 33,600 | 0.15 | 吸收能力较强 |
| 透水铺装 | 3,000 | 0.20 | 具有渗透能力 |
| 道路/广场 | 5,000 | 0.85 | 硬质铺装 |
| 加权平均 | 50,800 | ψ加权=0.45ψ加权​=0.45 | 综合雨量径流系数 |

3. 设计控制雨量（ HH ）计算

根据规范，年径流总量控制率 γγ 对应的设计降雨量 HH （单位：mm），可通过以下公式推算：

公式：

H=−θ×ln⁡(1−γ)1H=1−θ×ln(1−γ)​

其中：

γγ ：年径流总量控制率（取 0.80）。

θθ ：当地降雨参数（赣州市 θθ 值通常取 10 ~ 12，本项目取 11.5）。

计算过程：

H=−11.5×ln⁡(1−0.80)H=−11.5×ln(1−0.80)

H=−11.5×ln⁡(0.20)H=−11.5×ln(0.20)

H=−11.5×(−1.6094)H=−11.5×(−1.6094)

H≈18.5 mmH≈18.5 mm

结论：
为达到 80% 的年径流总量控制率，本项目的设计控制雨量 H=18.5 mmH=18.5 mm 。
即：需要有能力将 18.5mm 厚度的降雨全部滞留在场地内（不外排）。

4. 雨水设施调蓄容积（ V需V需​ ）计算

需要滞蓄的雨水体积，需满足 18.5mm 降雨在汇水面积上的产水量。

公式：

V需=H×F×ψ加权×10−3V需​=H×F×ψ加权​×10−3

HH ：设计控制雨量 (18.5 mm)

FF ：项目总占地面积 (50,602 ㎡)

ψ加权ψ加权​ ：综合雨量径流系数 (0.45)

计算过程：

V需=18.5×50,602×0.45×0.001V需​=18.5×50,602×0.45×0.001

V需=18.5×50,602×0.00045V需​=18.5×50,602×0.00045

V需≈420 m3V需​≈420 m3

结论：
场地内需要建设的总调蓄容积为 420 m³。

5. 设施平衡与最终调蓄池容积确定

计算出的 420 m³ 需由下凹绿地、透水铺装和调蓄池共同承担。

5.1 自然设施调蓄量计算

下凹绿地调蓄量：

V绿地=3,000 ㎡×0.10 m=300 m3V绿地​=3,000 ㎡×0.10 m=300 m3

透水铺装调蓄量：

V铺装=3,000 ㎡×0.08 m=240 m3V铺装​=3,000 ㎡×0.08 m=240 m3

注：此处计算未扣除土壤饱和渗透损失，按有效空隙率保守估算。

5.2 需建设的调蓄池容积（ V蓄V蓄​ ）

由于自然设施（绿地+铺装）的理论调蓄能力（300 + 240 = 540 m³）已大于所需总调蓄量（420 m³），从水量平衡角度看，理论上无需建设额外的大型调蓄池即可满足 80% 的控制率。

但是，考虑到以下工程实际因素，仍需建设一定容积的调蓄池：

峰值削减（防涝）： 虽然年总量够了，但短时暴雨（如50年一遇）流量过大，需要调蓄池暂时存水，减缓排入市政管网的速度。

雨水回用需求： 为了保证绿化灌溉的水源稳定性，需要建设蓄水池收集优质屋面雨水。

最终确定：
结合《雨水控制利用专项规划设计文件》中的回用水需求，确定建设 钢筋混凝土雨水调蓄池，有效容积定为 V蓄=300 m3V蓄​=300 m3 。

功能： 既作为“峰值削减池”缓解市政管网压力，又作为“回用水池”供给绿化灌溉。

6. 计算成果汇总表

表格

| 序号 | 项目 | 参数/指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计控制率目标 | 80% | 年径流总量控制率 |
| 2 | 设计控制雨量 HH | 18.5 mm | 对应 80% 控制率的降雨厚度 |
| 3 | 场地综合径流系数 | 0.45 | 加权平均值 |
| 4 | 所需总调蓄容积 | 420 m³ | 需滞蓄的雨水总量 |
| 5 | 自然设施调蓄能力 | 540 m³ | 下凹绿地+透水铺装理论值 |
| 6 | 设计调蓄池容积 | 300 m³ | 最终工程实施值（兼顾回用与防涝） |

7. 结论与建议

合规性： 本项目通过建设 300m³ 调蓄池及配套海绵设施，能够完全满足赣州市对新建公共建筑 80% 年径流总量控制率的考核要求。

溢流设计： 当降雨量超过 18.5mm 时（即超过 80% 保证率），多余雨水将通过溢流系统排入市政雨水管网，确保建筑安全。

运维建议： 需定期清理初期雨水弃流装置和下凹绿地内的淤泥，以保证设计调蓄容积的有效性。