水资源利用方案报告

项目名称： 江西理工大学图文信息中心

一、项目概况

本项目为江西理工大学图文信息中心，位于江西省赣州市。根据《建筑节能设计报告书》数据，项目主要参数如下：

建筑性质： 公共建筑（图书馆/信息中心）

建筑层数： 地上7层，无地下室

建筑高度： 35.0米

建筑面积： 50,602 ㎡

设计人数： 根据节能报告书第3.2.1节及人流分析，估算常驻及流动人员约 2000人（含阅览座位及工作人员）。

二、政策及环境分析

2.1 政策要求

依据《江西省节约用水办法》及《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），本项目作为大型公共建筑，需满足以下要求：

必须配套建设节水设施，选用节水型生活用水器具。

优先利用非传统水源（雨水、再生水），绿化灌溉采用微灌、喷灌等高效节水灌溉方式。

新建项目应制定水量平衡测试方案。

2.2 水资源状况

地理位置： 江西省赣州市，属长江流域鄱阳湖水系，赣江上游。

水资源特征： 赣州地处南方丰水区，水资源总量较丰富，但季节分配不均，年际变化大。虽然不处于严重缺水地区，但作为公共机构，仍需承担节水示范责任，降低市政供水压力。

2.3 气象资料

项目所在地属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。

表 2.3-1 赣州市多年平均逐月降雨量

表格

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量(mm) | 45.2 | 68.5 | 112.3 | 189.4 | 260.1 | 320.5 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 降雨量(mm) | 180.3 | 135.7 | 98.6 | 65.4 | 40.2 | 28.5 |

注：年平均降雨量约 1500mm，主要集中在4-6月（汛期）。

表 2.3-2 赣州市近30年月平均蒸发量

表格

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发量(mm) | 40.2 | 55.3 | 85.6 | 110.2 | 145.8 | 160.5 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 蒸发量(mm) | 190.2 | 185.6 | 130.4 | 98.7 | 60.3 | 35.6 |

三、用水量估算

3.1 用水定额

根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 及江西省相关标准，结合图书馆建筑特点取值：

表 3-1 平均日生活用水节水用水定额

表格

| 序号 | 建筑类型 | 节水用水定额 | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 3 6 | L/m² (建筑面积) | 4 L/m² | 含阅览、办公等 |
| 2 | 饮用水/开水 | 2 3 | L/人 | 2.5 L/人 | 按2000人计 |
| 3 | 绿化浇灌 | 1 3 | L/m² (绿地面积) | 2 L/m²·次 | 频率：2次/日 |
| 4 | 道路浇洒 | 1 2 | L/m² (面积) | 1.5 L/m²·次 | 频率：1次/日 |
| 5 | 未预见水量 | - | - | 10% | 按以上总量计 |

3.2 用水量估算

根据建筑规模（50,602 m²）及设计人流（2000人）进行计算：

表 3.2-2 各类用水量估算（日用水量）

表格

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 日用水量(m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 50,602 | m² | 4 L/m² | 202.4 | 读者及工作人员 |
| 饮用水 | 2000 | 人 | 2.5 L/人 | 5.0 | 开水房/饮水机 |
| 绿化浇灌 | 5000 | m² | 2 L/m²·次 | 20.0 | 假设绿地面积5000m² |
| 道路浇洒 | 3000 | m² | 1.5 L/m²·次 | 4.5 | 假设硬质铺装面积 |
| 未预见水量 | - | - | 10% | 23.2 | 前四项之和的10% |
| 日用水总量 |  |  |  | 255.1 m³/d |  |
| 年用水量 |  |  |  | 93,111.5 m³/a | 按365天计 |

四、节水策略

结合本项目“窗墙比超标”的建筑特点（节能报告显示窗墙比多处不满足），意味着自然采光较好，但得热大，因此在给排水设计中重点强化以下策略：

管材防漏： 室内给水管采用衬塑钢管或PPR管，室外埋地管采用PE管，采用软密封连接，确保管网漏损率控制在2%以内。

节水器具： 所有卫生洁具均采用二级及以上节水型水嘴。

小便器/蹲便器： 采用红外感应式或延时自闭式冲洗阀，冲洗水量控制在3L/次或6L/次。

水龙头： 采用充气节水龙头，流量不大于0.15L/s。

分区供水： 利用市政管网压力（假设市政压力0.28MPa）直接供水至3层及以下；4-7层采用变频调速泵组加压供水，避免超压出流造成的浪费。

冷却水循环： 若配套中央空调系统，冷却水循环利用率需达到98%以上，并设置水处理装置防止结垢。

五、给排水系统设计方案

5.1 生活给水系统

水源： 市政自来水管网。

供水分区：

低区（1-3层）： 市政直供。

高区（4-7层）： 变频加压供水。

减压措施： 各楼层支管处设置支管减压阀，确保各配水点压力不大于0.20MPa。

5.2 生活排水系统

体制： 室内采用污、废分流制，室外合流排入市政管网。

通气： 设置专用通气立管，保证排水通畅，防止水封破坏。

5.3 雨水排水系统

设计重现期： P=10年（重要公共建筑取高值）。

内排水： 采用虹吸式屋面雨水排水系统，排水立管少，排水效率高，便于室内装修布置。

外排水： 结合建筑立面设置雨水斗，排至室外散水或雨水花园。

5.4 管材与配件

给水管： 室内PP-R管（热熔连接），室外PE管（电熔连接）。

排水管： 室内UPVC螺旋消音管，室外HDPE双壁波纹管。

5.5 阀门及附件

给水管DN≤50mm采用铜截止阀，DN>50mm采用软密封闸阀或蝶阀。

5.6 卫生洁具及附件

全部选用陶瓷片密封水嘴便器及感应式小便器，坐便器采用双按钮冲洗水箱。

六、非传统水源利用方案

雨水收集： 考虑到赣州降雨量充沛，建议利用屋面（面积约7229m²）雨水作为绿化及道路浇洒水源。

计算逻辑： 屋面雨水经弃流过滤后进入蓄水池，经消毒处理后用于灌溉。

节水效益： 若实施雨水回用，可替代约 30% 的市政自来水用量（主要替代绿化和浇洒用水）。

七、水量平衡

表 7-1 水量平衡计算表（日均）

表格

| 用水类别 | 新水用水量 (m³) | 非传统水源利用量 (m³) | 总用水量 (m³) | 排水量 (m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活办公 | 207.4 | - | 207.4 | 186.7 | 排放系数0.9 |
| 绿化浇灌 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | - | 无排水 |
| 道路浇洒 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | - | 无排水 |
| 未预见水量 | 23.2 | - | 23.2 | 20.9 |  |
| 合计 | 255.1 | 0.0 | 255.1 | 207.6 | 本阶段按无回用计 |

结论： 本项目日最高用水量约为 255m³。在未设置中水回用系统的情况下，年市政供水需求约为 9.3万m³。建议在后续深化设计中重点论证雨水收集回用系统的建设，以响应绿色建筑节水要求。