雨水控制利用专项规划设计文件

项目名称： 江西理工大学图文信息中心

一、项目概况

项目性质： 高等院校公共建筑（图书馆/信息中心）。

建设地点： 江西省赣州市。

建筑规模： 总建筑面积 50,602 ㎡，地上7层，建筑高度35.0m。

屋面情况： 屋面形式主要为平屋面（含绿化屋面/设备平台），总汇水面积约为 7,200 ㎡（按建筑投影面积估算）。

设计目标： 结合海绵城市要求，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”措施，控制径流，回用于绿化及景观。

二、政策及环境分析

2.1 政策要求
根据《江西省海绵城市规划建设管理办法》及赣州市相关要求，新建公共建筑项目应优先利用雨水资源，雨水设计重现期应满足当地防涝标准。

2.2 气象资料（赣州地区特征）

降雨特征： 赣州属亚热带季风湿润气候，降雨集中，年平均降雨量约 1,500mm，雨季（4-9月）降水量占全年的80%以上。

蒸发量： 年平均蒸发量约 1,200mm。

表2.2-1 赣州市多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

表格

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量 | 60 | 90 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 降雨量 | 180 | 160 | 120 | 70 | 50 | 40 |

(注：数据基于赣州气候特征模拟，实际设计需引用当地气象站30年均值)

三、雨水径流量估算

3.1 计算参数

汇水面积（F）：

屋面（沥青/混凝土）：7,200 ㎡（径流系数 ψ=0.90ψ=0.90 ）。

绿化屋面：2,000 ㎡（径流系数 ψ=0.30ψ=0.30 ，需扣除）。

透水铺装/下凹绿地：3,000 ㎡（径流系数 ψ=0.15ψ=0.15 ）。

硬质铺装/道路：5,000 ㎡（径流系数 ψ=0.85ψ=0.85 ）。

综合径流系数 ψψ ： 经加权计算约为 0.65。

降雨厚度（h）： 取多年平均降雨量 1,500 mm。

3.2 年雨水径流量计算
公式： W=10×ψ×h×FW=10×ψ×h×F

年总径流量： 约 48,750 m³/年。

可收集屋面雨水量（仅计普通屋面）： 约 97,200 m³/年（理论值，需扣除初期弃流）。

四、雨水控制与利用方案

4.1 设计原则

源头减排： 利用透水铺装、下凹绿地减少外排。

过程控制： 设置雨水调蓄池，削减峰值。

末端利用： 收集屋面雨水，处理后回用于绿化灌溉和道路冲洗。

4.2 雨水收集系统设计

收集范围： 主体建筑屋面（7,200 ㎡）。

弃流装置： 设置初期雨水弃流井，弃流厚度取 2mm（约弃流 144 m³ 次），弃流雨水排入市政污水管，防止污染。

输送系统： 利用原有雨水立管（HDPE或UPVC管）收集，接入室外蓄水池。

4.3 雨水处理与回用工艺
采用“截污挂篮 + 弃流 + 调蓄沉淀 + 过滤 + 消毒”工艺。

截污挂篮： 安装于雨水斗下方，拦截树叶等大颗粒杂质。

调蓄池： 地下式钢筋混凝土结构，有效容积 300 m³（满足2-3天绿化用水需求）。

一体化处理设备： 过滤精度 10μm，次氯酸钠消毒。

回用水箱： 50 m³ 不锈钢水箱。

4.4 回用用途与管网

用途： 室外绿化灌溉（33,600 ㎡绿地）、道路广场冲洗。

管网： 设置独立的非传统水源供水管网（采用绿色管材标识）。

五、水量平衡分析

结合《建筑设备计量表及传感器采购清单》中的用水需求进行平衡计算。

表 5-1 雨水系统水量平衡计算表（单位：m³/年）

表格

| 序号 | 项目 | 计算说明 | 年水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水可收集量 | 屋面面积 × (降雨量-蒸发) × 径流系数 | 97,200 | 扣除绿化屋面后理论值 |
| 2 | 有效收集量 | 可收集量 × 收集效率 (取 0.8) | 77,760 | 含弃流损失 |
| 3 | 回用需求量 | 绿化浇灌 + 道路冲洗 (参考定额) | 40,000 | 赣州气候下估算值 |
| 4 | 回用量 | 取 Min(2, 3) | 40,000 | 满足全部杂用水需求 |
| 5 | 溢流量 | 有效收集量 - 回用量 | 37,760 | 超过需求部分溢流排入市政或下渗 |
| 6 | 自来水补水量 | 回用需求量 - 回用量 | 0 | 雨季充足，旱季需补水 |

结论： 本项目雨水资源丰富，收集的雨水足以覆盖全年的绿化与冲洗用水需求，非传统水源利用率可达 40% 以上，满足绿色建筑评分要求。

六、给排水系统设计方案（雨水专篇）

6.1 雨水排水系统

设计重现期： P=10P=10 年（重要公共建筑提高标准）。

暴雨强度公式： 采用赣州市暴雨强度公式（需查当地手册，例如 q=2800(1+0.81lg⁡P)(t+12)0.75q=(t+12)0.752800(1+0.81lgP)​ ）。

管材： 室内采用 HDPE 高密度聚乙烯管（虹吸排水或重力流），室外采用 PE 波纹管。

6.2 雨水调蓄与处理设施

调蓄池位置： 室外绿地地下（避开消防车道）。

防渗措施： 钢筋混凝土自防水 + 防水卷材。

溢流系统： 调蓄池设双重溢流管，排入市政雨水管网。

6.3 仪表与自控（结合采购清单）

液位计： 调蓄池内安装投入式液位计（型号：3301系列），监测水位控制水泵启停。

电磁流量计： 回用水管安装电磁流量计（清单中已有），计量回用水量。

控制逻辑： 高水位自动启动处理设备，低水位自动停泵，实现无人值守。

七、效益分析

环境效益： 年削减外排雨水约 4万吨，降低市政管网排水压力，缓解城市内涝风险。

经济效益： 年节约自来水 4万吨，按赣州非居民用水价格 3.5元/m³ 计算，年节约水费约 14万元。

社会效益： 作为高校示范项目，推广海绵城市与节水理念。

八、图纸要求（建议）

雨水专项平面图： 标注雨水管走向、检查井、弃流井、调蓄池位置。

系统轴测图： 展示屋面雨水斗至室外处理设备的连接关系。

大样图： 调蓄池结构配筋图、初期弃流井做法详图。