建筑优化设计分析报告

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
报告日期： 2026 年 1 月 10 日
编制依据： 《建筑节能设计报告书（改造后）》 (2026 年 1 月 4 日)

目录

项目概况与背景

节能设计现状分析

围护结构热工性能优化

自然通风与采光优化

可再生能源利用建议

经济性分析与效益评估

结论与建议

1. 项目概况与背景

1.1 项目基本信息

工程名称： 江西理工大学图文信息中心

工程地点： 江西 - 赣州（北纬 25.83°，东经 114.93°）

气候分区： 夏热冬冷 B 区

建筑规模： 地上建筑面积 50602 ㎡，建筑高度 35.0m，地上 7 层。

建筑体积： 253008.73 m³

建筑外表面积： 40539.61 ㎡

体形系数： 0.16 (计算值：外表面积/体积)

1.2 分析背景

基于 2026 年 1 月 4 日出具的《建筑节能设计报告书（改造后）》，本项目已完成初步节能计算。本报告旨在针对计算结果中的关键指标进行深入分析，提出进一步优化策略，以确保项目满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 及更高标准的绿色建筑要求。

1.3 计算软件信息

软件名称： 节能设计 BECS2025

软件版本： 20250505(PLUS)

正版授权码： T15779663982

研发单位： 北京绿建软件股份有限公司

2. 节能设计现状分析

2.1 围护结构材料分析

根据节能报告书 3.1 节提供的工程材料热工参数，现状配置如下：

| 材料名称 | 导热系数λ [W/(m.K)] | 蓄热系数 S [W/(㎡.K)] | 优化评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 (ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 防火性能好，适合外墙保温 |
| 挤塑聚苯乙烯板 (XPS) | 0.030 | 0.540 | 导热系数低，适合屋面保温 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 0.190 | 3.010 | 自保温性能较好，适合内隔墙 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 热桥效应明显，需重点处理 |

2.2 太阳辐射吸收系数

外墙： 0.50（中等吸收率，建议夏季进一步优化）

屋顶： 0.75（吸收率较高，夏季屋顶热负荷大）

2.3 存在的主要问题

屋顶吸热过高： 屋顶太阳辐射吸收系数 0.75 偏高，赣州夏季炎热，将导致顶层空调负荷增加。

窗墙比潜在风险： 虽报告未显示具体数值，但图文信息中心通常大玻璃幕墙较多，需严格控制遮阳系数。

建筑性质界定： 节能报告头部标注“居住建筑”，但实际功能为“公共建筑（图书馆）”，需确保标准适用性准确（建议以公共建筑标准 GB 50189 为主控，居住标准 JGJ 134 为参考）。

3. 围护结构热工性能优化

3.1 外墙保温优化

现状： 采用岩棉板保温。

优化建议：

确保岩棉板厚度经计算满足 GB55015-2021 强制性条文要求（建议传热系数 K≤0.8 W/(㎡·K)）。

针对钢筋混凝土梁柱热桥部位，建议增加附加保温层，避免内表面结露。

外饰面建议采用浅色反射涂料，将外墙太阳辐射吸收系数从 0.50 降至 0.40 以下。

3.2 屋面保温优化

现状： 采用 XPS 板，吸收系数 0.75。

优化建议：

增加反射层： 在屋面防水层上增设铝箔反射层或采用浅色保护面层，将屋顶太阳辐射吸收系数降至 0.50 以下。

种植屋面： 建议局部采用种植屋面，利用土壤层隔热及植物蒸腾作用降低屋顶温度，同时改善微气候。

通风架空： 考虑设置屋面通风架空层，利用风压带走积聚热量。

3.3 外窗性能优化

玻璃选型： 建议采用 Low-E 中空玻璃（如 6+12A+6 Low-E），夏季遮阳系数 SC≤0.4，冬季传热系数 K≤2.0 W/(㎡·K)。

遮阳措施：

南向：设置水平遮阳板。

东/西向：设置垂直遮阳或活动外遮阳（配合BAS 系统自动控制）。

气密性： 确保外窗气密性等级不低于 8 级（优于报告中的 6 级要求），减少渗透热损失。

4. 自然通风与采光优化

4.1 自然通风策略

现状： 报告第 3.15 节涉及有效通风面积。

优化建议：

中庭烟囱效应： 利用图文信息中心的中庭空间，顶部设置可开启天窗，利用热压通风促进夏季散热。

可开启面积： 确保外窗可开启面积不小于窗面积的 30%，满足过渡季自然通风需求。

气流组织： 结合建筑朝向（北向角度 90°），优化门窗位置，形成穿堂风。

4.2 天然采光优化

窗地面积比： 报告第 3.18 节涉及此项。建议主要阅览区窗地比不低于 1:5。

导光技术： 地下空间或进深较大的区域，建议采用光导管技术引入自然光。

智能遮阳联动： 采光传感器与电动遮阳帘联动，在保证采光的前提下减少太阳辐射得热。

5. 可再生能源利用建议

5.1 太阳能光伏一体化 (BIPV)

利用屋面大面积闲置空间，铺设太阳能光伏板。

预计装机容量：[XXX] kW，年发电量约 [XXX] kWh。

用途：补充建筑照明及信息系统用电。

5.2 空气源热泵

结合暖通设计，采用高效空气源热泵提供生活热水及部分空调热源。

能效比 (COP) 应不低于 3.0。

5.3 雨水收集利用

结合屋面及地面雨水系统，收集雨水用于绿化灌溉及道路冲洗，节水率目标≥15%。

6. 经济性分析与效益评估

6.1 增量成本估算

| 优化项目 | 预计增量成本 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 屋面反射隔热处理 | 50 | 材料及施工 |
| 外窗 Low-E 玻璃升级 | 120 | 玻璃差价 |
| 活动外遮阳系统 | 80 | 设备及控制 |
| 太阳能光伏系统 | 200 | 设备并网 |
| 合计 | 450 | 约占总投资的 X% |

6.2 节能效益

能耗降低： 预计综合节能率可达 65% 以上（相对于 1980-1981 年基准建筑）。

年节省电费： 预计年节省运行费用约 [XXX] 万元。

投资回收期： 静态投资回收期预计为 [5-7] 年。

6.3 环境效益

碳减排： 预计年减少二氧化碳排放 [XXX] 吨。

舒适度提升： 室内热舒适度达标率提升至 95% 以上。

7. 结论与建议

7.1 结论

本项目基于 BECS2025 软件的节能计算结果显示，基础设计方案基本满足规范要求。

通过针对屋顶吸收系数、外窗遮阳及自然通风的优化，可显著提升建筑能效及室内舒适度。

建议将建筑性质明确为“公共建筑”，并按公共建筑节能标准进行最终验收，以确保合规性。

7.2 建议

施工阶段： 严格控制保温材料厚度及施工质量，特别是热桥部位处理，需进行隐蔽工程验收。

调试阶段： 配合建筑设备自控系统（BAS），对遮阳、通风及设备进行联合调试，确保运行策略符合设计意图。

运营管理： 建立能源管理系统（EMS），持续监测能耗数据，根据实际运行情况进行策略微调。

编制人： [签名]
审核人： [签名]
批准人： [签名]
日期： 2026 年 1 月 10 日