本地化材料使用比例计算报告

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
计算类别： 建筑设备与智能传感器系统

1. 计算依据与原则

依据文件： 《建筑设备计量表及传感器采购清单.docx》。

计算范围： 电能计量、暖通空调计量、给排水计量、环境传感器及配套线缆材料。

本地化定义：

国产设备： 品牌为中国大陆注册，且生产工艺在国内（如：安科瑞、汇中、国内通用PLC/网关）。

合资/进口替代： 品牌虽有外资背景，但产品在国内设有生产基地并实现国产化生产（如：横河、艾默生的部分国内产线）。

纯进口： 品牌及原产地均为国外（如：维萨拉 Vaisala-芬兰、FLEXIM-德国）。

计算权重： 按设备数量占比与估算造价占比双重维度计算（注：造价权重通常更关键，但若无具体报价单，以数量作为基础推算）。

2. 设备材料本地化拆解分析

基于清单中的“规格型号建议”，我们将主要设备进行了国别与产地分析：

表格

| 系统分类 | 设备名称 | 建议型号/品牌分析 | 本地化判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量 | 多功能电力分析仪 | ACR4xx (安科瑞-上海) / PM8xx (施耐德-法资但国内产) | 国产/合资 | 安科瑞为纯国产，施耐德国内产线视同本地化 |
| 电能计量 | 导轨式电能表 | DTSF1352 (安科瑞) / ADE方案 (通用国产芯片) | 国产 | 典型的国产民用计量产品 |
| 电能计量 | 通信管理机 | ANet-2E8S1 (安科瑞) / 通用工业网关 | 国产 | 国产ARM架构硬件 |
| 暖通计量 | 超声波能量计 | FLEXIM ADM (德国品牌) | 纯进口 | 德国品牌，高端便携式/外夹式技术 |
| 暖通计量 | 压力变送器 | EJA系列 (横河电机-日资) | 合资 | EJA虽为日系技术，但中国贵州/苏州有大规模生产基地 |
| 暖通计量 | 温湿度传感器 | 管道式 (国产通用) | 国产 | 国内技术成熟，除特殊高精度外均为国产 |
| 给排水 | 电磁流量计 | 3301系列 (汇中股份-河北/唐山) | 国产 | 国内超声波及电磁流量计主要生产商 |
| 环境传感 | 二氧化碳变送器 | 维萨拉 GMP251 (芬兰品牌) | 纯进口 | 维萨拉为全球顶尖品牌，产品原装进口，单价较高 |
| 环境传感 | 照度传感器 | 光敏电阻式 | 国产 | 基础元器件，完全国产化 |
| 线缆材料 | 屏蔽线/电源线 | RVSP / RVV | 国产 | 国家强制认证产品，均为国内线缆厂生产 |

3. 本地化比例计算表

由于清单中未提供单价，本计算采用“数量权重法”与“典型造价修正法”结合估算（重点修正了进口仪表的高单价影响）。

3.1 数量统计计算

表格

| 类别 | 国产/本地化数量 (台/套) | 进口/非本地化数量 (台/套) | 总计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计结果 | 约 90+ | 19 (4套能量计 + 15台CO2) | 约 110 |
| 数量占比 | 约 82% | 约 18% | 100% |

3.2 造价修正估算（重点）
说明：虽然进口设备数量仅占18%，但超声波能量计（FLEXIM）和二氧化碳变送器（维萨拉）的单价远高于普通电表和水表。

国产设备造价权重： 82% 数量 ×× 1x (基准单价) = 82%

进口设备造价修正：

FLEXIM 能量计：单价极高，通常为国产同类产品的5-10倍。

维萨拉 CO2：单价约为国产的3-5倍。

修正后估算造价占比：国产化造价比例约 65% - 70%。

4. 结论与优化建议

4.1 结论
目前的《采购清单》在满足科研与高精度计量需求的前提下，整体本地化比例处于中等水平。

优势： 强电计量、线缆、基础传感器（温湿度、水表）已实现100%国产化，符合国家绿色建筑对材料本地化的鼓励方向。

短板： 暖通空调系统的关键精密仪表（流量、气体分析）采用了国际一线品牌，导致材料成本较高。

4.2 本地化提升建议（若需提高比例至85%以上）

若项目有明确的“国产化率”指标要求（如政府投资项目或特定科研专项），建议对以下设备进行替换论证：

超声波能量计替换：

原方案： FLEXIM (德国)。

建议替换： 汇中股份 (Tianjin Huizhong) 或 上海肯特。

理由： 国产外夹式超声波流量计技术已非常成熟，且清单中提到的“3301系列”本身就是汇中股份的产品，技术同源，可保证测量精度。

二氧化碳变送器替换：

原方案： 维萨拉 GMP251 (芬兰)。

建议替换： 四方光电 (武汉) 或 大盛光电。

理由： 国产红外CO2传感器在2000ppm量程内精度已达到±(50ppm+5%读数)，完全满足图书馆通风控制需求，且价格仅为进口品牌的1/3。

压力变送器替换：

原方案： 横河 EJA。

建议替换： 川仪股份 (重庆) 或 麦克传感 (陕西)。

理由： 国产扩散硅压力变送器在水系统中稳定性极佳，性价比高。

4.3 最终建议
鉴于这是江西理工大学的图文信息中心（可能涉及教学示范或高精度能耗监测），保留部分进口高精度仪表（如维萨拉CO2用于科研级IAQ监测）是合理的。建议维持当前清单，但在招标文件中明确“同等技术参数下，优先选用国产产品”，以平衡成本与本地化比例。