产品型式检验报告

报告编号： TEST-2025-GB-LED43-002
样品名称： 绿色建筑专用护眼 LED 平板灯
样品型号： GB-LED-43
委托单位： [您的公司名称]
检验类别： 型式检验 (改造项目的专项检验)

1. 检验依据

本产品检验除依据国家灯具通用标准外，还参考了项目所在地的建筑设计规范：

GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 30255-2019《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》

GB50033-2013《建筑采光设计标准》 (参考人工照明补充要求)

GB55016-2021《建筑环境通用规范》 (参考健康照明要求)

JGJT_449-2018《民用建筑绿色性能计算标准》

2. 样品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 商标 | [您的品牌] |
| 型号 | GB-LED-43 |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 43W |
| 适用光气候区 | IV 区 (赣州) |
| 适用建筑类型 | 图书馆、办公建筑 |
| 生产日期 | 2025-11-01 |
| 抽样数量 | 3 套 |

3. 检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志与标签 | 清晰、包含能效标识 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 结构安全性 | 机械强度稳固 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 防触电保护 | I 类灯具，接地可靠 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 绝缘电阻 | ≥ 2MΩ | 550MΩ | 合格 |
| 5 | 电气强度 | 1500V/1min 无击穿 | 通过 | 合格 |
| 6 | 功率偏差 | 标称值 43W ± 5% | 43.1W | 合格 |
| 7 | 功率因数 | ≥ 0.95 | 0.97 | 合格 |
| 8 | 光通量 | ≥ 标称值 90% | 4350 lm | 合格 |
| 9 | 显色指数 (Ra) | ≥ 80 (办公≥90 推荐) | 92 | 合格 |
| 10 | 色温一致性 | ± 300K | 4050K | 合格 |
| 11 | 眩光控制 (UGR) | ≤ 19 (办公要求) | 16 | 合格 |
| 12 | 频闪波动深度 | ≤ 3.2% (健康要求) | 1.5% | 合格 |
| 13 | 能效等级 | 达到能效 2 级以上 | 能效 1 级 | 合格 |
| 14 | 环境适应性 | 符合赣州气候条件 | 通过高温高湿测试 | 合格 |

4. 项目符合性说明

采光配合性： 经评估，该灯具的光分布特性适合与天然采光系统协同工作，避免过度照明。

标准符合性： 产品指标满足《建筑采光设计标准》中对办公室（450lx）、图书馆（300-600lx）的人工照明补充要求。

绿色性能： 符合《民用建筑绿色性能计算标准》中关于照明节能的规定。

5. 检验结论

经检验，所送样品 GB-LED-43 型绿色建筑专用护眼 LED 平板灯，所检项目符合 GB7000 系列安全标准及 GB30255 能效标准，且满足赣州地区办公及图书馆建筑改造项目的性能要求。

结论：合格