电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

项目地点： 江西·赣州
建筑性质： 公共建筑（图文信息中心/图书馆）
数据来源： 建筑节能设计报告书（改造后）、经验参数推导

1. 建筑基础参数 (Building Parameters)

根据《建筑节能设计报告书》提取关键数据：

表格

| 参数项 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 50,602 ㎡ | 全部为地上建筑 |
| 建筑层数 | 7 层 | 地上7层，无地下室 |
| 建筑高度 | 35.0 m | 属于多层公共建筑（虽高度超24m，但层数未超） |
| 标准层面积 | 约 7,229 ㎡ | (50,602 ÷ 7) |
| 建筑功能 | 图文信息中心 | 人流密集度：中高（需考虑借还书、自习高峰期） |

2. 电梯配置方案推导 (Configuration Derivation)

由于设计报告书主要关注围护结构节能，未详述电梯参数。基于图书馆类建筑的人流特征，通常配置如下：

垂直交通需求： 图书馆人流具有明显的潮汐现象（开学/考试季、上下课时段），且需要运输书籍（荷载需考虑）。

规范参考： 一般公共建筑建议电梯配置为 2000~5000㎡/台，或等候时间不超过 30~60秒。

推导配置（模拟）：

客梯： 4台（分区运行：低区1-3层，高区4-7层）

货梯/书梯： 1台（兼做杂物梯，用于运送书籍档案）

自动扶梯： 2组（双向，位于中庭，用于主要人流疏导）

3. 人流平衡计算 (Traffic Flow Calculation)

3.1 计算假设 (Assumptions)

总容纳人数： 按图书馆阅览座位估算，约 2000 人（含工作人员）。

高峰时段： 上午开馆后1小时，下午闭馆前1小时。

5分钟进出率： 取 12%（图书馆类建筑通常为10%-15%）。

电梯参数（标准值）：

载重：1000kg (13人)

速度：1.75 m/s 或 2.0 m/s

平均行程时间 (ATT)：约 80秒

门机开闭时间：5秒

3.2 客流数据分析 (Passenger Flow Data)

表格

| 指标 | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 高峰人流 (5分钟) | 2000人 × 12% | 240 人 |
| 单梯5分钟输送能力 | (300秒 ÷ 80秒/趟) × 13人/趟 | 48 人 |
| 4台梯总输送能力 | 48人/梯 × 4梯 | 192 人 |
| 输送能力缺口 | 240人 - 192人 | 48 人 |

3.3 分析与结论 (Analysis)

计算结果： 单纯依靠4台客梯，在高峰时段（5分钟）内无法完全输送所有进出人流（缺口约 48人，即 20% 的负荷率）。

平衡策略：

自动扶梯分流： 报告中虽未提扶梯，但图文中心通常设中庭扶梯。若配置2组自动扶梯，可承担约 60%-70% 的双向人流，极大缓解垂直电梯压力。

等候时间： 高峰时段平均等候时间约为 60-90秒，在公共建筑可接受范围内（一般要求 <120秒）。

结论： 现有推导配置（4客+1货+扶梯）基本满足人流平衡需求，但在极端高峰（如开学季）可能出现短时排队。

4. 能效与节能分析 (Energy Efficiency Analysis)

结合《建筑节能设计报告书》的整体节能目标（GB55015-2021）：

电梯能耗估算：

电梯是建筑中仅次于空调的能耗大户。

建议配置： 必须采用 VVVF（变压变频）控制技术 的永磁同步无齿轮曳引机电梯。

节能措施：

能量反馈技术： 电梯在轻载上行或重载下行时产生再生能量，建议配置能量回馈装置，将电能反馈回电网。

群控系统 (Group Control)： 采用智能群控系统，根据人流时段自动调度（如空闲时休眠、高峰时集中运行），减少无效运行。

自动扶梯节能： 配置变频感应启动，无人时低速运行或停止。

5. 最终结论 (Conclusion)

基于江西理工大学图文信息中心的建筑规模（5万平米、7层）及功能需求：

配置建议： 建议设置 4台乘客电梯（分高低区）、1台载货电梯，并配合 2-4部自动扶梯（上行/下行）。

人流平衡： 在配置自动扶梯的情况下，垂直交通系统能够有效平衡日常人流，满足《民用建筑设计统一标准》。

运行策略： 推荐在BAS（楼宇自控系统）中集成电梯运行监控，实现按需响应，以符合该建筑的“节能改造”设计初衷。