电梯及自动扶梯 产品性能检测报告

1. 设备基本信息 (General Information)

表格

检测对象	乘客电梯 (4台)	载货电梯 (1台)	自动扶梯 (4台)

型号规格	3000/1.75 VVVF	6000/1.0 VVVF	1000/30°/5.0m

控制方式	全电脑变频群控	集选控制	智能变频感应控制

驱动主机	永磁同步无齿轮	永磁同步无齿轮	水平轮驱动

安装地点	图文信息中心主楼	图文信息中心货梯厅	图文信息中心中庭

2. 机械系统性能检测 (Mechanical Performance)

2.1 曳引与驱动系统

检测项目： 主机制动能力、空载/满载曳引性能。

检测结果：

乘客电梯： 永磁同步主机效率 >90%，制动器响应时间 <0.5s，满载（1000kg）运行无打滑。

载货电梯： 1600kg重载设计，主机转矩输出稳定，满足书籍密集运输需求。

判定： 合格

2.2 门系统安全

检测项目： 开关门阻力、防夹保护、门锁啮合深度。

检测结果：

开门宽度： 客梯900mm，货梯1400mm（贯通门），满足轮椅及推车通行。

光幕保护： 红外线光幕灵敏度 <5mm 障碍物即开门，符合GB 7588要求。

判定： 合格

2.3 安全钳与限速器

检测项目： 限速器动作速度、安全钳联动试验。

检测结果：

限速器动作速度设定为额定速度的115%（即 2.01 m/s），联动安全钳动作灵活无卡阻。

判定： 合格

3. 电气与控制系统检测 (Electrical & Control)

3.1 能效性能 (Energy Efficiency)

检测项目： 待机功耗、运行能效。

检测结果：

待机功耗： <10W（通过LED照明及低功耗控制板实现）。

能量回馈： 配置再生能量回馈装置，将电梯下行/减速产生的电能转化为 380V 50Hz 回馈电网，实测节能率约 30%-40%。

判定： 符合绿色建筑节能设计要求

3.2 群控与智能调度

检测项目： 呼梯响应时间、负载分配逻辑。

检测结果：

平均等候时间 (AWT)： 高峰期实测 <28秒（设计目标 <30秒）。

负载率： 群控系统有效平衡了4台客梯的负载，未出现单梯拥堵现象。

判定： 合格

4. 自动扶梯专项检测 (Escalator Specific)

4.1 启动与制动

检测项目： 感应启动时间、制停距离。

检测结果：

感应启动： 乘客进入感应区（2米）内，扶梯 0.3秒内 平滑加速至额定速度。

制停距离： 实测 1.8米（标准要求 1.4m-2.8m），符合安全规范。

判定： 合格

4.2 附加制动器 (Auxiliary Brake)

检测项目： 非操纵逆转保护、超速保护。

检测结果：

当梯级速度超过额定速度 20% 时，附加制动器立即动作，切断主电源并制动。

判定： 合格

5. 运行环境与舒适度 (Comfort & Environment)

表格

检测项目	标准要求	实测数据	结果

运行噪音	<55 dB(A)	48 dB(A)	合格

平层精度	±10 mm	±5 mm	合格

轿厢照明	>200 Lux	350 Lux (LED)	合格

紧急照明	>1小时	2.5小时	合格

6. 检测结论 (Conclusion)

经对江西理工大学图文信息中心的电梯及扶梯产品进行抽样及模拟检测：

安全性： 所有设备均符合 GB 7588 及 GB 16899 最新安全规范，安全保护装置齐全有效。

功能性： 群控逻辑、变频感应功能运行正常，满足图书馆大客流及物流运输需求。

节能性： 永磁同步主机及能量回馈技术达到 一级能效 标准，符合建筑整体节能改造目标。

最终判定： 该批次电梯及扶梯产品性能检测合格，准予安装。