建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18211895716 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗	11

4.10 建筑遮阳措施	17

4.11 非中空窗面积比	18

4.12 可开启窗扇	18

4.13 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2263㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 8.5m |
| 计算建筑体积 | 8705.62 |
| 计算建筑外表面积 | 2934.16 |
| 北向角度 | 85 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

A_2层平面

b_2层平面

立面图例

1层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0988 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉 | 0.040 | 0.565 | 80.0 | 1220.0 | 0.4880 | JGJ/T473-2019 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 厚石墨聚苯板 | 0.033 | 0.360 | 2000.0 | 1300.0 | 0.0160 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水性涂料 | 0.050 | 0.800 | 1200.0 | 2000.0 | 0.0150 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ＜80) | 0.050 | 0.590 | 80.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018 |
| 苯土页岩陶板 | 0.520 | 8.160 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0855 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 反光隔热涂料 | 1.0 | 0.000 | 0.75 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.208,D=2.912)：（由上到下）

反光隔热涂料＋钢筋混凝土 50mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 25mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 25mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.140,D=5.109)：（由外到内）

苯土页岩陶板 15mm＋加气混凝土砌块（B07级） 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋厚石墨聚苯板 50mm＋水性涂料 15mm

3. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.920)：

传热系数1.920W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2934.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 8705.62 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1152.92 | 952.69 | 4611.69 |
| A:2 | 3.500 | 899.83 | 574.04 | 3149.41 |
| A:3 | 0.000 | 0.00 | 899.83 | 0.00 |
| b:2 | 4.500 | 209.89 | 297.72 | 944.51 |
| b:3 | 0.000 | 0.00 | 209.89 | 0.00 |
| 合计 | 8.50 | 2262.65 | 2934.16 | 8705.62 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 72.93 | 380.48 | 0.19 |
| 北向 | 立面2 | 83.58 | 442.06 | 0.19 |
| 东向 | 立面3 | 127.64 | 491.08 | 0.26 |
| 西向 | 立面4 | 116.19 | 484.22 | 0.24 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1024 | 1.00×2.40 | 1,b:2 | 4 | 2.40 | 9.60 | 72.93 |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C1813 | 1.80×1.30 | 1,b:2 | 2 | 2.34 | 4.68 |  |
|  |  | DC-1 | 0.84×3.00 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | DC-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 1.13×3.00 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 0.84×3.00 | A:2 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 1.13×3.00 | A:2 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
| 北向 | 立面2 | C-2 | 1.20×2.00 | 1 | 5 | 2.40 | 12.00 | 83.58 |
|  |  | C-4 | 3.00×1.50 | 1 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
|  |  | C-5 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 1,A:2 | 10 | 2.40 | 24.00 |  |
|  |  | C1814 | 1.80×1.40 | 1,A:2 | 4 | 2.52 | 10.08 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | A:2 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
| 东向 | 立面3 | C-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 | 127.64 |
|  |  | C-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C-1 | 1.20×3.00 | 1 | 6 | 3.60 | 21.60 |  |
|  |  | C-1[1030] | 1.00×3.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C1230[1030] | 1.00×3.00 | A:2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2010 | 2.00×1.00 | 1 | 4 | 2.00 | 8.00 |  |
|  |  | C2018 | 2.00×1.80 | b:2 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | DC-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | DC-1 | 0.35×3.00 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 |  |
|  |  | DC-1 | 1.15×3.00 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 |  |
|  |  | DC-1 | 0.04×3.00 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | DC-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  |  | DC-1 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 0.35×3.00 | A:2 | 1 | 1.06 | 1.06 |  |
|  |  | HC1230 | 0.07×3.00 | A:2 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | HC1230 | 1.13×3.00 | A:2 | 1 | 3.39 | 3.39 |  |
|  |  | HC1230 | 1.04×3.00 | A:2 | 1 | 3.11 | 3.11 |  |
|  |  | HC1230 | 1.15×3.00 | A:2 | 1 | 3.46 | 3.46 |  |
|  |  | HC1230 | 0.16×3.00 | A:2 | 1 | 0.48 | 0.48 |  |
|  |  | HC1230 | 0.04×3.00 | A:2 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | HC1230 | 1.20×3.00 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  |  | M-1 | 1.20×3.00 | A:2 | 6 | 3.60 | 21.60 |  |
| 西向 | 立面4 | C-2 | 1.20×2.00 | 1 | 4 | 2.40 | 9.60 | 116.19 |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1,A:2 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 1 | 7 | 2.40 | 16.80 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | A:2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2113 | 2.10×1.30 | 1 | 1 | 2.73 | 2.73 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | A:2 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |
|  |  | C2718 | 2.70×1.80 | 1,A:2 | 3 | 4.86 | 14.58 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | A:2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1,b:2 | 4 | 9.00 | 36.00 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反光隔热涂料 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 25 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.029 | 0.309 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 25 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.029 | 0.309 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 4.652 | 2.912 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[取自面材] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 苯土页岩陶板 | 15 | 0.520 | 8.160 | 1.00 | 0.029 | 0.235 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 120 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.545 | 1.870 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 50 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.057 | 0.618 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 厚石墨聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.360 | 1.00 | 1.515 | 0.545 |
| 水性涂料 | 15 | 0.050 | 0.800 | 1.00 | 0.300 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 6.992 | 5.109 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 1.92 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C-1，C-1[1030]，C1230[1030]，C2010，C2018，DC-1，HC1230，M-1，C-2，C1218，C1220，C1818，C2012，C2015，C2113，C2118，C2718，C3018，C3030，C1024，C1230，C1813，C-4，C-5，C1814，C3015 |  |  |  |
|  | 来源：《河南省工程建设标准设计》DBJT19-07-2012(12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.600 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 1,b:2 | 4 | 2.40 | 9.60 | 18 | 1.920 |
| 2 | C1218 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 | 18 | 1.920 |
| 3 | C1230 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 1.920 |
| 4 | C1230 | A:2 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 1.920 |
| 5 | C1813 | 1,b:2 | 2 | 2.34 | 4.68 | 18 | 1.920 |
| 6 | DC-1 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.920 |
| 7 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 8 | HC1230 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 18 | 1.920 |
| 9 | HC1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 10 | HC1230 | A:2 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.920 |
| 11 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 12 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.40 | 3.40 | 18 | 1.920 |
| 13 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 72.93 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-2 | 1 | 5 | 2.40 | 12.00 | 18 | 1.920 |
| 2 | C-4 | 1 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.920 |
| 3 | C-5 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 1.920 |
| 4 | C1220 | 1,A:2 | 10 | 2.40 | 24.00 | 18 | 1.920 |
| 5 | C1814 | 1,A:2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2015 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 1.920 |
| 7 | C3015 | A:2 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 83.58 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-1 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 1.920 |
| 2 | C-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 3 | C-1 | 1 | 6 | 3.60 | 21.60 | 18 | 1.920 |
| 4 | C-1[1030] | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 1.920 |
| 5 | C1230[1030] | A:2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2010 | 1 | 4 | 2.00 | 8.00 | 18 | 1.920 |
| 7 | C2018 | b:2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 18 | 1.920 |
| 8 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 9 | DC-1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 | 18 | 1.920 |
| 10 | DC-1 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 | 18 | 1.920 |
| 11 | DC-1 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 1.920 |
| 12 | DC-1 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 1.920 |
| 13 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 14 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 15 | HC1230 | A:2 | 1 | 1.06 | 1.06 | 18 | 1.920 |
| 16 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 18 | 1.920 |
| 17 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.920 |
| 18 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.39 | 3.39 | 18 | 1.920 |
| 19 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.11 | 3.11 | 18 | 1.920 |
| 20 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.46 | 3.46 | 18 | 1.920 |
| 21 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 18 | 1.920 |
| 22 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 1.920 |
| 23 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 1.920 |
| 24 | HC1230 | A:2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.920 |
| 25 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 1.920 |
| 26 | M-1 | A:2 | 6 | 3.60 | 21.60 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 127.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-2 | 1 | 4 | 2.40 | 9.60 | 18 | 1.920 |
| 2 | C1218 | 1,A:2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 1.920 |
| 3 | C1220 | 1 | 7 | 2.40 | 16.80 | 18 | 1.920 |
| 4 | C1818 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 1.920 |
| 5 | C2012 | A:2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2015 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 1.920 |
| 7 | C2113 | 1 | 1 | 2.73 | 2.73 | 18 | 1.920 |
| 8 | C2118 | A:2 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 1.920 |
| 9 | C2718 | 1,A:2 | 3 | 4.86 | 14.58 | 18 | 1.920 |
| 10 | C3018 | A:2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 1.920 |
| 11 | C3030 | 1,b:2 | 4 | 9.00 | 36.00 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 116.19 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 1,b:2 | 4 | 2.40 | 9.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 2 | C1218 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 3 | C1230 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 4 | C1230 | A:2 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C1813 | 1,b:2 | 2 | 2.34 | 4.68 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | DC-1 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 7 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 8 | HC1230 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 9 | HC1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.764 | 0.266 |
| 10 | HC1230 | A:2 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 11 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 12 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.40 | 3.40 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 72.93 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.291 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-2 | 1 | 5 | 2.40 | 12.00 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C-4 | 1 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C-5 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C1220 | 1,A:2 | 10 | 2.40 | 24.00 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C1814 | 1,A:2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C2015 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | C3015 | A:2 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 83.58 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-1 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C-1 | 1 | 6 | 3.60 | 21.60 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C-1[1030] | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C1230[1030] | A:2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.764 | 0.266 |
| 6 | C2010 | 1 | 4 | 2.00 | 8.00 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 7 | C2018 | b:2 | 4 | 3.60 | 14.40 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 9 | DC-1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.758 | 0.264 |
| 10 | DC-1 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.752 | 0.262 |
| 11 | DC-1 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.776 | 0.270 |
| 12 | DC-1 | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 13 | DC-1 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 14 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 15 | HC1230 | A:2 | 1 | 1.06 | 1.06 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.758 | 0.264 |
| 16 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.767 | 0.267 |
| 17 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.753 | 0.262 |
| 18 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.39 | 3.39 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.754 | 0.262 |
| 19 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.11 | 3.11 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.754 | 0.262 |
| 20 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.46 | 3.46 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.752 | 0.262 |
| 21 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.762 | 0.265 |
| 22 | HC1230 | A:2 | 1 | 0.13 | 0.13 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.776 | 0.270 |
| 23 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 24 | HC1230 | A:2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 25 | HC1230 | A:2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.763 | 0.266 |
| 26 | M-1 | A:2 | 6 | 3.60 | 21.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.764 | 0.266 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 127.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.295 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-2 | 1 | 4 | 2.40 | 9.60 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 2 | C1218 | 1,A:2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 3 | C1220 | 1 | 7 | 2.40 | 16.80 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 4 | C1818 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 5 | C2012 | A:2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 6 | C2015 | A:2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 7 | C2113 | 1 | 1 | 2.73 | 2.73 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 8 | C2118 | A:2 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 9 | C2718 | 1,A:2 | 3 | 4.86 | 14.58 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 10 | C3018 | A:2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 11 | C3030 | 1,b:2 | 4 | 9.00 | 36.00 | 18 | 0.348 | 固定百叶外遮阳0 | 0.761 | 0.265 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 116.19 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.265 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 72.93 | 1.92 | 0.29 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 83.58 | 1.92 | 0.35 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 127.64 | 1.92 | 0.29 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 116.19 | 1.92 | 0.26 | 0.24 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 400.34 | 1.92 | 0.30 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 72.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 127.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 116.19 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1015(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C-5 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。