## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-30
场地信息
地点 | 南阳 | 经纬度 | 33°0′ 112°32′
水平面总辐照量 | 4379.33 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 210 | 系统容量 | 54.6 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 98.5% | 逆变器额定功率 | 0kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 0% | 系统性能比PR | 88.4%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 62.8 | 3.2239 | 5.4
2月 | 75.9 | 3.8527 | 6.4
3月 | 93 | 4.6358 | 7.7
4月 | 122.1 | 5.9755 | 10
5月 | 127.4 | 6.0933 | 10.1
6月 | 124 | 5.7867 | 9.6
7月 | 137.2 | 6.357 | 10.6
8月 | 127.4 | 5.9082 | 9.8
9月 | 121.2 | 5.6913 | 9.5
10月 | 106.2 | 5.1102 | 8.5
11月 | 82.9 | 4.1445 | 6.9
12月 | 64 | 3.2562 | 5.4
全年 | 1243.9 | 60.0352 | 100
年总发电量 | 60.0352
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 54.6 kW | 首年发电量（MWh） | 60.0352 | 系统单位成本(元/W) | 4.1
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2.5 | 60.0352 | 1100
2 | 0.7 | 59.6149 | 1092
3 | 0.7 | 59.1976 | 1084
4 | 0.7 | 58.7833 | 1077
5 | 0.7 | 58.3718 | 1069
6 | 0.7 | 57.9632 | 1062
7 | 0.7 | 57.5574 | 1054
8 | 0.7 | 57.1545 | 1047
9 | 0.7 | 56.7544 | 1039
10 | 0.7 | 56.3572 | 1032
11 | 0.7 | 55.9627 | 1025
12 | 0.7 | 55.5709 | 1018
13 | 0.7 | 55.1819 | 1011
14 | 0.7 | 54.7957 | 1004
15 | 0.7 | 54.4121 | 997
16 | 0.7 | 54.0312 | 990
17 | 0.7 | 53.653 | 983
18 | 0.7 | 53.2774 | 976
19 | 0.7 | 52.9045 | 969
20 | 0.7 | 52.5341 | 962
21 | 0.7 | 52.1664 | 955
22 | 0.7 | 51.8012 | 949
23 | 0.7 | 51.4386 | 942
24 | 0.7 | 51.0786 | 936
25 | 0.7 | 50.721 | 929
总计 |  | 1381.3188 | 25299小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 54.6 kW | 首年发电量（MWh） | 60.0352 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 4.1 | 年运维成本（万元） | 0.27 | 总投资成本（万元） | 32.18
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2.5 | 60.0352 | 2.4014 | -20.6077 | 1100
2 | 0.7 | 59.6149 | 2.3414 | -18.8713 | 1092
3 | 0.7 | 59.1976 | 2.325 | -17.1324 | 1084
4 | 0.7 | 58.7833 | 2.3087 | -15.3902 | 1077
5 | 0.7 | 58.3718 | 2.2925 | -13.6437 | 1069
6 | 0.7 | 57.9632 | 2.2765 | -11.892 | 1062
7 | 0.7 | 57.5574 | 2.2606 | -10.1341 | 1054
8 | 0.7 | 57.1545 | 2.2447 | -8.369 | 1047
9 | 0.7 | 56.7544 | 2.229 | -6.5956 | 1039
10 | 0.7 | 56.3572 | 2.2134 | -4.813 | 1032
11 | 0.7 | 55.9627 | 2.1979 | -3.0198 | 1025
12 | 0.7 | 55.5709 | 2.1825 | -1.2151 | 1018
13 | 0.7 | 55.1819 | 2.1673 | 0.60254 | 1011
14 | 0.7 | 54.7957 | 2.1521 | 2.4342 | 1004
15 | 0.7 | 54.4121 | 2.137 | 4.2813 | 997
16 | 0.7 | 54.0312 | 2.1221 | 6.1304 | 990
17 | 0.7 | 53.653 | 2.1072 | 7.9646 | 983
18 | 0.7 | 53.2774 | 2.0925 | 9.7841 | 976
19 | 0.7 | 52.9045 | 2.0778 | 11.5889 | 969
20 | 0.7 | 52.5341 | 2.0633 | 13.3792 | 962
21 | 0.7 | 52.1664 | 2.0488 | 15.155 | 955
22 | 0.7 | 51.8012 | 2.0345 | 16.9165 | 949
23 | 0.7 | 51.4386 | 2.0202 | 18.6637 | 942
24 | 0.7 | 51.0786 | 2.0061 | 20.3968 | 936
25 | 0.7 | 50.721 | 1.9921 | 22.1159 | 929
25年总计 |  | 1381.3188 | 54.2947 |  | 25299小时
总贷款(万元) |  | 8.95 | 资本金比例 |  | 60
总收入(万元) |  | 54.29 | 利润总额(万元) |  | 22.12 | 列1: 总利息(万元); 列3: 2.97
NPV（万元） |  | 17.2 | IRR |  | 6.15 | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 12.72

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 55.253 | 1381.3188 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 18.233 | 455.825 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 0.9393 | 23.483 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 29.892 | 747.3 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 4.586 | 114.65 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 7.3487 | 183.716 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 多晶硅 | 210 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 2.5% | 0.7%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
市网单价(元) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | 0.62