计量表采购清单、设备材料表及分项计量验收记录

一、计量表产品采购清单及产品说明

1. 计量表采购清单（含分项计量设备）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 计量参数 | 安装位置 | 数量（台） | 用途 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电能计量表 | DSSD3366 | 10kV，3×1.5 (6) A，精度 0.2S 级，RS485 通信 | 高压进线柜 | 2 | 总供电计量 | GB/T 17215.321-2022 |
| 2 | 低压总电能计量表 | DTSF3366 | 380V，3×10 (100) A，精度 0.5S 级，LoRa+4G 双模通信 | 低压配电柜总进线 | 1 | 低压总用电计量 | GB/T 17215.322-2022 |
| 3 | 照明分项计量表 | DDSF866 | 220V，10 (40) A，精度 1 级，RS485 通信 | 各区域照明配电箱 | 8 | 展厅 / 商业 / 公共区域照明分项计量 | GB/T 17215.211-2021 |
| 4 | 动力分项计量表 | DT862 | 380V，15 (60) A，精度 1 级，RS485 通信 | 动力设备配电箱（空调 / 水泵 / 风机） | 6 | 暖通 / 水泵等动力设备分项计量 | GB/T 17215.322-2022 |
| 5 | 商业区域分项计量表 | DTSF866 | 380V，20 (80) A，精度 1 级，LoRa 通信 | B 区餐饮 / 零售区配电箱 | 4 | 商业区域独立用电计量 | GB/T 17215.322-2022 |
| 6 | 智能化系统计量表 | DDSF866 | 220V，10 (40) A，精度 1 级，RS485 通信 | 智能化机房配电箱 | 2 | 监控 / 平台 / 信息发布系统计量 | GB/T 17215.211-2021 |
| 7 | 应急系统计量表 | DDSF866 | 220V，5 (20) A，精度 1 级，独立显示 | 应急照明 / EPS 配电箱 | 3 | 应急系统用电计量 | GB/T 17215.211-2021 |
| 8 | 远传水表（复用） | LXSY-15E | DN15~DN50，精度 1 级，LoRa+4G 通信 | 各用水区域 | 32 | 用水分项计量（与水资源系统共用） | CJ/T224-2019 |

2. 核心计量表产品说明

2.1 低压总电能计量表（DTSF3366）

- 核心技术参数：

  - 额定电压：380V/220V，额定电流：10 (100) A，频率：50Hz

  - 精度等级：0.5S 级，计量范围：0.01kWh~999999.99kWh

  - 通信方式：LoRa+4G 双模，数据传输成功率≥99.8%，支持远程抄表

  - 工作环境：温度 - 20~60℃，湿度≤95%（无凝露），防护等级 IP54

- 功能特点：支持正反向有功计量、分时计量、需量计量，具备过压 / 过流 / 失压报警功能，本地缓存≥30 天数据，云端存储≥3 年

- 安装要求：嵌入式安装于低压配电柜，接线方式为三相四线制，导线截面≥4mm²，安装位置远离强磁场干扰

2.2 照明分项计量表（DDSF866）

- 核心技术参数：

  - 额定电压：220V，额定电流：10 (40) A，频率：50Hz

  - 精度等级：1 级，计量范围：0.01kWh~99999.99kWh

  - 通信方式：RS485（Modbus-RTU 协议），数据采集周期可设（1~60 分钟）

  - 工作环境：温度 - 10~55℃，湿度≤90%（无凝露），防护等级 IP40

- 功能特点：支持单相有功计量，具备电量脉冲输出、远程数据读取功能，体积小巧，适配嵌入式配电箱安装

- 安装要求：导轨式安装，安装间距≥5mm，接线端子紧固力矩≥0.8N・m，零线与火线不可接反

2.3 动力分项计量表（DT862）

- 核心技术参数：

  - 额定电压：380V，额定电流：15 (60) A，频率：50Hz

  - 精度等级：1 级，计量范围：0.1kWh~999999kWh

  - 通信方式：RS485（Modbus-RTU 协议），支持与 EMS 系统对接

  - 工作环境：温度 - 20~65℃，湿度≤95%（无凝露），防护等级 IP52

- 功能特点：支持三相有功计量，具备过载保护、错相报警功能，表盘机械显示与电子显示双备份，数据同步更新

- 安装要求：面板式安装于动力配电箱，安装孔距 150mm，接线时需核对相序，确保计量准确

二、设备材料表（含计量及配套设备）

1. 计量设备及配套材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 材质 / 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电能计量表 | DSSD3366 | 台 | 2 | 高压供电计量 | XX 电表厂 | 含计量互感器 |
| 2 | 低压电能计量表（总表） | DTSF3366 | 台 | 1 | 低压总用电计量 | XX 电表厂 | 含通信模块 |
| 3 | 分项计量表（照明 / 动力 / 商业） | DDSF866/DT862 | 台 | 20 | 各分项用电计量 | XX 电表厂 | 含 RS485 模块 |
| 4 | 计量互感器 | LMZ1-0.66 | 只 | 6 | 高压计量电流变换 | XX 互感器厂 | 变比 600/5A |
| 5 | 通信模块 | LoRa/4G | 块 | 23 | 计量表数据传输 | XX 通信技术 | 与计量表配套 |
| 6 | 数据采集器 | DC-800 | 台 | 4 | 分项计量数据汇聚 | XX 智能设备 | 支持 8 路 RS485 接入 |
| 7 | 计量箱 | JXF-500×400×200 | 台 | 23 | 计量表安装防护 | 冷轧钢板 | 防护等级 IP54 |
| 8 | 接线端子 | UK2.5B | 个 | 300 | 计量表接线 | XX 电气 | 铜质，阻燃 |
| 9 | 通信线缆 | RVSP-2×1.0 | 米 | 800 | 计量表与采集器连接 | XX 线缆厂 | 屏蔽双绞线 |
| 10 | 电源线 | BV-2.5 | 米 | 500 | 计量箱供电 | XX 线缆厂 | 铜芯，阻燃 B1 级 |
| 11 | 穿线管 | PVC25 | 米 | 300 | 线缆保护 | XX 管材厂 | 阻燃等级 V0 |
| 12 | 固定支架 | 定制 | 套 | 23 | 计量表 / 采集器安装 | 角钢 Q235 | 防锈处理 |
| 13 | 密封胶条 | 定制 | 米 | 100 | 计量箱密封 | 硅胶 | 防水防尘 |
| 14 | 接线标识牌 | 定制 | 张 | 500 | 线缆接线标识 | PVC | 耐温 - 20~80℃ |

2. 材料质量要求

- 所有计量设备需具备国家计量器具型式批准证书（CPA），精度等级符合设计要求，无合格证书不得进场；

- 电缆电线、接线端子等材料需符合国家阻燃、环保标准，铜芯材质纯度≥99.9%，导电性能良好；

- 计量箱、支架等金属材料需经过防锈、防腐处理，表面光滑无毛刺，防护等级满足安装环境要求；

- 通信模块、数据采集器需与计量表、智能化平台兼容，支持统一通信协议（Modbus-RTU/LoRa），确保数据互通。

三、分项计量相关竣工验收记录

1. 分项计量系统竣工验收记录表

| 工程名称 | 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目 - 分项计量系统 | 验收日期 | 2026 年 11 月 20 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | XX 建设工程有限公司 | 监理单位 | XX 工程监理有限公司 |
| 设计单位 | XX 建筑设计研究院 | 检测单位 | XX 计量检测中心 |

1.1 验收内容及结果

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 计量表、采集器、计量箱安装位置、固定方式 | 安装牢固，位置合理，防护到位 | 合格 | 符合设计图纸要求 |
| 接线质量 | 接线正确性、端子紧固度、相序核对 | 接线正确，无错接 / 漏接，端子紧固 | 合格 | 经通电测试无异常 |
| 计量精度 | 各计量表误差测试、总分表误差对比 | 误差≤规范限值，总分表差异率≤±3% | 合格 | 检测报告编号：JY-2026-JL-089 |
| 通信功能 | 数据传输成功率、远程抄表功能、报警功能 | 传输成功率≥99.5%，功能正常 | 合格 | 与 EMS 系统对接成功 |
| 外观质量 | 设备外观、标识、防护措施 | 无损伤、标识清晰、防护到位 | 合格 | 符合产品技术要求 |
| 资料完整性 | 产品合格证、检验报告、安装记录、调试记录 | 资料齐全、签字完整 | 合格 | 归档资料编号：ZL-JL-2026-1120 |

1.2 验收结论

- 分项计量系统设备安装符合设计及规范要求，接线正确，固定牢固；

- 计量精度经第三方检测合格，总分表数据一致性良好，误差在允许范围内；

- 通信功能正常，数据可实时传输至能源管理系统，远程抄表、报警功能有效；

- 归档资料齐全完整，符合竣工验收要求；

- 综合验收结论：合格，同意通过竣工验收。

1.3 签字确认

| 施工单位代表 | XXX | 监理单位代表 | XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位代表 | XXX | 建设单位代表 | XXX |
| 检测单位代表 | XXX | 日期 | 2026 年 11 月 20 日 |

2. 分项计量设备单体验收记录（示例：低压总电能计量表）

| 设备名称 | 低压总电能计量表 | 型号规格 | DTSF3366 | 出厂编号 | 20260518001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 低压配电柜总进线柜 | 安装日期 | 2026 年 10 月 15 日 | 检测日期 | 2026 年 11 月 18 日 |

2.1 单体验收项目

| 验收项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 无损伤、标识清晰、配件齐全 | 外观完好，标识清晰，配件齐全 | 合格 |
| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 5.8MΩ | 合格 |
| 计量误差 | ≤±0.5% | +0.2% | 合格 |
| 通信功能 | 数据传输正常，无丢包 | 传输成功率 99.9% | 合格 |
| 显示功能 | 显示清晰，数据准确 | 机械 + 电子显示同步，清晰准确 | 合格 |
| 报警功能 | 过压 / 过流报警有效 | 模拟过压测试，报警响应及时 | 合格 |

2.2 验收结论

该低压总电能计量表安装规范，性能指标符合设计及规范要求，单体验收合格，同意投入使用。

2.3 签字确认

| 安装人员 | XXX | 监理人员 | XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 | XXX | 验收日期 | 2026 年 11 月 18 日 |

四、分项计量现场检查记录

1. 日常现场检查记录表（示例：2026 年 11 月 25 日）

| 检查日期 | 2026 年 11 月 25 日 | 检查人员 | XXX | 天气 | 晴，15~22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查范围 | 所有分项计量表、采集器、通信设备及接线 | 检查方式 | 现场目视、仪器检测、数据核查 |  |  |

1.1 检查项目及结果

| 检查部位 | 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压总计量表 | 外观状态 | 无损伤、无异味、散热正常 | 外观完好，散热良好 | 无 |
|  | 显示数据 | 与 EMS 系统数据一致 | 显示 12586.3kWh，与平台一致 | 无 |
|  | 接线端子 | 无松动、无发热 | 端子紧固，温度正常（28℃） | 无 |
| 照明分项计量表（A 区） | 通信状态 | 在线正常，无离线报警 | 8 台均在线，数据更新正常 | 无 |
|  | 计量数据 | 与历史同期数据趋势一致 | 日均用电量 128kWh，符合趋势 | 无 |
|  | 计量箱防护 | 密封良好，无进水 / 灰尘 | 密封完好，内部干燥清洁 | 无 |
| 动力分项计量表（机房） | 运行声音 | 无异常噪音 | 运行平稳，无噪音 | 无 |
|  | 电流 / 电压显示 | 与实际负荷匹配 | 电流 38.5A，电压 380V，匹配负荷 | 无 |
| 数据采集器 | 指示灯状态 | 电源灯常亮，通信灯闪烁正常 | 指示灯状态正常，通信稳定 | 无 |
|  | 温度 | ≤40℃ | 温度 32℃，符合要求 | 无 |
| 通信线缆 | 敷设状态 | 无破损、无受压、标识清晰 | 线缆完好，标识清晰，无受压 | 无 |

1.2 检查结论

本次现场检查覆盖所有分项计量设备及配套设施，设备运行正常，数据准确，通信稳定，无安全隐患，符合运行要求。

2. 定期专项检查记录表（月度）

| 检查周期 | 2026 年 11 月（月度检查） | 检查人员 | XXX、XXX | 检查日期 | 2026 年 11 月 30 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 计量精度校准、通信稳定性测试、设备隐患排查 | 检测仪器 | 电能质量分析仪、通信测试仪 |  |  |

2.1 专项检查结果

| 检查项目 | 检查结果 | 不合格项 | 整改措施 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量精度校准 | 23 台计量表误差均≤±1%，符合要求 | 无 | 无 | - |
| 通信稳定性 | 数据传输成功率 99.7%，无持续离线设备 | 无 | 无 | - |
| 设备隐患排查 | 发现 1 台商业区域计量表接线端子轻微松动 | 1 项 | 紧固端子，复测无异常 | 2026 年 11 月 30 日 |
| 环境适应性 | 所有设备在低温环境（10℃）下运行正常 | 无 | 无 | - |

2.2 检查结论

月度专项检查结果良好，计量设备精度达标，通信稳定，仅发现 1 项轻微接线隐患，已即时整改，系统整体运行可靠。

五、分项计量运行调试记录

1. 系统调试方案

- 调试目标：确保分项计量系统设备正常运行，计量数据准确，通信顺畅，与 EMS 系统、智能化平台无缝对接；

- 调试范围：计量表、数据采集器、通信模块、后台软件；

- 调试工具：电能质量分析仪、万用表、通信测试仪、笔记本电脑（安装调试软件）；

- 调试周期：2026 年 10 月 20 日 - 2026 年 10 月 25 日。

2. 分阶段调试记录

2.1 设备单体调试记录（2026 年 10 月 20 日 - 21 日）

| 调试项目 | 调试内容 | 调试方法 | 调试结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量表通电测试 | 检查供电电压、电流、显示功能 | 接入标准电源，测量输入 / 输出参数 | 供电正常，显示清晰，参数准确 | 合格 |
| 计量精度调试 | 输入标准电能信号，测试计量误差 | 采用电能质量分析仪输出标准信号 | 误差均≤±1%，符合精度要求 | 合格 |
| 通信模块调试 | 测试数据传输功能、通信协议兼容性 | 通过调试软件发送指令，接收反馈 | 数据传输正常，协议兼容无异常 | 合格 |
| 采集器调试 | 测试数据采集、存储、转发功能 | 接入模拟信号，核查数据处理结果 | 采集周期准确，存储完整，转发及时 | 合格 |

2.2 系统联调记录（2026 年 10 月 22 日 - 24 日）

| 调试项目 | 调试内容 | 调试方法 | 调试结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量表与采集器联调 | 测试数据传输链路稳定性 | 连续 24 小时运行，记录传输成功率 | 传输成功率 99.8%，无丢包 | 合格 |
| 采集器与 EMS 平台联调 | 测试数据上传、同步功能 | 对比采集器与平台数据一致性 | 数据同步延迟≤30 秒，一致性 100% | 合格 |
| 分项计量功能调试 | 测试各分项数据统计、分析功能 | 模拟不同负荷场景，核查统计结果 | 统计准确，分析功能正常 | 合格 |
| 报警功能调试 | 测试过压 / 过流 / 离线报警功能 | 模拟故障场景，核查报警响应 | 报警响应时间≤1 秒，推送及时 | 合格 |

2.3 试运行调试记录（2026 年 10 月 25 日）

| 试运行时长 | 24 小时 | 试运行负荷 | 50%~100%（模拟实际运行场景） | 环境条件 | 温度 15~28℃，湿度 45%~65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行数据 | 总用电量：628kWh，各分项数据之和：626.5kWh，差异率 0.24% |  |  |  |  |
| 试运行结论 | 系统 24 小时试运行稳定，计量数据准确，通信顺畅，报警功能有效，各项指标符合设计要求，试运行合格 |  |  |  |  |

3. 调试总结报告

- 分项计量系统已完成单体调试、系统联调及 24 小时试运行，所有调试项目均合格；

- 计量精度、通信稳定性、数据同步性等核心指标满足规范及设计要求，总分表差异率≤±0.5%；

- 系统已成功接入能源管理系统（EMS），可实现分项用电量实时监测、历史查询、统计分析及异常报警功能；

- 调试过程中发现的 2 项轻微问题（1 台计量表通信延迟、1 处接线松动）已全部整改完毕，无遗留隐患；

- 调试结论：分项计量系统调试合格，同意正式投入运行。