给排水专业图纸及储水设施管理文件

一、给排水专业图纸及设计说明（完整版）

1. 图纸目录（含核心专业图纸）

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 给排水总平面图 | 1:500 | 室外给水管网、排水管网、储水设施、水处理设备总布局 | GB 50013-2018、GB 50014-2021 |
| S-02 | 室内给排水平面图（A 区历史建筑） | 1:100 | 各楼层用水点位、管道走向、阀门、水表布置 | GB 50015-2019 |
| S-03 | 室内给排水平面图（B 区商业区） | 1:100 | 餐饮、办公、商铺用水排水布局，隔油池位置 | GB 50015-2019 |
| S-04 | 给排水系统图 | 1:50 | 管道标高、管径、坡度、设备连接关系 | GB 50015-2019 |
| S-05 | 生活饮用水储水设施布置图 | 1:50 | 成品水箱位置、进出水管、溢流管、排污管布置 | GB 5749-2022 |
| S-06 | 储水设施安装大样图 | 1:20 | 水箱基础、固定方式、管道接口密封构造 | GB 50242-2017 |
| S-07 | 给排水消防联动图 | 1:100 | 消防水箱、应急供水泵与给排水管网联动逻辑 | GB 50974-2014 |
| S-08 | 管道井及设备间详图 | 1:30 | 管道井内管道排列、阀门仪表安装、检修空间 | GB 50015-2019 |

2. 设计说明（完整版）

2.1 工程概况

- 项目给排水系统涵盖生活给水、生活排水、雨水收集回用、消防给水四大系统，生活饮用水采用 “市政供水→末端净化→储水设施→用水点” 模式，储水设施为成品不锈钢水箱，总容积 100m³，保障高峰期用水需求。

2.2 设计参数

- 生活给水：最高日用水量 50m³/d，最大时用水量 6m³/h，供水压力 0.3~0.4MPa；

- 储水设施：有效容积 100m³，分为 2 个独立水箱（50m³/ 个），便于轮换清洗消毒；

- 管道系统：给水管采用 304 不锈钢管（DN20~DN100），排水管采用 UPVC 管（DN50~DN200），消防管采用热镀锌钢管（DN100~DN150）；

- 水温要求：生活饮用水水温 5~35℃，储水设施保温层厚度 25mm（聚氨酯），防止结露与水温波动。

2.3 关键设计要求

- 储水设施设置液位计、溢流管（带防虫网）、排污管（DN50）、人孔（直径≥600mm），符合《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）；

- 管道布置避免死头，给水管网末端设排污阀，定期冲洗；

- 储水设施与非饮用水设施严格分离，防止交叉污染。

二、生活饮用水储水设施设备材料采购清单

| 序号 | 材料 / 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 材质 / 品牌 | 用途 | 质量证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品不锈钢水箱 | 50m³/ 个，长 5m× 宽 4m× 高 2.5m | 个 | 2 | 185000 | 370000 | 304 不锈钢（板厚 3mm）/XX 水箱厂 | 生活饮用水储存 | 产品合格证、检测报告 |
| 2 | 水箱液位计 | 投入式，测量范围 0~3m，精度 ±1mm | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 不锈钢 / XX 仪表 | 液位监测 | 合格证书 |
| 3 | 水箱人孔盖 | 直径 600mm，带密封胶圈 | 个 | 4 | 850 | 3400 | 304 不锈钢 | 检修通道 | 产品合格证 |
| 4 | 溢流管防虫网 | DN100，孔径≤1mm | 个 | 2 | 350 | 700 | 不锈钢 | 防止蚊虫进入 | 合格证书 |
| 5 | 排污阀 | DN50，手动 + 电动控制 | 个 | 4 | 650 | 2600 | 304 不锈钢 / XX 阀门 | 水箱排污 | 产品合格证 |
| 6 | 水箱保温层 | 聚氨酯，厚度 25mm，外护铝箔 | ㎡ | 180 | 180 | 32400 | 聚氨酯 | 保温防结露 | 检测报告 |
| 7 | 连接管道 | DN80，壁厚 3mm | m | 50 | 380 | 19000 | 304 不锈钢 | 水箱进出水 | 产品合格证 |
| 8 | 密封胶圈 | 食品级，适配 DN80 管道 | 个 | 20 | 65 | 1300 | 硅橡胶 | 管道密封 | 食品接触安全认证 |
| 9 | 消毒设备（水箱专用） | 臭氧发生器，产量 10g/h | 台 | 2 | 12500 | 25000 | XX 环保设备 | 水箱消毒 | 产品合格证、检测报告 |
| 10 | 管道支架 | 定制，适配 DN80 管道 | 个 | 30 | 180 | 5400 | 角钢 + 防腐涂层 | 管道固定 | 合格证书 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 463400 元 | - | - | - |

三、成品水箱的产品说明书

1. 产品基本信息

- 产品名称：304 不锈钢生活饮用水储水箱

- 型号规格：SX-50，有效容积 50m³，外形尺寸 5m×4m×2.5m（长 × 宽 × 高）

- 生产厂家：XX 水箱制造有限公司

- 执行标准：GB/T 20801-2022《压力管道规范 工业管道》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

- 产品用途：生活饮用水临时储存，适用于建筑二次供水系统

2. 核心技术参数

| 技术参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 材质 | 304 不锈钢（06Cr19Ni10），面板厚度 3mm，加强筋厚度 4mm |
| 有效容积 | 50m³，总容积 52m³ |
| 工作压力 | 常压（≤0.05MPa） |
| 适用水温 | 0~60℃ |
| 密封性能 | 无渗漏（水压 0.1MPa，保持 30min 无渗漏） |
| 卫生性能 | 符合 GB 4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》，无重金属析出 |
| 使用寿命 | ≥15 年（正常维护条件下） |

3. 结构特点

- 采用模块化拼接结构，安装便捷，拆卸灵活；

- 内部无死角，光滑平整，便于清洗消毒；

- 配备人孔、溢流管、排污管、液位接口，功能齐全；

- 外部加强筋设计，增强结构稳定性，适应各种安装环境。

4. 安装说明

- 基础要求：混凝土基础强度 C30，平整度偏差≤3mm/m，基础尺寸比水箱底大 100mm / 边；

- 安装顺序：基础验收→模块拼接→密封测试→管道连接→保温施工→水质检测；

- 密封要求：拼接处采用食品级密封胶，螺栓紧固力矩均匀（≤30N・m），确保无渗漏；

- 安全要求：人孔盖必须加锁，溢流管不得与污水管直接连接，防止污染。

5. 维护保养

- 定期清洗消毒：每季度 1 次，或当水质检测不合格时立即清洗；

- 日常巡检：每日检查液位、有无渗漏、人孔盖密封情况；

- 防腐维护：每年检查不锈钢表面，若有划痕或锈蚀及时修复；

- 配件更换：液位计、密封胶圈等易损件每 2 年更换 1 次。

四、生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告

- 报告编号：SJ-2026-0725

- 检测机构：XX 水质检测中心（CMA/CNAS 认证）

- 检测日期：2026 年 7 月 25 日（清洗消毒后 24 小时）

- 检测对象：2 个成品不锈钢水箱出水水质

- 检测依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

- 检测项目：常规指标 21 项、微生物指标 3 项、重金属指标 5 项

核心检测结果表

| 检测项目 | 标准限值 | 水箱 1 实测值 | 水箱 2 实测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.2 | 均合格 |
| 浑浊度（NTU） | ≤1.0 | 0.3 | 0.4 | 均合格 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 均合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 均合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 15 | 18 | 均合格 |
| 大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 均合格 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 均合格 |
| 重金属（铅，mg/L） | ≤0.01 | 0.001 | 0.002 | 均合格 |
| 重金属（镉，mg/L） | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 均合格 |
| 消毒剂余量（mg/L） | 0.2~4.0 | 0.6 | 0.5 | 均合格 |

检测结论

生活饮用水储水设施经清洗消毒后，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求，水质安全可靠，可正常供水。

五、储水设施清洗消毒工作记录

1. 基本信息

- 清洗消毒日期：2026 年 7 月 24 日

- 储水设施编号：SX-01（50m³）、SX-02（50m³）

- 清洗消毒单位：XX 专业清洗服务有限公司（具备二次供水清洗资质）

- 作业人员：XXX（持证上岗）、XXX

- 监督人员：XXX（项目运维部）

2. 清洗消毒前准备

| 准备项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 通知事项 | 提前 24 小时通知用水单位暂停供水，设置停水公告 |
| 设备准备 | 高压清洗机（压力 5MPa）、消毒设备（臭氧发生器）、清洗工具（毛刷、吸污泵）、防护用品（手套、口罩、防护服） |
| 水质采样 | 清洗前采集水箱水样，作为对比检测依据 |
| 安全措施 | 切断水箱进出水阀门，放空水箱内积水，通风换气 30 分钟 |

3. 清洗消毒流程及记录

| 步骤 | 作业内容 | 作业时间 | 操作详情 | 质量检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空水箱 | 08:00-08:30 | 关闭进出水阀，开启排污阀放空积水，共排放 35m³ | 水箱内无明显积水 |
| 2 | 初步清理 | 08:30-09:30 | 人工进入水箱，用毛刷清理内壁沉积物、浮渣，吸污泵抽取底部污泥 | 内壁无明显沉积物 |
| 3 | 高压冲洗 | 09:30-10:30 | 高压清洗机冲洗水箱内壁、底部、顶部，冲洗压力 5MPa，确保无死角 | 内壁光滑无残留 |
| 4 | 消毒处理 | 10:30-11:30 | 采用臭氧消毒法，臭氧发生器产量 10g/h，密闭消毒 60 分钟，臭氧浓度≥0.3mg/L | 消毒时间达标 |
| 5 | 冲洗排放 | 11:30-12:30 | 开启进水阀注入清水，多次冲洗后开启排污阀排放，直至出水清澈无异味 | 出水水质清澈，无消毒剂残留异味 |
| 6 | 恢复供水 | 12:30-13:00 | 关闭排污阀，开启进出水阀，恢复正常供水 | 供水压力稳定，无渗漏 |

4. 物资消耗记录

| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品级消毒剂（臭氧） | 纯度 99.9% | 2kg | 水箱消毒 |
| 清洗毛刷 | 长 1.5m | 4 把 | 内壁清理 |
| 吸污泵 | 流量 5m³/h | 1 台 | 污泥抽取 |
| 防护手套 | 耐酸碱 | 4 副 | 作业防护 |
| 防护服 | 一次性 | 2 套 | 作业防护 |

5. 验收记录

| 验收项目 | 验收标准 | 验收结果 | 验收人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观清洁 | 内壁无沉积物、浮渣，表面光滑 | 合格 | XXX |
| 密封性能 | 人孔盖密封良好，无渗漏 | 合格 | XXX |
| 水质检测 | 符合 GB 5749-2022 标准 | 合格（详见检测报告） | XXX |
| 供水恢复 | 供水压力正常，无异常噪音 | 合格 | XXX |

6. 备注

- 本次清洗消毒严格按照《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 58-2016）执行；

- 清洗消毒后水质检测合格，已同步更新储水设施维护档案；

- 下次清洗消毒计划：2026 年 10 月下旬（每季度 1 次）。