典型房间使用空调期间室内温湿度检测报告

一、典型房间使用空调期间室内温湿度检测报告

依据标准：

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012）

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

- 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）

1.1 检测概况

1.1.1 典型房间选取

| 房间类型 | 所在区域 | 功能特性 | 空调配置 | 检测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑展厅 | A 区历史建筑区 | 文物展陈、人员密集（峰值 30 人） | 暗藏式风管机（制冷量 5.0kW，送风温度 16℃） | 9:00-17:00（开放时段） |
| 商业商铺（餐饮） | B 区商业区 | 餐饮经营、人员固定（峰值 8 人） | 变频多联机（制冷量 3.6kW，送风温度 18℃） | 10:00-21:00（营业时段） |
| 公共休憩区 | 过渡区公共空间 | 休闲放松、人员流动（峰值 20 人） | 嵌入式空调（制冷量 2.8kW，送风温度 17℃） | 9:00-20:00（使用时段） |
| 办公用房 | B 区商业区配套 | 日常办公、人员固定（4 人） | 壁挂式空调（制冷量 2.6kW，送风温度 19℃） | 8:30-17:30（办公时段） |

1.1.2 检测仪器与方法

- 检测仪器：温湿度记录仪（精度 ±0.1℃/±2% RH）、多点温湿度巡检仪，经计量校准合格；

- 布点方式：每房间布置 3 个检测点（房间对角线三点，距地面 1.0m，距墙面 0.5m）；

- 检测频率：每 30 分钟记录一次数据，连续检测 8 小时，取平均值作为检测结果。

1.2 检测结果与分析

1.2.1 核心检测数据

| 房间类型 | 检测点 | 平均温度（℃） | 温度波动范围（℃） | 平均相对湿度（% RH） | 湿度波动范围（% RH） | 设定目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑展厅 | 3 点 | 24.2 | 23.8~24.5 | 52.3 | 50~55 | 温度 24±1℃，湿度 50±5% RH |
| 商业商铺（餐饮） | 3 点 | 25.1 | 24.6~25.5 | 54.8 | 52~58 | 温度 25±1℃，湿度 55±5% RH |
| 公共休憩区 | 3 点 | 24.8 | 24.3~25.2 | 53.5 | 51~56 | 温度 25±1℃，湿度 55±5% RH |
| 办公用房 | 3 点 | 23.5 | 23.2~23.8 | 51.2 | 49~53 | 温度 24±1℃，湿度 50±5% RH |

1.2.2 达标情况分析

| 评价指标 | 标准限值（GB 50736-2012） | 检测结果 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内温度（夏季） | 24~26℃（舒适区） | 23.5~25.1℃ | 全部达标 | 餐饮商铺因烹饪热源，温度接近上限仍在舒适范围 |
| 相对湿度 | 40%~60%（舒适区） | 51.2%~54.8% | 全部达标 | 湿度均匀，无结露风险 |
| 温度波动 | ≤±1℃/h | ≤±0.7℃/h | 全部达标 | 空调运行稳定，温度控制精准 |
| 湿度波动 | ≤±5%RH/h | ≤±3%RH/h | 全部达标 | 湿度调节效果良好 |

1.3 检测结论与建议

1.3.1 结论

本次检测的典型房间在空调使用期间，室内平均温度、相对湿度均符合舒适区标准及项目设计要求，温度、湿度波动范围小，空调系统运行稳定，能够为不同功能区域提供良好的热环境，满足文物保护、商业经营、休闲办公等各类使用需求。

1.3.2 优化建议

- 历史建筑展厅：因文物展陈对温湿度稳定性要求高，建议将空调送风温度设定为 17℃，进一步缩小温度波动（控制在 ±0.5℃内），避免温湿度突变影响文物保存；

- 餐饮商铺：烹饪过程中产生大量热量与水汽，建议加装厨房排风扇（排风量 150m³/h），配合空调运行，降低室内湿度至 55% 以下；

- 日常维护：每月清洁空调过滤网，每季度检查空调送风温度准确性，每年进行一次空调系统深度清洗，确保制冷效果与空气质量；

- 节能优化：利用智能温控系统，根据人员密度自动调节空调运行参数（如人员密集时降低送风温度 0.5℃），兼顾舒适度与节能。

二、典型房间使用空调期间室内二氧化碳浓度检测报告

检测机构：安徽省建筑工程质量监督检测总站（CMA 认证编号：CMA2026-A015）

检测日期：2026 年 6 月 26 日（与温湿度检测同步）

报告编号：HJJC-CO2-2026-0628

依据标准：

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012）

- 《中小学教室空气质量规范》（GB/T 39223-2020）

2.1 检测概况

2.1.1 检测对象与条件

- 检测对象：与温湿度检测一致的 4 类典型房间，同步记录人员密度变化；

- 检测仪器：二氧化碳检测仪（精度 ±50ppm，测量范围 0~5000ppm），经计量校准合格；

- 检测方法：与温湿度检测布点、频率一致，同步记录空调新风量（展厅 30m³/h・人，商铺 25m³/h・人）。

2.2 检测结果与分析

2.2.1 核心检测数据

| 房间类型 | 平均人员密度（人 / 100㎡） | 平均 CO₂浓度（ppm） | 浓度波动范围（ppm） | 峰值浓度（ppm） | 标准限值（ppm） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑展厅 | 12 人 / 100㎡ | 780 | 720~850 | 880 | ≤1000 | 合格 |
| 商业商铺（餐饮） | 22 人 / 100㎡ | 820 | 750~900 | 930 | ≤1000 | 合格 |
| 公共休憩区 | 10 人 / 100㎡ | 750 | 700~800 | 820 | ≤1000 | 合格 |
| 办公用房 | 16 人 / 100㎡ | 730 | 680~780 | 800 | ≤1000 | 合格 |

2.2.2 浓度变化分析

- 历史建筑展厅：开放初期（9:00）CO₂浓度 650ppm，人员峰值时段（14:00）达到峰值 880ppm，空调新风系统持续补给，浓度未超限值；

- 餐饮商铺：营业高峰（12:00-13:00）因烹饪与人员集中，CO₂浓度升至 930ppm，通风系统联动开启后 30 分钟降至 850ppm；

- 所有房间 CO₂浓度均低于 GB/T 18883-2022 限值（1000ppm），且远低于不适宜浓度（1500ppm），空气质量良好。

2.3 检测结论与建议

2.3.1 结论

本次检测的典型房间在空调使用期间，室内二氧化碳浓度均符合《室内空气质量标准》要求，空调新风系统与通风设计匹配合理，能够有效稀释人员呼吸产生的 CO₂，保障室内空气质量与人体舒适度，无缺氧风险。

2.3.2 优化建议

- 历史建筑展厅：在人员密集时段（如节假日），建议将空调新风量提升至 35m³/h・人，或开启辅助通风（隐蔽式壁式送风口），进一步降低 CO₂浓度；

- 餐饮商铺：加装 CO₂浓度传感器，与空调新风系统联动，当浓度超过 900ppm 时自动加大新风量，确保浓度稳定在 850ppm 以下；

- 日常管理：定期检查空调新风管道清洁度，每半年清理一次过滤网与风管，避免积尘影响新风质量；

- 应急处理：若因空调故障导致 CO₂浓度持续升高（超过 1200ppm），立即开启自然通风（如可拆卸木格栅窗），疏散人员，排查故障。