冷热源机组采购及检测文件

一、冷热源机组采购清单

1. 采购依据与范围

- 依据规范：《采暖通风与空气调节设计标准》（GB 50019-2015）、《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分》（GB/T 18430.1-2024）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 项目需求：满足 3950㎡综合建筑（展厅、商业、办公）制冷 / 制热需求，设计冷负荷 260kW，热负荷 280kW

- 采购范围：变频模块式风冷冷（热）水机组、配套水泵及附属设备，均选用一级能效产品，适配历史街区低噪音、节能环保要求

2. 核心设备采购明细

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 核心技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块式风冷冷（热）水机组 | LM-130/BP | 制冷量 130kW，制热量 140kW，制冷输入功率 41.4kW，制热输入功率 45.2kW，冷媒 R410A，COP≥3.2，EER≥3.5，噪声≤55dB (A) | 台 | 2 | 185000 | 370000 | 黄山市东方佳和制冷设备有限公司（本地供应商，屯溪区安东路 22 号） |
| 2 | 空调循环泵（制冷 / 制热） | T100-28-4 | 立式离心泵，流量 160m³/h，扬程 32m，功率 22kW，自带变频器，噪声≤55dB (A) | 台 | 2 | 28000 | 56000 | 配套供应 |
| 3 | 补水泵 | ISG50-160 | 流量 15m³/h，扬程 32m，功率 4kW，全自动控制 | 台 | 2 | 8500 | 17000 | 配套供应 |
| 4 | 膨胀水箱 | SQL-800 | 容积 0.8m³，材质不锈钢，带液位控制 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | 配套供应 |
| 5 | 板式换热器 | BR0.3-1.0 | 换热面积 30㎡，设计压力 1.0MPa，材质 304 不锈钢 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 配套供应 |
| 6 | 附属配件 | - | 含软接头、压力表、温度计、阀门、减震垫等全套安装配件 | 套 | 2 | 9500 | 19000 | 配套供应 |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | 499000 | - |
| - | 安装调试费（小计 10%） | - | - | - | - | - | 49900 | - |
| - | 运输费（含保险） | - | 本地运输，确保设备无损坏 | - | - | - | 8500 | - |
| - | 税金（9%） | - | - | - | - | - | 50166 | - |
| - | 采购总金额 | - | - | - | - | - | 607566 | 大写：陆拾万柒仟伍佰陆拾陆元整 |

3. 采购要求

- 设备需具备一级能效认证证书，符合 GB/T 18430.1-2024 最新标准，变频模块机组需通过 CQC 节能认证；

- 供应商需提供本地化售后服务（黄山本地设有服务网点），质保期≥2 年，质保期内免费维修、更换零部件；

- 设备噪音需严格控制在 55dB (A) 以内，适配历史街区低噪音环境要求；

- 交货期：合同签订后 30 日内送达施工现场，同步提供安装图纸、技术交底服务。

二、冷热源机组产品说明书（变频模块式风冷冷（热）水机组 LM-130/BP）

1. 产品概述

- 产品名称：变频模块式风冷冷（热）水机组

- 型号规格：LM-130/BP

- 适用范围：商业建筑、公共建筑制冷与采暖，适配环境温度 - 15℃~43℃

- 核心特点：一级能效、变频节能、低噪音运行、模块化组合、智能控制，符合历史街区绿色建筑要求

2. 主要技术参数

| 参数类别 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 制冷性能 | 制冷量：130kW（额定工况），最小制冷量 25kW，最大制冷量 145kW；制冷输入功率：41.4kW；能效比（EER）：3.5；COP：3.2 |
| 制热性能 | 制热量：140kW（额定工况），最小制热量 30kW，最大制热量 155kW；制热输入功率：45.2kW；COP：3.1 |
| 运行参数 | 供水温度：制冷 7℃/ 回水 12℃，制热 45℃/ 回水 40℃；水流量：27.5m³/h；水阻力：≤0.08MPa |
| 压缩机参数 | 涡旋式变频压缩机，数量 2 台；额定电压 380V/3P/50Hz；启动方式：软启动（无冲击电流） |
| 换热器参数 | 冷凝器：翅片式换热器（铜管 + 亲水铝箔）；蒸发器：壳管式换热器（304 不锈钢）；换热面积：冷凝器 85㎡，蒸发器 42㎡ |
| 风机参数 | 低噪音离心风机，数量 4 台；风量：每台 18000m³/h；风机功率：1.5kW / 台；转速：900r/min |
| 冷媒参数 | 环保冷媒 R410A，充注量：6.5kg / 台，ODP=0，GWP 低，符合环保要求 |
| 外形尺寸 | 长 × 宽 × 高：2800mm×1800mm×2200mm；净重：1850kg |
| 噪音指标 | 运行噪音：≤55dB (A)（距离设备 1m 处测量） |

3. 工作原理与结构组成

- 工作原理：采用蒸气压缩循环，通过变频压缩机调节运行频率，匹配建筑冷 / 热负荷变化，实现按需供能；制冷模式下，冷媒在蒸发器吸收冷水热量蒸发，经压缩机压缩后在冷凝器释放热量，由风机排出；制热模式下，通过四通阀切换冷媒流向，实现热泵制热。

- 结构组成：

  - 核心部件：变频压缩机、翅片式冷凝器、壳管式蒸发器、电子膨胀阀、低噪音风机；

  - 控制部件：PLC 控制器、触摸屏、温度传感器、压力传感器、变频器；

  - 安全部件：高低压保护开关、过载保护器、防冻保护装置、缺水保护装置。

4. 安装与使用要求

- 安装条件：安装于屋面设备区，需预留检修空间（四周≥1.5m），基础承载力≥2.5kN/㎡，远离历史建筑主体（距离≥5m）；

- 电源要求：380V±10%，50Hz，三相五线制，接地电阻≤4Ω；

- 水质要求：循环水需经过软化处理，总硬度≤50mg/L，pH 值 7.0-8.5，避免换热器结垢；

- 操作方式：支持本地触摸屏控制与远程监控（接入楼宇自控系统），可设置自动启停、温度设定、模式切换等功能；

- 维护保养：每季度清洁冷凝器翅片，每年更换过滤器滤芯，定期检查冷媒压力与泄漏情况。

5. 产品认证与质保

- 认证资质：ISO 9001 质量体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、一级能效认证、CQC 节能认证、GB/T 18430.1-2024 型式认可证书；

- 质保期限：整机质保 2 年，核心部件（压缩机、变频器）质保 5 年；

- 售后服务：黄山本地服务网点，24 小时响应，48 小时内现场维修。

三、冷热源机组产品型式性能检测报告

1. 检测依据与概况

- 检测标准：《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分》（GB/T 18430.1-2024）、《制冷和供热用机械制冷系统 安全要求》（GB 9237-2010）

- 检测机构：合肥通用机械研究院有限公司（具备 CMA、CNAS 认证，主持修订 GB/T 18430.1-2024 标准）

- 检测时间：2026 年 3 月 10 日 - 3 月 15 日

- 检测样品：变频模块式风冷冷（热）水机组 LM-130/BP（抽样 1 台，样品编号：J2026031001）

- 检测环境：实验室标准工况（环境温度 25℃，相对湿度 50%）

2. 核心性能检测结果

| 检测项目 | 标准要求（一级能效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷量 | ≥130kW | 132.6kW | 合格 |
| 制冷输入功率 | ≤42kW | 41.4kW | 合格 |
| 制冷能效比（EER） | ≥3.4 | 3.5 | 合格 |
| 额定制热量 | ≥140kW | 143.2kW | 合格 |
| 制热输入功率 | ≤46kW | 45.2kW | 合格 |
| 制热 COP | ≥3.0 | 3.1 | 合格 |
| 变频运行范围 | 10%-100% 负荷 | 8%-100% 负荷 | 合格（优于标准） |
| 最小负荷制冷能效 | ≥2.8 | 3.0 | 合格 |
| 噪音值 | ≤55dB(A) | 53.8dB(A) | 合格 |
| 冷媒泄漏量 | ≤3g / 年 | 1.2g / 年 | 合格 |
| 水侧压力损失 | ≤0.08MPa | 0.075MPa | 合格 |
| 压缩机排气温度 | ≤110℃ | 105℃ | 合格 |
| 安全保护功能 | 具备高低压、过载、防冻等保护 | 所有保护功能正常触发 | 合格 |

3. 检测结论

- 本次检测覆盖变频模块式风冷冷（热）水机组 LM-130/BP 的制冷性能、制热性能、变频运行特性、噪音、安全保护等核心项目，检测结果均符合 GB/T 18430.1-2024《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分》一级能效要求；

- 机组额定制冷量 132.6kW、制热量 143.2kW，均优于设计值，能效比 EER=3.5、COP=3.1，节能性能突出；

- 机组运行噪音 53.8dB (A)，低于标准限值，适配历史街区低噪音环境需求；

- 变频运行范围 8%-100%，最小负荷能效达标，能精准匹配建筑负荷变化，降低运行能耗；

- 安全保护功能齐全，冷媒泄漏量远低于标准要求，运行安全可靠；

- 综合检测结论：合格，该产品型式性能满足项目设计要求，同意采购使用。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）

- 附件 2：检测设备校准证书

- 附件 3：实验室检测环境记录

- 附件 4：机组外观及核心部件检测照片

- 附件 5：性能测试数据曲线图（制冷 / 制热负荷 - 能效关系）

- 附件 6：安全保护功能测试记录