给排水专业及卫生器具相关文件

一、给排水专业图纸及设计说明

1. 设计依据与范围

1.1 核心规范

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《节水型卫生器具》（GB/T 31436-2015）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）

- 《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）

- 《安徽省城市节约用水管理办法》

1.2 设计范围

- 建筑内给水系统（生活给水、消防给水）、排水系统（生活排水、雨水排水）

- 卫生器具、给排水管材、阀门及附属设备选型与安装

- 室外给排水管网（接入市政管网部分）

2. 系统设计说明

2.1 给水系统

- 水源：市政自来水，供水压力 0.35MPa，接入点位于项目北侧市政道路

- 分区供水：

  - 1 层：市政直供（供水压力 0.35MPa，满足用水压力要求）

  - 2 层及夹层：无负压供水设备加压（型号：WZG10-30，流量 10m³/h，扬程 30m）

- 用水量标准：

  - 商业餐饮区：25L / 人・次，日客流量 800 人，日用水量 20m³

  - 展厅 / 零售区：5L/㎡・d，面积 3200㎡，日用水量 16m³

  - 办公区：80L / 人・d，办公人数 30 人，日用水量 2.4m³

  - 公共卫生间：15L / 人・次，日使用量 1200 人次，日用水量 18m³

  - 绿化用水：2L/㎡・d，绿化面积 530㎡，日用水量 1.06m³

  - 总日用水量：57.46m³/d，最大时用水量 7.18m³/h

- 水质保障：入户设置前置过滤器（过滤精度 40μm），商业餐饮区增设直饮水设备（型号：RO-500G，产水量 500L/h）

2.2 排水系统

- 排水体制：雨污分流

- 生活排水：

  - 污水经化粪池（型号：HC-10，有效容积 10m³）处理后接入市政污水管网

  - 餐饮区含油污水经隔油池（型号：GY-5，处理量 5m³/h）处理后接入化粪池

  - 排水管材：UPVC 排水管，粘接连接，管径 DN50-DN150

- 雨水排水：

  - 屋面雨水采用内排水系统，经雨水斗（型号：87 型，DN100）收集后接入市政雨水管网

  - 地面雨水经透水铺装（面积 180㎡）渗透 + 雨水口收集，雨水口间距≤20m

  - 雨水管材：HDPE 双壁波纹管，承插连接，管径 DN200-DN300

2.3 消防给水系统

- 消火栓系统：

  - 室内消火栓布置间距≤30m，栓口动压≥0.35MPa，配备消防水带（25m）、水枪（Φ19mm）

  - 室外消火栓接入市政消防管网，距建筑外墙≥5m，间距≤120m

- 自动喷水灭火系统：

  - 展厅、零售区、餐饮区设置湿式自动喷水灭火系统，设计喷水强度 6L/min・㎡，作用面积 160㎡

  - 消防水泵房设置消防主泵（型号：XBD7.0/30-125L，流量 30m³/h，扬程 70m）2 台（一用一备）

- 消防水池：有效容积 200m³，位于建筑北侧室外地下（避开文物保护区域）

2.4 管材与阀门选型

- 给水管材：室内采用 PPR 给水管（S5 级），热熔连接；室外采用 PE 给水管，电熔连接

- 阀门：生活给水采用铜截止阀（DN≤50）、不锈钢闸阀（DN＞50）；消防系统采用消防专用蝶阀

- 保温防腐：室外给水管采用聚氨酯保温 + 聚乙烯外护管，埋深≥1.2m（防冻要求）

3. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给排水总平面图 | S-01 | 1:500 | 室外给排水平面布置、管网走向、接入点位置 |
| 给水系统原理图 | S-02 | 1:200 | 给水系统分区、设备配置、管径标注 |
| 排水系统原理图 | S-03 | 1:200 | 排水系统流程、化粪池 / 隔油池位置、管径标注 |
| 消防给水系统原理图 | S-04 | 1:200 | 消火栓、自动喷水系统布置、水泵参数 |
| 1 层给排水平面图 | S-05 | 1:100 | 1 层卫生器具、管道、阀门、消火栓布置 |
| 2 层给排水平面图 | S-06 | 1:100 | 2 层及夹层给排水平面布置 |
| 屋面雨水排水图 | S-07 | 1:100 | 屋面雨水斗、雨水管布置 |
| 给排水节点大样图 | S-08 | 1:20 | 管道连接、卫生器具安装、阀门井大样 |

二、卫生器具相关产品说明

1. 核心卫生器具产品说明书（节选）

1.1 节水型坐便器（型号：HT-8126）

- 产品概述：

  - 类型：喷射虹吸式，连体式设计，适配公共卫生间使用

  - 核心参数：用水量 3.5L/6.0L 双档，水效等级 1 级（GB/T 31436-2015），釉面材质为纳米自洁釉，冲刷噪音≤55dB (A)

  - 外形尺寸：700mm×400mm×780mm，重量 45kg，进水口口径 DN15

- 安装要求：

  - 坑距 300mm/400mm 可选，采用膨胀螺栓固定，底部密封采用硅胶密封

  - 进水管道配备角阀（铜材质）、软管（不锈钢编织），水压适配 0.1-0.6MPa

- 质保承诺：整机质保 5 年，釉面质保 10 年，免费维修或更换故障部件

1.2 节水型洗手盆水龙头（型号：LT-304）

- 产品概述：

  - 类型：感应式单孔水龙头，适配公共洗手盆

  - 核心参数：出水流量≤5.0L/min（0.3MPa 水压下），水效等级 1 级，感应距离 5-10cm，响应时间≤0.5s

  - 材质：304 不锈钢，表面拉丝处理，防腐蚀，进水口口径 DN15

- 安装要求：

  - 台面开孔尺寸 35mm，安装高度 100mm，配备过滤器（过滤精度 20μm）

  - 适配水温 0-60℃，禁止高温水直接接入

- 质保承诺：整机质保 3 年，感应模块质保 5 年

1.3 节水型淋浴器（型号：YL-601）

- 产品概述：

  - 类型：恒温花洒淋浴器，适配办公区卫生间

  - 核心参数：出水流量≤7.5L/min，水效等级 2 级，恒温范围 38±2℃，防烫设计

  - 材质：主体铜材质，花洒面板不锈钢，表面镀铬处理

- 安装要求：

  - 冷热水接口中心距 150mm，安装高度 2100mm，水压适配 0.15-0.5MPa

  - 管道连接采用 PT 螺纹连接，密封采用生料带 + 密封胶双重密封

- 质保承诺：整机质保 3 年，恒温阀芯质保 5 年

2. 产品核心特性总结

- 所有卫生器具均通过节水认证，水效等级≥2 级，其中 1 级水效产品占比≥80%

- 材质选用耐腐蚀、易清洁类型，适配公共建筑高频使用场景

- 公共区域优先采用感应式控制，避免水资源浪费，降低维护成本

- 产品外观设计简约，与徽派建筑内饰风格协调，避免过度装饰

三、卫生器具用水效率等级数量比例计算书

1. 计算依据与标准

- 依据规范：《节水型卫生器具》（GB/T 31436-2015）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 水效等级定义：

  - 1 级水效：用水量≤限定值的 80%（坐便器≤4.0L/6.4L，水龙头≤5.0L/min）

  - 2 级水效：用水量≤限定值的 90%（坐便器≤4.5L/7.2L，水龙头≤6.0L/min）

  - 3 级水效：用水量≤限定值（坐便器≤5.0L/8.0L，水龙头≤7.5L/min）

- 计算原则：统计所有卫生器具数量，按水效等级分类计算占比

2. 卫生器具统计与分类

| 卫生器具名称 | 型号 | 水效等级 | 数量（套 / 个） | 安装区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | HT-8126 | 1 级 | 24 | 公共卫生间、办公区卫生间 |
| 蹲便器（带感应水箱） | DT-508 | 1 级 | 16 | 公共卫生间 |
| 洗手盆水龙头 | LT-304 | 1 级 | 40 | 所有卫生间、餐饮区洗手台 |
| 淋浴器 | YL-601 | 2 级 | 8 | 办公区卫生间 |
| 洗菜盆水龙头 | CX-206 | 2 级 | 6 | 餐饮区厨房 |
| 拖把池水龙头 | TB-102 | 2 级 | 4 | 卫生间清洁区 |
| 直饮水龙头 | ZY-301 | 1 级 | 12 | 展厅、办公区、餐饮区 |
| 合计 | - | - | 110 | - |

3. 数量比例计算过程

3.1 各等级数量统计

- 1 级水效卫生器具数量：24（坐便器）+16（蹲便器）+40（洗手盆龙头）+12（直饮水龙头）= 92 个

- 2 级水效卫生器具数量：8（淋浴器）+6（洗菜盆龙头）+4（拖把池龙头）= 18 个

- 3 级水效卫生器具数量：0 个

3.2 比例计算

- 1 级水效数量比例：92 / 110 × 100% ≈ 83.6%

- 2 级水效数量比例：18 / 110 × 100% ≈ 16.4%

- 1 级 + 2 级水效数量比例：110 / 110 × 100% = 100%

4. 计算结论

- 本项目卫生器具 1 级水效产品占比 83.6%，2 级水效产品占比 16.4%，无 3 级及以下水效产品

- 符合《安徽省城市节约用水管理办法》要求（1 级水效产品占比≥70%）及 GB 50015-2019 节水规定

- 预计年节约用水约 1800m³（按日均节水 5m³ 计算），节水效益显著

四、卫生器具产品节水性能检测报告

1. 检测依据与概况

- 检测标准：《节水型卫生器具》（GB/T 31436-2015）、《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）

- 检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院（CMA、CNAS 认证）

- 检测时间：2026 年 4 月 5 日 - 4 月 10 日

- 检测样品：坐便器（HT-8126）、水龙头（LT-304）、淋浴器（YL-601）各抽样 2 台 / 个

2. 核心检测结果

2.1 坐便器（型号：HT-8126）

| 检测项目 | 标准要求（1 级水效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量（小档） | ≤4.0L | 3.5L | 合格 |
| 用水量（大档） | ≤6.4L | 6.0L | 合格 |
| 洗净功能 | 残留污渍≤2 个 | 0 个 | 合格 |
| 水封深度 | ≥50mm | 55mm | 合格 |
| 防臭性能 | 水封表面无气泡 | 无气泡 | 合格 |
| 噪音 | ≤55dB(A) | 52dB(A) | 合格 |

2.2 水龙头（型号：LT-304）

| 检测项目 | 标准要求（1 级水效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出水流量（0.3MPa） | ≤5.0L/min | 4.2L/min | 合格 |
| 感应灵敏度 | 响应时间≤0.5s | 0.3s | 合格 |
| 关闭密封性 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 耐腐蚀性能 | 盐雾试验 48h 无锈蚀 | 无锈蚀 | 合格 |
| 使用寿命 | ≥30 万次开关无故障 | 35 万次无故障 | 合格 |

2.3 淋浴器（型号：YL-601）

| 检测项目 | 标准要求（2 级水效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出水流量（0.3MPa） | ≤7.5L/min | 6.8L/min | 合格 |
| 恒温精度 | ±2℃ | ±1.5℃ | 合格 |
| 防烫性能 | 出水温度≤49℃ | 48℃ | 合格 |
| 密封性能 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 耐疲劳性能 | ≥20 万次开关无故障 | 25 万次无故障 | 合格 |

3. 检测结论

- 本次检测的坐便器、水龙头、淋浴器核心节水性能指标均符合 GB/T 31436-2015 标准对应水效等级要求；

- 1 级水效产品（坐便器、水龙头）用水量远低于标准限值，节水效果突出；

- 产品洗净功能、密封性能、使用寿命等辅助指标均达标，适配公共建筑高频使用需求；

- 所有检测样品合格，可投入工程使用。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）

- 附件 2：检测设备校准证书

- 附件 3：产品节水性能测试原始数据

- 附件 4：样品外观及核心部件检测照片

- 附件 5：水流量 - 压力关系测试曲线图

五、卫生器具及给排水设备采购合同

1. 合同基本信息

- 合同编号：HS-SB-2026-048

- 采购方（甲方）：黄山 XX 文旅发展有限公司

- 供应方（乙方）：黄山市水务设备有限公司（本地供应商，歙县徽城镇文苑路 158 号）

- 签订日期：2026 年 4 月 15 日

- 交货地点：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目施工现场

- 交货期限：合同签订后 30 日内完成全部货物交付

2. 采购货物明细及价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型坐便器 | HT-8126（1 级水效） | 套 | 24 | 1850 | 44400 | 含水箱、配件 |
| 2 | 节水型蹲便器 | DT-508（1 级水效） | 套 | 16 | 1200 | 19200 | 含感应水箱 |
| 3 | 感应式洗手盆水龙头 | LT-304（1 级水效） | 个 | 40 | 680 | 27200 | 含感应器、软管 |
| 4 | 恒温淋浴器 | YL-601（2 级水效） | 套 | 8 | 1560 | 12480 | 含花洒、软管、阀体 |
| 5 | 洗菜盆水龙头 | CX-206（2 级水效） | 个 | 6 | 580 | 3480 | 含过滤嘴 |
| 6 | 拖把池水龙头 | TB-102（2 级水效） | 个 | 4 | 320 | 1280 | - |
| 7 | 直饮水龙头 | ZY-301（1 级水效） | 个 | 12 | 450 | 5400 | 配套直饮水设备 |
| 8 | 给排水管材（PPR/UPVC） | DN20-DN150 | 米 | 2800 | 65 | 182000 | 含管件、阀门 |
| 9 | 无负压供水设备 | WZG10-30 | 套 | 1 | 86000 | 86000 | 含水泵、控制柜 |
| 10 | 化粪池 | HC-10 | 座 | 1 | 18500 | 18500 | 玻璃钢材质 |
| 11 | 隔油池 | GY-5 | 座 | 1 | 12800 | 12800 | 不锈钢材质 |
| 12 | 直饮水设备 | RO-500G | 台 | 2 | 28500 | 57000 | 产水量 500L/h |
| 13 | 辅助配件 | - | 批 | 1 | 18600 | 18600 | 含角阀、过滤器、密封件等 |
| - | 小计 | - | - | - | - | 423560 | - |
| - | 安装调试费（小计 10%） | - | - | - | - | 42356 | - |
| - | 运输费（含保险） | - | - | - | - | 7624 | - |
| - | 税金（9%） | - | - | - | - | 42618.6 | - |
| - | 合同总金额 | - | - | - | - | 516158.6 | 大写：伍拾壹万陆仟壹佰伍拾捌元陆角 |

3. 合同核心条款

- 质量要求：乙方提供的货物需符合国家现行标准及本合同约定参数，附带产品合格证、检测报告、节水认证证书；

- 验收标准：甲方按检测报告及设计要求验收，不合格产品乙方无条件更换；

- 质保期：卫生器具质保≥3 年，给排水设备质保≥5 年，质保期内免费维修更换；

- 付款方式：合同签订后支付 30% 预付款，货物验收合格后支付 65%，质保期满支付 5% 尾款；

- 违约责任：乙方逾期交货按日支付合同总额 0.5‰违约金，产品质量不合格赔偿甲方实际损失。

4. 合同签字栏

| 单位名称 | 法定代表人 / 授权代表 | 签字 | 日期 | 盖章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方（甲方）：黄山 XX 文旅发展有限公司 |  |  | 2026 年 4 月 15 日 |  |
| 供应方（乙方）：黄山市水务设备有限公司 |  |  | 2026 年 4 月 15 日 |  |