可再生能源应用文件

一、可再生能源应用分析报告

1. 分析依据与项目基础

- 核心规范：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021，强制性）、《光伏发电工程技术规范》（GB 50797-2012）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 地方要求：《安徽省可再生能源建筑应用推广实施方案》、《黄山市绿色建筑评价标准》

- 项目基础数据：总建筑面积 3950㎡，屋面可利用面积 300㎡（不上人屋面，坡度 2%），年照明及设备用电负荷约 18.6 万 kWh，黄山市年平均太阳辐照量 4800MJ/㎡（等效峰值日照时数 1333h）

2. 可再生能源选型分析

2.1 选型原则

- 适配历史街区风貌：设备安装不破坏徽派建筑屋顶形态，避免外露管线影响外观；

- 安全可靠优先：选用轻量化、低维护产品，适配 7 度抗震设防要求；

- 节能效益显著：可再生能源发电量占建筑总用电量比例≥5%（GB 55015-2021 强制性要求）；

- 经济合理：投资回收期控制在 8 年以内。

2.2 可行技术方案对比

| 技术类型 | 适配性分析 | 节能效益 | 风貌影响 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶分布式光伏系统 | 屋面可利用面积充足，组件倾角 15°（适配屋面坡度），轻量化安装 | 年发电量约 3.6 万 kWh，占总用电量 19.4% | 组件颜色选用深灰色，与灰瓦协调，无外露管线 | 首选方案 |
| 太阳能热水系统 | 建筑无集中热水需求，商业餐饮自备热水设备，需求匹配度低 | 年节电量约 0.8 万 kWh，占比 4.3% | 集热器外露破坏屋顶风貌，与徽派风格冲突 | 不可行 |
| 地源热泵系统 | 历史街区地下文物保护区，禁止钻井施工 | 无 | 地下施工风险高，破坏历史遗存 | 不可行 |

2.3 最终实施方案

- 系统类型：屋顶分布式光伏系统（自发自用，余电不上网）

- 核心配置：

  - 光伏组件：255Wp 单晶硅组件（深灰色，尺寸 1650×990mm），共 144 块，总装机容量 37.68kWp；

  - 逆变器：50kW 组串式逆变器（1 台），转换效率≥98%；

  - 支架系统：铝合金轻量化支架，抗风载 0.75kN/㎡，抗雪载 0.5kN/㎡；

  - 控制系统：含数据采集、远程监控、防孤岛保护装置。

3. 节能与效益分析

3.1 能源产出计算

- 年发电量：37.68kWp×1333h×0.75（系统效率）≈ 36,020kWh；

- 年替代标煤：36020kWh×0.1229kg/kWh≈4427kg（约 4.43 吨）；

- 年减排量：CO₂减排约 9.98 吨，SO₂减排约 0.30 吨，NOₓ减排约 0.15 吨。

3.2 经济可行性分析

- 总投资：37.68kWp×4.8 元 / Wp≈180,864 元（含设备、安装、设计）；

- 年节约电费：36020kWh×0.85 元 /kWh≈30,617 元（商业电价）；

- 投资回收期：180864 元 ÷30617 元≈5.91 年（≤8 年，经济可行）；

- 运营期收益：25 年设计寿命内总收益≈30617 元 ×25 - 180864 元≈584,561 元。

3.3 合规性结论

- 可再生能源发电量占比 19.4%，远超 GB 55015-2021 强制性要求（≥5%）；

- 系统安装不破坏历史建筑结构与风貌，符合《黄山市历史文化街区保护规划》；

- 技术方案安全可靠，经济与环境效益显著，满足项目绿色建筑要求。

二、可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录

1. 专项竣工文件清单

1.1 技术文件

- 光伏系统施工图设计文件及设计变更单；

- 设备采购合同、技术协议及产品合格证；

- 施工组织设计、专项施工方案（含屋顶防水保护措施）；

- 隐蔽工程验收记录（支架安装、线缆敷设、防水处理）；

- 系统调试报告（含逆变器、监控系统调试数据）；

- 接地电阻测试记录（接地电阻≤4Ω）；

- 光伏组件 IV 特性测试报告。

1.2 管理文件

- 建设单位工程总结报告；

- 设计单位设计总结报告；

- 施工单位施工总结报告（含质量控制记录）；

- 监理单位监理评估报告；

- 设备供应商技术服务报告；

- 屋顶防水验收合格证明（施工后防水检测报告）；

- 消防专项验收意见（电气防火检测合格）。

2. 竣工验收记录

2.1 验收基本信息

| 项目名称 | 黄山歙县徽城镇历史街区改造项目可再生能源利用专项 |
| --- | --- |
| 验收日期 | 2026 年 6 月 15 日 |
| 验收组织单位 | 黄山市住房和城乡建设局节能与科技科 |
| 验收组成员 | 建设、设计、施工、监理、设备供应商、检测机构代表及 3 名行业专家 |
| 验收范围 | 屋顶分布式光伏系统（组件、逆变器、支架、控制系统等） |

2.2 验收内容与结果

| 验收分项 | 验收内容 | 验收结果 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程质量 | 组件安装平整度、支架牢固性、线缆敷设规范性 | 合格 | GB/T 50796-2012 第 4.1.5 条 |
| 防水性能 | 屋顶防水层完整性、支架穿透处防水处理 | 合格 | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 |
| 电气安全 | 接地连续性、绝缘电阻、防孤岛保护功能 | 合格 | GB 17467-2010《光伏系统并网技术要求》 |
| 性能指标 | 系统发电量、逆变器转换效率、组件开路电压 | 合格 | 设计值及 GB/T 20046-2019 |
| 风貌适配 | 组件颜色、安装高度、外露管线处理 | 合格 | 《黄山市历史文化街区保护规划》 |
| 资料完整性 | 竣工文件、检测报告、验收记录齐全性 | 合格 | GB/T 50796-2012 附录 A |

2.3 验收结论

- 经现场查验与资料审核，屋顶分布式光伏系统已按批准的设计文件全部建成，工程质量符合国家现行标准规范要求；

- 系统试运行 72 小时，各项性能指标达到设计要求（实际发电量 358kWh/3 天，符合预期）；

- 竣工资料完整规范，满足专项验收要求；

- 验收组一致同意：该可再生能源利用专项工程竣工验收合格，同意交付使用。

2.4 验收签字栏

| 单位名称 | 签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（黄山 XX 文旅发展有限公司） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |
| 设计单位（XX 建筑设计研究院） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |
| 施工单位（XX 建设工程有限公司） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |
| 监理单位（XX 工程监理有限公司） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |
| 检测单位（安徽省产品质量监督检验研究院） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |
| 验收组织单位（黄山市住建局节能科） |  | 2026 年 6 月 15 日 |  |

三、可再生能源产品说明书及性能检测报告

1. 核心产品说明书

1.1 单晶硅光伏组件（型号：MS-255P-60）

- 产品概述：

  - 类型：P 型单晶硅 PERC 组件，深灰色封装，适配徽派建筑屋顶；

  - 额定功率：255Wp，开路电压 37.8V，短路电流 8.92A，工作电压 31.2V，工作电流 8.18A；

  - 外形尺寸：1650mm×990mm×35mm，重量 18.5kg，防护等级 IP67；

  - 核心特点：转换效率≥18.9%，抗 PID 衰减，耐候性强，设计寿命 25 年。

- 安装要求：

  - 安装倾角 15°，组件间距≥50mm（通风散热）；

  - 与屋顶防水层之间设置防水垫层，支架穿透处采用金属压条 + 密封胶双重防水；

  - 避免阴影遮挡，组件边缘距屋顶女儿墙≥300mm。

- 质保承诺：

  - 功率质保：10 年内功率衰减≤8%，25 年内功率衰减≤20%；

  - 产品质保：5 年整机质保，免费维修或更换故障组件。

1.2 组串式逆变器（型号：SG50KTL-M）

- 产品概述：

  - 额定功率：50kW，最大输入电压 1000V，输出电压 380V/3P/50Hz；

  - 转换效率：最大效率 98.6%，欧洲效率 98.3%；

  - 外形尺寸：600mm×800mm×220mm，重量 45kg，防护等级 IP54；

  - 核心特点：支持宽电压输入，具备防孤岛、过压、过流、防雷保护功能，兼容远程监控。

- 安装要求：

  - 安装于屋面设备机房内，环境温度 - 25℃~60℃，通风良好；

  - 接地可靠，接地电阻≤4Ω，线缆选用阻燃型铜芯电缆；

  - 与光伏组件的距离≤50m，减少线路损耗。

- 质保承诺：

  - 整机质保 5 年，核心部件（IGBT 模块）质保 10 年；

  - 24 小时远程监控，本地服务网点 48 小时内现场维修。

3. 产品性能检测报告

3.1 检测依据与概况

- 检测标准：《地面用晶体硅光伏组件 第 1 部分》（GB/T 6495.1-2023）、《光伏逆变器》（GB/T 37408-2019）

- 检测机构：合肥工业大学新能源汽车工程研究院（CMA、CNAS 认证）

- 检测时间：2026 年 5 月 20 日 - 5 月 25 日

- 检测样品：光伏组件（MS-255P-60，抽样 3 块）、逆变器（SG50KTL-M，抽样 1 台）

3.2 光伏组件检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | ≥255Wp | 257.8Wp | 合格 |
| 转换效率 | ≥18.9% | 19.2% | 合格 |
| 开路电压 | 37.8V±2% | 38.2V | 合格 |
| 短路电流 | 8.92A±2% | 9.05A | 合格 |
| 耐候性测试 | 高温高湿（85℃/85% RH，1000h）功率衰减≤5% | 衰减 3.2% | 合格 |
| 机械强度 | 抗风载 0.75kN/㎡无破损 | 无破损、无变形 | 合格 |
| 防水性能 | IP67，浸水 1h 无进水 | 无进水、绝缘良好 | 合格 |

3.3 逆变器检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大转换效率 | ≥98.5% | 98.7% | 合格 |
| 欧洲效率 | ≥98.0% | 98.3% | 合格 |
| 输入电压范围 | 200V-1000V | 180V-1050V | 合格（优于标准） |
| 防孤岛保护 | 满足 GB/T 37408-2019 | 动作可靠，响应时间≤2s | 合格 |
| 过载能力 | 110% 额定功率运行 1min | 运行正常，无故障 | 合格 |
| 噪音 | ≤65dB(A) | 58dB(A) | 合格 |

3.4 检测结论

- 光伏组件核心性能指标均符合 GB/T 6495.1-2023 标准要求，转换效率高，耐候性与机械强度达标，适配屋顶安装环境；

- 逆变器转换效率、保护功能、运行稳定性等指标满足 GB/T 37408-2019 要求，噪音低，适配项目低干扰需求；

- 所有检测样品合格，可投入工程使用。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）；

- 附件 2：光伏组件 IV 特性测试曲线图；

- 附件 3：逆变器效率测试数据记录表；

- 附件 4：耐候性测试环境记录；

- 附件 5：样品外观及安装检测照片；

- 附件 6：检测设备校准证书。