可调节遮阳设施相关文件

一、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书

1. 计算依据与范围

- 计算规范：《建筑遮阳工程技术规范》（JGJ 237-2011）、《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

- 计算范围：A 区历史建筑展厅、B 区商业商铺（餐饮 / 零售）、公共休憩区、办公用房外窗（不含消防应急窗）

- 核心定义：

  - 外窗透明部分面积：外窗玻璃实际透光面积（扣除窗框、中梃遮挡部分）

  - 可调节遮阳设施面积：遮阳装置完全展开后能覆盖的外窗透明部分最大面积

2. 基础参数统计

| 区域 / 空间类型 | 外窗数量（樘） | 单窗外窗尺寸（宽 × 高，mm） | 单窗窗框面积（㎡） | 单窗透明部分面积（㎡） | 总外窗透明部分面积（㎡） | 遮阳设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 12 | 2400×1800 | 0.86 | 3.46 | 41.52 | 电动百叶遮阳（内置） |
| B 区餐饮商铺 | 18 | 1800×1500 | 0.58 | 2.02 | 36.36 | 电动卷帘遮阳（外置） |
| B 区零售商铺 | 25 | 1500×1500 | 0.45 | 1.80 | 45.00 | 电动卷帘遮阳（外置） |
| 公共休憩区 | 8 | 3000×2100 | 1.12 | 5.18 | 41.44 | 电动百叶遮阳（内置） |
| 办公用房 | 16 | 1200×1500 | 0.38 | 1.42 | 22.72 | 电动百叶遮阳（内置） |
| 合计 | - | - | - | - | 187.04㎡ | - |

3. 可调节遮阳设施面积计算

3.1 单窗遮阳面积计算

- 计算公式：单窗遮阳有效面积 = 单窗透明部分面积 × 遮阳设施覆盖效率

- 覆盖效率取值：电动百叶遮阳（内置）覆盖效率 95%（叶片闭合时遮挡面积比例），电动卷帘遮阳（外置）覆盖效率 100%（卷帘完全展开无透光间隙）

3.2 分区遮阳面积统计

| 区域 / 空间类型 | 遮阳设施类型 | 覆盖效率（%） | 单窗遮阳有效面积（㎡） | 总遮阳有效面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 电动百叶遮阳（内置） | 95 | 3.29 | 39.46 |
| B 区餐饮商铺 | 电动卷帘遮阳（外置） | 100 | 2.02 | 36.36 |
| B 区零售商铺 | 电动卷帘遮阳（外置） | 100 | 1.80 | 45.00 |
| 公共休憩区 | 电动百叶遮阳（内置） | 95 | 4.92 | 39.36 |
| 办公用房 | 电动百叶遮阳（内置） | 95 | 1.35 | 21.60 |
| 合计 | - | - | - | 181.78㎡ |

4. 比例计算结果

- 总比例计算公式：可调节遮阳设施面积占比 =（总遮阳有效面积 ÷ 总外窗透明部分面积）× 100%

- 计算结果：（181.78 ÷ 187.04）× 100% ≈ 97.19%

5. 计算结论

- 本项目可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例为 97.19%，符合《建筑遮阳工程技术规范》（JGJ 237-2011）中 “夏热冬冷地区可调节遮阳设施覆盖率不应低于 80%” 的要求；

- 历史建筑区域采用内置电动百叶遮阳，兼顾遮阳效果与建筑风貌保护；商业区域采用外置电动卷帘遮阳，实现 100% 全覆盖，强化夏季隔热效果；

- 高比例可调节遮阳设施可有效降低空调负荷，与暖通系统协同提升室内热舒适性能，预计夏季空调能耗可降低 15%~20%。

二、遮阳装置产品说明书

1. 产品基本信息（电动百叶遮阳 - 内置）

- 产品名称：铝合金内置电动百叶遮阳系统

- 型号规格：BYS-100，叶片宽度 100mm，厚度 1.2mm

- 生产厂家：XX 遮阳科技有限公司

- 执行标准：JGJ 237-2011《建筑遮阳工程技术规范》、GB/T 26943-2011《建筑用遮阳软质卷帘》

- 适用范围：历史建筑展厅、公共休憩区、办公用房内置遮阳

2. 核心技术参数

| 技术参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 叶片材质 | 6063-T5 铝合金，表面静电喷涂（氟碳涂层） |
| 叶片尺寸 | 100mm×1.2mm（宽 × 厚） |
| 遮阳系数 | 0.25（叶片闭合时），0.75（叶片开启时） |
| 透光率 | 0~85%（可无级调节） |
| 运行速度 | 8mm/s（升降），5°/s（角度调节） |
| 电机功率 | 25W，直流无刷电机 |
| 控制方式 | 手动按钮 + 遥控 + 楼宇联动（与空调、光照传感器联动） |
| 防护等级 | IP54（电机），耐候性 - 30℃~70℃ |
| 使用寿命 | ≥15 年（正常维护条件下） |

3. 产品特点

- 内置安装方式，不破坏历史建筑外立面风貌，保护建筑完整性；

- 叶片角度可无级调节（0°~105°），实现遮阳与采光的动态平衡；

- 氟碳涂层表面处理，抗腐蚀、抗紫外线，适应室内外环境；

- 支持多模式控制，可根据光照强度、室内温度自动调节，节能效果显著。

4. 安装与维护说明

- 安装要求：与门窗同步安装，窗框预留遮阳槽，槽宽≥120mm，安装平整度偏差≤2mm/m；

- 调试要求：安装后需测试升降顺畅度、角度调节精度，确保无卡顿、异响；

- 维护周期：每半年清洁叶片表面灰尘，每年检查电机运行状态及线路连接；

- 注意事项：避免尖锐物体划伤叶片，禁止在叶片完全闭合时强行开启，防止机械损坏。

5. 产品基本信息（电动卷帘遮阳 - 外置）

- 产品名称：PVC 涂层布电动卷帘遮阳系统

- 型号规格：JLS-1200，布幅宽度≤3.0m，厚度 0.6mm

- 生产厂家：XX 遮阳科技有限公司

- 执行标准：JGJ 237-2011《建筑遮阳工程技术规范》、GB/T 26943-2011《建筑用遮阳软质卷帘》

- 适用范围：餐饮商铺、零售商铺外置遮阳

6. 核心技术参数（电动卷帘遮阳 - 外置）

| 技术参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 帘布材质 | PVC 涂层聚酯纤维布，表面抗紫外线处理 |
| 帘布尺寸 | 幅宽≤3.0m，厚度 0.6mm，重量 280g/㎡ |
| 遮阳系数 | 0.18（完全闭合时） |
| 遮光率 | ≥99%（完全闭合时） |
| 运行速度 | 12mm/s（升降） |
| 电机功率 | 60W，管状电机 |
| 控制方式 | 手动按钮 + 遥控 + 光感控制 |
| 防护等级 | IP65（电机），耐候性 - 40℃~80℃，抗风等级≥8 级 |
| 使用寿命 | ≥12 年（正常维护条件下） |

三、遮阳装置招标文件（摘要）

1. 招标基本信息

- 招标编号：HJ-ZB-2026-038

- 招标名称：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目可调节遮阳设施采购及安装

- 招标人：XX 建设集团有限公司

- 招标方式：公开招标

- 招标范围：电动百叶遮阳系统、电动卷帘遮阳系统的设计、制造、运输、安装、调试、验收及售后服务

- 资金来源：自筹资金

- 投标截止时间：2026 年 3 月 15 日

2. 核心技术要求（招标条款）

- 遮阳设施需满足 JGJ 237-2011、GB/T 26943-2011 等规范要求，铝合金叶片需采用 6063-T5 材质，PVC 帘布需通过抗紫外线、耐候性检测；

- 电动百叶遮阳系统遮阳系数≤0.28，透光率可无级调节；电动卷帘遮阳系统遮阳系数≤0.20，遮光率≥99%；

- 电机需具备过热保护、过载保护功能，防护等级不低于 IP54（内置）、IP65（外置）；

- 控制方式需支持手动、遥控、自动联动（与建筑智能化系统对接），响应时间≤1s；

- 质保期：整体系统质保≥5 年，电机质保≥8 年，质保期内免费维修、更换故障部件。

3. 评标标准

| 评标项目 | 权重（%） | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应性 | 40 | 完全满足招标技术要求得满分，部分满足按比例扣分 |
| 产品质量与认证 | 25 | 提供产品检测报告、环保认证、节能认证等，每缺少 1 项扣 5 分 |
| 施工方案 | 15 | 安装方案合理性、进度计划、质量控制措施等 |
| 售后服务 | 10 | 质保期承诺、维修响应时间、本地化服务能力等 |
| 投标报价 | 10 | 以有效投标报价的合理低价为基准评分 |

四、遮阳装置采购合同（摘要）

1. 合同基本信息

- 合同编号：HJ-HT-2026-038

- 采购方（甲方）：XX 建设集团有限公司

- 供应方（乙方）：XX 遮阳科技有限公司

- 签订日期：2026 年 4 月 5 日

- 合同金额：人民币 186.5 万元（含税，含设计、制造、安装、调试、质保等全部费用）

- 交货及安装周期：合同签订后 45 日历天内完成全部产品交货及安装调试

2. 合同核心条款

2.1 产品清单及价格

| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动百叶遮阳系统 | BYS-100 | 36 套 | 38500 | 1386000 | 含电机、控制箱、安装配件 |
| 电动卷帘遮阳系统 | JLS-1200 | 43 套 | 11139.53 | 479000 | 含电机、控制箱、安装配件 |
| 合计 | - | - | - | 1865000 | 含税总价 |

2.2 质量要求与验收

- 乙方需提供产品合格证、检测报告、认证证书等质量证明文件，产品质量需符合招标文件及国家相关规范；

- 安装完成后，甲方组织验收，验收内容包括外观质量、安装精度、运行性能、遮阳效果等；

- 验收合格后签署验收报告，验收不合格的，乙方需在 7 日内整改完成，直至验收合格。

2.3 质保期与售后服务

- 质保期：整体系统质保 5 年，电机质保 8 年，自验收合格之日起计算；

- 质保期内，乙方接到维修通知后 24 小时内响应，48 小时内到达现场处理故障；

- 质保期外，乙方提供终身维护服务，只收取成本费用。

2.4 付款方式

- 合同签订后 7 日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款；

- 产品全部交货并安装调试完成，验收合格后 7 日内，甲方向乙方支付合同总价的 65%；

- 质保期满 1 年后 7 日内，甲方向乙方支付合同总价的 5% 作为质保金。