给排水专业图纸及设计说明

一、给排水专业图纸及设计说明

设计单位：合肥工业大学建筑设计研究院

设计日期：2026 年 6 月 2 日

依据标准：

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《城镇给水排水工程施工与质量验收规范》（GB 50268-2019）

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 项目历史建筑保护要求、商业业态用水需求

1.1 设计范围与核心原则

- 设计范围：A 区历史建筑区（展厅、休憩区、卫生间）、B 区新建商业区（商铺、餐饮、公共卫生间）、过渡区公共用水设施的给水、排水、污水处理及节水系统。

- 核心原则：

  - 保护优先：给排水管道避开历史建筑主体结构，采用地表敷设或浅埋方式，不破坏原有地基；

  - 安全适配：饮用水与非饮用水严格分流，餐饮区域增设污水预处理设施，符合环保要求；

  - 节水节能：选用节水型器具（水效等级 1 级），雨水收集系统用于绿化灌溉，水资源利用率≥30%。

1.2 核心设计参数与系统配置

1.2.1 给水系统

| 区域 | 供水方式 | 水质标准 | 水压要求 | 核心配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑区 | 市政管网直供（无二次加压） | 符合 GB 5749-2022 生活饮用水标准 | 最不利点水压≥0.15MPa | 不锈钢给水管（DN20~DN50），暗藏式安装（木构柱侧） |
| B 区商业区 | 市政管网 + 变频加压泵（隐蔽式泵房） | 生活饮用水标准，餐饮区域增设末端净水装置 | 最不利点水压≥0.20MPa | PP-R 给水管（DN25~DN80），分区供水（商铺独立计量） |
| 公共区域 | 市政管网直供 | 生活饮用水标准 | 水压≥0.12MPa | 铜质给水管（DN15~DN40），适配绿化灌溉、公共卫生间 |

1.2.2 排水系统

| 区域 | 排水方式 | 排放标准 | 核心配置 | 防护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑区 | 重力流排水，雨污分流 | 污水排入市政管网（符合 GB 8978-1996 三级标准） | UPVC 排水管（DN50~DN100），管道坡度≥3‰ | 管道外壁做防腐防潮处理，避免渗漏破坏木构 |
| B 区商业区（餐饮） | 重力流 + 污水提升泵（餐饮区域） | 餐饮污水经隔油池处理后达标排放 | 铸铁排水管（DN100~DN150），隔油池（容积≥0.5m³/ 户） | 隔油池定期清理（每周 1 次），防异味扩散 |
| 公共区域 | 雨污分流，雨水收集系统 | 雨水经沉淀池过滤后用于绿化灌溉 | HDPE 雨水管（DN150~DN300），雨水收集池（容积 50m³） | 收集池设消毒装置，防止蚊虫滋生 |

1.3 图纸组成（附图纸编号）

- 给水排水平面图（S-01~S-06）：分区域标注管道走向、管径、阀门位置、用水点位；

- 给排水系统图（S-07~S-12）：展示给水加压、排水提升、雨水收集系统流程；

- 卫生间给排水大样图（S-13~S-18）：标注卫生器具安装位置、管道连接方式；

- 水处理设施详图（S-19~S-22）：隔油池、雨水收集池、消毒装置构造图；

- 管道保护节点图（S-23~S-25）：历史建筑区域管道敷设、防腐防潮处理详图。

二、核心给排水产品说明书

2.1 地漏

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防臭深水封地漏（徽派风格） | DN50/DN75，铜质主体 + 不锈钢滤网，水封深度≥50mm | 防臭等级≥2 级，排水流量≥1.0L/s，耐腐蚀（中性盐雾 48h 无锈蚀） | A 区 / B 区卫生间、厨房 | 安装于地面最低处，坡度≥1%；每月清理滤网杂物，每季度检查水封完整性 |
| 雨水地漏（公共区域） | DN100/DN150，铸铁材质，防堵塞格栅 | 排水流量≥3.0L/s，承载能力≥2.5kN/m² | 过渡区、绿化区域 | 格栅间距≤10mm，防止异物进入；雨季前清理堵塞物 |

2.2 自带水封便器

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型陶瓷坐便器（自带水封） | 坑距 300/400mm，水封深度≥50mm，用水量≤4.8L / 次 | 水效等级 1 级，防臭性能达标，排污管道釉面光滑（摩擦系数≤0.01） | A 区 / B 区卫生间 | 安装时密封胶圈压实，避免渗漏；每月清洁水封通道，防止污垢堆积 |
| 节水型蹲便器（自带水封） | 水封深度≥50mm，用水量≤5.0L / 次 | 防返溢性能达标，承载能力≥3.0kN/m² | 公共卫生间 | 安装坡度≥2%，与排水管道密封连接；定期检查水封高度，不足时补水 |

2.3 水箱

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型冲洗水箱（壁挂式） | 容积 6L，ABS 材质，双档冲水（3L/6L） | 水效等级 1 级，耐压强度≥0.6MPa，耐腐蚀无渗漏 | A 区 / B 区卫生间 | 安装高度≥1.8m，固定牢固；每半年检查冲水阀密封性，每年更换老化密封圈 |
| 雨水收集水箱（地埋式） | 容积 50m³，PE 材质，食品级内衬 | 抗压强度≥0.8MPa，防渗漏（24h 满水无渗漏） | 公共绿化区域 | 地埋深度≥1.0m，做好防渗处理；每月清理池底沉淀物，每季度消毒一次 |

2.4 消毒用品与器具

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 使用与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠消毒片 | 有效氯含量≥500mg / 片，易溶解 | 杀菌率≥99.9%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 全区域水质消毒 | 按 1 片 / 100L 水比例投放，现配现用；储存于阴凉干燥处，避免阳光直射 |
| 紫外线消毒器（管道式） | 功率 30W，处理水量≥1m³/h，波长 254nm | 杀菌率≥99.9%，使用寿命≥8000h | 雨水收集系统、餐饮用水末端 | 安装于管道直线段，前后预留≥300mm 直管；每半年清洁石英套管，每年更换灯管 |
| 便携式消毒喷雾器 | 容量 5L，手动加压，雾滴粒径 50~100μm | 喷雾均匀，密封性良好无渗漏 | 公共卫生间、厨房区域 | 定期清洁壶体，避免腐蚀；消毒后通风 30 分钟，避免残留 |

三、各用水部门水质检测报告

检测机构：安徽省水质检测中心（CMA 认证编号：CMA2026-WS-012）

检测日期：2026 年 6 月 5 日

报告编号：HJJC-SZ-2026-0598

依据标准：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）

3.1 检测范围与项目

| 用水部门 / 区域 | 检测类型 | 检测项目（核心） | 取样位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅饮用水 | 生活饮用水 | 感官性状、pH、浑浊度、消毒剂余量、重金属（铅、镉）、微生物（菌落总数、大肠菌群） | 饮用水龙头出口 |
| B 区餐饮商铺用水 | 生活饮用水（烹饪用）+ 污水排放 | 生活饮用水：同上述项目；污水：COD、BOD5、动植物油、悬浮物 | 厨房水龙头出口、隔油池出口 |
| 公共卫生间用水 | 生活饮用水（冲洗用） | pH、浑浊度、细菌总数、总硬度 | 卫生间水龙头出口 |
| 绿化灌溉用水 | 生活杂用水 | pH、悬浮物、总大肠菌群、溶解氧 | 雨水收集池出水口水龙头 |

3.2 核心检测结果（摘要）

| 检测项目 | 标准限值（GB 5749-2022） | 饮用水（A 区 / B 区）实测值 | 杂用水（绿化）实测值 | 污水排放（餐饮）实测值 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5~8.5 | 7.2/7.3 | 7.1 | —— | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | ≤1.0 | 0.5/0.4 | 0.8 | —— | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 28/32 | ≤100 | —— | 合格 |
| 大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 / 未检出 | 未检出 | —— | 合格 |
| 重金属（铅，mg/L） | ≤0.01 | 0.002/0.003 | —— | —— | 合格 |
| 污水 COD（mg/L） | ≤500（三级标准） | —— | —— | 280 | 合格 |
| 污水动植物油（mg/L） | ≤100（三级标准） | —— | —— | 35 | 合格 |

3.3 检测结论

所有用水部门的生活饮用水水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，绿化灌溉用生活杂用水达标，餐饮区域污水经处理后符合市政管网排放三级标准，判定各用水部门水质安全合格，可满足饮用、烹饪、冲洗、灌溉等各类用水需求。

四、清洗消毒管理制度

4.1 管理目标

确保给排水系统、储水设施、卫生器具清洁无污染，水质持续达标，防范微生物滋生、管道腐蚀等风险，保障使用安全。

4.2 责任分工

- 管理部门：项目运维部（总负责）；

- 执行班组：给排水维护组（专职 2 人）+ 各区域保洁人员（配合）；

- 监督部门：项目技术部（定期检查验收）。

4.3 核心管理要求

4.3.1 设施清洗消毒周期

| 设施类型 | 清洗周期 | 消毒周期 | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储水设施（雨水收集池、水箱） | 每季度 1 次（排空清洗池底沉淀物） | 每月 1 次（次氯酸钠消毒）+ 每季度紫外线消毒 1 次 | 给排水维护组执行，技术部验收 |
| 给排水管道 | 每年 1 次（末端管道冲洗） | 每半年 1 次（管道消毒） | 给排水维护组执行，留存冲洗记录 |
| 卫生器具（便器、洗手池） | 每日 1 次（表面清洁） | 每周 1 次（消毒片溶液擦拭） | 保洁人员执行，区域负责人检查 |
| 地漏、排水口 | 每周 1 次（清理杂物） | 每两周 1 次（消毒溶液灌注） | 保洁人员执行，记录存档 |
| 餐饮隔油池 | 每周 1 次（清理油污） | 每月 1 次（消毒除臭） | 餐饮商户配合，运维组监督 |

4.3.2 消毒操作规范

- 消毒剂选用：优先使用次氯酸钠消毒片、食品级紫外线消毒器，禁止使用高毒、高残留消毒剂；

- 配比要求：消毒片按 “1 片 / 100L 水” 配比，消毒溶液有效氯浓度控制在 50~100mg/L；

- 操作流程：清洁→消毒（浸泡 / 擦拭，作用时间≥30 分钟）→冲洗（饮用水设施需用清水冲洗至无残留）→干燥；

- 安全要求：操作人员佩戴手套、口罩，避免消毒剂接触皮肤；消毒后做好标识，禁止立即使用。

4.3.3 水质监测要求

- 每日：记录饮用水龙头出水感官性状（颜色、异味、浑浊度）；

- 每月：委托第三方检测机构抽检 1 次饮用水核心指标（菌落总数、消毒剂余量、pH）；

- 每季度：全面检测所有用水类型水质，留存检测报告；

- 异常处理：发现水质异常（如异味、浑浊），立即停止用水，启动应急消毒程序，检测合格后方可恢复使用。

五、储水设施清洗消毒工作记录

5.1 记录模板（示例）

| 清洗消毒日期 | 设施名称 | 设施位置 | 清洗内容 | 消毒方式 | 消毒剂名称及浓度 | 操作人 | 监督人 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-10 | 雨水收集池（50m³） | 公共绿化区域西北部 | 排空池水，清理池底沉淀物（约 0.5m³），刷洗池壁 | 次氯酸钠消毒 + 紫外线消毒 | 消毒片，50mg/L | 张三 | 李四 | 合格 | 消毒后浸泡 30 分钟，清水冲洗 2 次 |
| 2026-06-10 | 卫生间冲洗水箱（6L / 个） | A 区历史建筑展厅卫生间 | 拆卸水箱盖，清理内壁水垢、杂物 | 次氯酸钠消毒溶液擦拭 | 消毒片，80mg/L | 王五 | 赵六 | 合格 | 共 12 个水箱，全部完成消毒 |
| 2026-06-15 | 餐饮区域隔油池（0.5m³/ 个） | B 区 3 号商铺厨房 | 抽排污水，清理池内油污、残渣 | 消毒除臭剂喷洒 | 食品级除臭消毒剂，100mg/L | 孙七 | 周八 | 合格 | 同步检查管道通畅性，无堵塞 |

5.2 记录管理要求

- 记录需实时填写，内容真实、完整，不得涂改；

- 每次清洗消毒后，操作人、监督人、验收人签字确认，留存电子版及纸质档案；

- 档案归档周期：竣工后永久留存，便于追溯；

- 年度汇总：每年 12 月 31 日前，汇总全年清洗消毒记录，分析设施运行状况，优化下年度计划。