水处理与给排水设计运营文件

一、水处理设备工艺设计图及说明

1. 工艺设计说明

- 设计依据：《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《城镇供水处理工程项目建设标准》（建标 120-2016）、项目用水水质要求；

- 处理对象：餐饮污水、雨水收集回用、生活饮用水末端净化；

- 设计目标：餐饮污水达标排放（符合 GB 8978-1996 三级标准），雨水回用满足绿化灌溉（GB/T 18920-2020），饮用水达到 GB 5749-2022 标准。

2. 核心工艺设计图组成

| 图纸编号 | 图纸名称 | 核心内容 | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 餐饮污水处理工艺流程图 | 隔油池→格栅→生化处理→消毒→市政管网 | 处理量 0.5m³/ 户・d，停留时间 2h，消毒接触时间 30min |
| SC-02 | 雨水收集回用工艺流程图 | 雨水汇集→沉淀池→过滤池→紫外线消毒→储水罐→绿化灌溉 | 处理量 50m³/d，过滤精度 10μm，紫外线剂量≥40mJ/cm² |
| SC-03 | 饮用水末端净化工艺图 | 市政供水→前置过滤→活性炭吸附→超滤膜→紫外线消毒→用水点 | 处理量 1.0m³/h，超滤膜孔径 0.01μm，活性炭吸附容量≥800mg/g |
| SC-04 | 水处理设备平面布置图 | 标注设备位置、管道走向、阀门、仪表安装点 | 设备间距≥1.0m，操作通道≥1.2m |
| SC-05 | 设备安装大样图 | 隔油池、过滤池、消毒设备安装细节 | 混凝土基础强度 C30，设备固定螺栓间距≤500mm |

3. 核心设备参数

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 应用部位 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮隔油池 | GY-0.5 | 8 台 | B 区餐饮商铺 | 容积 0.5m³，隔油效率≥90%，材质 304 不锈钢 |
| 一体化雨水处理设备 | YS-50 | 1 套 | 公共绿化区域 | 处理量 50m³/d，过滤精度 10μm，含自动反洗功能 |
| 紫外线消毒器 | ZW-30 | 3 台 | 雨水回用、饮用水末端 | 功率 30W，波长 254nm，杀菌率≥99.9% |
| 超滤膜净水设备 | CJ-1.0 | 4 套 | 餐饮、办公用水末端 | 产水量 1.0m³/h，膜通量 80L/(m²・h)，回收率≥90% |
| 自动加药装置 | JY-50 | 2 套 | 污水消毒、雨水处理 | 加药精度 ±5%，药剂存储容积 50L，自动计量投加 |

二、给排水设计图及设计说明（补充详图）

1. 设计说明补充

- 管道防护：历史建筑区域给排水管道采用防腐蚀、防渗漏处理，与木构接触部位垫防腐垫片，管道坡度严格控制（给水管≥2‰，排水管≥3‰）；

- 节水设计：所有用水器具均为 1 级水效，公共区域设置感应式水龙头、自动冲水装置，雨水回用率≥30%；

- 应急保障：设置应急供水泵（流量 10m³/h），断电时自动启动，保障消防及关键区域用水。

2. 补充设计图纸

| 图纸编号 | 图纸名称 | 核心补充内容 |
| --- | --- | --- |
| S-26 | 历史建筑给排水节点详图 | 木构柱侧管道暗藏安装、防腐防潮处理、与古建筑衔接细节 |
| S-27 | 餐饮区域给排水大样图 | 隔油池与排水管道连接、厨房用水点位布局、防异味密封构造 |
| S-28 | 雨水收集系统详图 | 沉淀池、过滤池构造，雨水管网与储水罐连接，消毒设备安装 |
| S-29 | 应急供水系统图 | 应急泵安装位置、备用管网走向、自动切换控制逻辑 |
| S-30 | 给排水仪表及阀门布置图 | 流量计、压力表、止回阀、闸阀安装位置及型号标注 |

3. 关键设计参数补充

| 区域 / 系统 | 补充设计参数 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 历史建筑给水管网 | 管道材质：304 不锈钢，管径 DN20~DN50；保温层厚度 20mm（岩棉） | 防止结露，保护木构 |
| 餐饮区域排水 | 排水管材质：铸铁管（DN100~DN150）；管道坡度 5‰；存水弯水封深度≥50mm | 防堵塞、防异味 |
| 雨水收集池 | 容积 50m³，材质 PE（食品级）；池底坡度 2%；设液位计、排污口 | 便于清理，防止渗漏 |
| 应急供水 | 备用泵扬程 25m，功率 3kW；备用管网与主管网并联，设止回阀防回流 | 断电后 3 秒内启动 |

三、各类用水水质检测报告（完整版）

1. 检测范围扩展

涵盖生活饮用水、餐饮烹饪用水、公共卫生间用水、绿化灌溉用水、餐饮污水排放 5 类用水，检测项目包括常规指标、微生物指标、污染物指标，检测频率为每季度 1 次，本次为 2026 年第二季度检测结果。

2. 完整版检测结果表

| 检测类别 | 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 达标情况 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水（A 区） | pH 值 | 6.5~8.5 | 7.2 | 合格 | GB 5749-2022 |
|  | 浑浊度（NTU） | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |  |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 28 | 合格 |  |
|  | 大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |  |
|  | 重金属（铅，mg/L） | ≤0.01 | 0.002 | 合格 |  |
|  | 消毒剂余量（mg/L） | 0.2~4.0 | 0.5 | 合格 |  |
| 餐饮烹饪用水（B 区） | 同生活饮用水指标 | 同上述限值 | 均达标 | 合格 | GB 5749-2022 |
|  | 总硬度（mg/L） | ≤450 | 280 | 合格 |  |
| 绿化灌溉用水 | pH 值 | 6.0~9.0 | 7.1 | 合格 | GB/T 18920-2020 |
|  | 悬浮物（mg/L） | ≤100 | 35 | 合格 |  |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤1000 | 未检出 | 合格 |  |
|  | 溶解氧（mg/L） | ≥1.0 | 5.2 | 合格 |  |
| 餐饮污水排放 | COD（mg/L） | ≤500 | 280 | 合格 | GB 8978-1996 |
|  | BOD5（mg/L） | ≤300 | 150 | 合格 |  |
|  | 动植物油（mg/L） | ≤100 | 35 | 合格 |  |
|  | 悬浮物（mg/L） | ≤400 | 80 | 合格 |  |

3. 检测结论

所有检测类别水质均符合对应国家标准要求，生活饮用水安全可靠，餐饮污水经处理后达标排放，绿化灌溉用水水质良好，无水质污染风险。

四、水处理设备运营使用情况

1. 运营管理说明

- 责任分工：运维部专职人员 2 名负责设备日常运营，技术主管每周巡检，第三方机构每半年全面检测；

- 运营周期：设备 24 小时连续运行（餐饮隔油池除外，营业时段运行），定期维护按周 / 月 / 季度执行；

- 记录要求：实时记录设备运行参数、维护情况、故障处理结果，形成设备运营档案。

2. 日常运营记录表（每日）

| 记录日期 | 设备名称及编号 | 运行状态 | 核心运行参数 | 巡检情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-XX-XX | 餐饮隔油池（GY-01~GY-08） | 正常 | 进水量 0.3~0.5m³/h，出油量 0.5~1.0kg/d | 池内无堵塞，隔油效果良好 | —— | XXX |
| 2026-XX-XX | 雨水处理设备（YS-50） | 正常 | 处理量 35m³/d，过滤压差 0.08MPa，消毒剂量 45mJ/cm² | 自动反洗功能正常，滤膜无堵塞 | —— | XXX |
| 2026-XX-XX | 超滤净水设备（CJ-01~CJ-04） | 正常 | 产水量 0.8~1.0m³/h，膜通量 75~80L/(m²・h) | 超滤膜清洁，出水水质达标 | —— | XXX |
| 2026-XX-XX | 紫外线消毒器（ZW-01~ZW-03） | 正常 | 功率 30W，运行时间 8h/d，杀菌率≥99.9% | 灯管无破损，运行稳定 | —— | XXX |
| 2026-XX-XX | 自动加药装置（JY-01~JY-02） | 正常 | 药剂浓度 5%，投加量 10~20L/d | 药剂存储充足，计量投加准确 | —— | XXX |
| 2026-XX-XX | 雨水储水罐 | 正常 | 液位 60%~80%，水质清澈无异味 | 罐内无沉淀物，液位计显示准确 | —— | XXX |

3. 定期维护记录表（周 / 月 / 季度）

| 维护日期 | 设备名称 | 维护类型 | 维护内容 | 维护人员 | 验收结果 | 下次维护计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-XX-XX | 餐饮隔油池 | 每周清理 | 清理池内油污、残渣，检查隔油网完整性 | XXX | 合格 | 下周同一时间 |
| 2026-XX-XX | 雨水处理设备 | 每月维护 | 1. 清洗过滤膜；2. 检查反洗泵；3. 校准流量计 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |
| 2026-XX-XX | 超滤净水设备 | 每月维护 | 1. 化学清洗超滤膜；2. 更换前置滤芯；3. 测试产水水质 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |
| 2026-XX-XX | 紫外线消毒器 | 季度维护 | 1. 更换紫外线灯管；2. 清洁石英套管；3. 测试杀菌效果 | XXX | 合格 | 下季度第 X 月 |
| 2026-XX-XX | 自动加药装置 | 每月维护 | 1. 清洗药剂箱；2. 校准投加泵；3. 补充药剂 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |

4. 故障处理记录

| 故障日期 | 设备名称 | 故障现象 | 故障原因 | 处理过程 | 恢复时间 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-XX-XX | 雨水处理设备（YS-50） | 过滤压差超标（0.2MPa） | 滤膜堵塞 | 1. 手动反洗 3 次；2. 化学清洗滤膜；3. 测试压差恢复 0.07MPa | 4 小时 | XXX |
| 2026-XX-XX | 超滤净水设备（CJ-03） | 产水量下降（0.5m³/h） | 前置滤芯堵塞 | 1. 更换前置滤芯；2. 测试产水量恢复 1.0m³/h | 1 小时 | XXX |
| 2026-XX-XX | 自动加药装置（JY-01） | 投加量不准确 | 计量泵磨损 | 1. 更换计量泵配件；2. 校准投加精度至 ±5% | 2 小时 | XXX |

5. 运营总结

- 水处理设备自运行以来，整体运行稳定，未发生重大故障，处理后水质持续达标；

- 设备维护及时，各项运行参数控制在设计范围内，餐饮污水隔油效率、雨水处理量、净水设备产水量均满足项目需求；

- 运营过程中已建立完善的设备档案，所有记录真实完整，可追溯。