黄山歙县徽城镇历史街区改造项目安全玻璃、门窗及配件型式检验报告

依据标准：

- 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》（GB/T 15763.2-2025）

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

- 《建筑门窗五金配件》（GB/T 32212-2015）

- 《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）

- 项目门窗设计图纸及安全防护专项报告技术要求

一、检测概况

1.1 检测对象及用途

| 构件类型 | 型号规格 | 应用区域 | 设计功能 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中空 Low-E 钢化安全玻璃 | 5+12A+5mm（钢化玻璃 + 中空层） | 历史建筑区（A 区）木窗 / 新建商业区（B 区）铝窗 | 防破碎伤人、保温节能，适配防坠要求 | 6 块（见证取样） |
| 徽派木窗（含配件） | 洞口尺寸 1200×1500mm，杉木框 + 钢化玻璃 | 历史建筑区（A 区）外窗 | 风貌适配、防坠限位，开启角度≤30° | 3 樘（见证取样） |
| 断桥铝合金窗（含配件） | 洞口尺寸 1500×1800mm，60 系列 + 中空钢化玻璃 | 新建商业区（B 区）外窗 | 抗风压、水密气密，防坠防护 | 3 樘（见证取样） |
| 门窗五金配件 | 合页（304 不锈钢）、限位器（额定承载力 5kN）、执手（铝合金） | 两类门窗通用 | 保障开启稳定、防坠限位 | 各 6 套（见证取样） |

1.2 检测类型及流程

- 检测类型：型式检验 + 进场见证检验（依据《建设工程质量管理条例》第二十九条要求）

- 检测流程：样品接收→外观尺寸核查→材料性能检测→核心功能测试→耐久性测试→数据处理→结论判定

- 取样方式：施工单位、监理单位共同见证取样，样品唯一编码追溯（编码：MC-2026-0328-001~024）

二、安全玻璃检测结果

2.1 外观及尺寸偏差检测

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 15763.2-2025） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃厚度 | 偏差 ±0.2mm | 5.0mm、5.1mm、4.9mm | 合格 |
| 边长尺寸偏差 | ≤±2mm（边长≤1500mm） | 1200.1mm、1500.0mm、1800.2mm | 合格 |
| 对角线偏差 | ≤3mm | 2.1mm、2.3mm、2.0mm | 合格 |
| 外观质量 | 无裂纹、气泡、结石 | 表面平整，无明显缺陷 | 合格 |
| 平整度 | ≤0.3mm/m | 0.2mm/m、0.15mm/m、0.25mm/m | 合格 |

2.2 核心性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎片状态 | 50mm×50mm 面积内碎片≥40 片，无尖锐大块 | 45 片、48 片、43 片，碎片均匀无锐边 | 合格 |
| 抗冲击性能（钢球冲击） | 1040g 钢球 1.5m 高度冲击不穿透 | 冲击后无穿透，碎片无飞溅 | 合格 |
| 霰弹袋冲击性能 | 10kg 霰弹袋 1.0m 高度冲击不破坏 | 无破裂、无穿透，玻璃保持完整性 | 合格 |
| 表面应力 | ≥90MPa | 95MPa、98MPa、93MPa | 合格 |
| 弯曲强度 | ≥150MPa | 165MPa、170MPa、162MPa | 合格 |
| 中空层密封性能 | 72h 无结露、无漏气 | 无结露，气密性良好 | 合格 |

2.3 耐久性检测

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐湿性（96h） | 无脱胶、起雾 | 无异常现象 | 合格 |
| 耐紫外线辐照（1000h） | 无变色、老化 | 透光率保持率 95%，无老化痕迹 | 合格 |
| 耐热性（70℃，24h） | 无气泡、开裂 | 外观无变化，性能稳定 | 合格 |

三、门窗及配件检测结果

3.1 门窗整体性能检测

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 7106-2019） | 实测结果（木窗 / 铝窗） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性能 | ≥6 级（q1≤0.5m³/(m・h)） | 6 级（0.4m³/(m・h)）/7 级（0.3m³/(m・h)） | 合格 |
| 水密性能 | ≥3 级（ΔP≥300Pa） | 3 级（320Pa）/4 级（450Pa） | 合格 |
| 抗风压性能 | ≥4 级（P3≥2.5kPa） | 4 级（2.8kPa）/5 级（3.2kPa） | 合格 |
| 开启限位性能 | 最大开启角度≤30° | 28°、27°、29° | 合格 |
| 抗震连接性能 | 7 度地震作用下无松动 | 模拟地震后连接牢固，无变形 | 合格 |

3.2 五金配件性能检测

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 32212-2015） | 实测结果（合页 / 限位器 / 执手） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 无锈蚀、变形 | 表面光滑，无缺陷 | 合格 |
| 耐腐蚀性（中性盐雾 48h） | 无锈蚀、涂层脱落 | 无锈蚀，涂层完好 | 合格 |
| 操作力 | ≤80N | 65N、60N、70N | 合格 |
| 反复启闭性能（10000 次） | 无松动、卡滞 | 启闭顺畅，无故障 | 合格 |
| 限位器额定承载力 | ≥5kN | 5.8kN、6.2kN、5.5kN | 合格 |
| 合页抗拔力 | ≥3kN | 3.5kN、3.8kN、3.6kN | 合格 |

四、检测结果分析与合规性判定

4.1 性能符合性分析

- 安全玻璃：碎片状态、抗冲击性能等核心指标满足 GB/T 15763.2-2025 最新标准要求，破碎后碎片均匀无锐边，可有效避免人员划伤，中空层密封性能达标，适配卫生间潮湿环境及历史街区节能需求；

- 门窗整体性能：木窗气密、水密、抗风压性能符合徽派建筑使用要求，开启角度≤30° 满足防坠设计（安全防护专项报告 2.2.2 条）；铝窗抗风压性能达 5 级，可抵御极端天气，抗震连接性能适配项目 7 度设防要求；

- 五金配件：耐腐蚀性、反复启闭性能达标，限位器承载力≥5.5kN，合页抗拔力≥3.5kN，确保门窗长期使用稳定，无坠落风险。

4.2 规范合规性判定

| 规范条款要求 | 符合情况 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑用安全玻璃》（GB/T 15763.2-2025）碎片状态要求 | 符合 | 50mm×50mm 面积内碎片≥43 片，无尖锐大块 |
| 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）抗风压要求 | 符合 | 铝窗抗风压性能达 5 级（3.2kPa） |
| 《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）门窗安全要求 | 符合 | 开启角度≤30°，限位器承载力达标 |
| 项目安全防护专项报告门窗防护要求 | 符合 | 防坠性能、适配性均满足设计要求 |

五、结论与建议

5.1 检测结论

本次检测的中空 Low-E 钢化安全玻璃、徽派木窗、断桥铝合金窗及配套五金配件，经外观尺寸核查、材料性能检测、核心功能测试及耐久性验证，所有检测项目均符合国家现行规范及项目设计要求，判定为合格产品，可用于本项目相应区域的施工安装。

5.2 应用与维护建议

- 安装要求：安全玻璃安装时预留 2-3mm 伸缩缝，避免硬接触；木窗采用榫卯 + 不锈钢螺栓双重固定，铝窗锚栓间距≤600mm，拉拔力≥3kN；

- 防护措施：木窗每年补涂防腐防潮涂料，铝窗五金配件定期涂抹润滑油；安全玻璃边缘做倒角处理，避免磕碰破损；

- 日常维护：纳入项目安全巡检体系，每月检查门窗启闭灵活性、限位器有效性，雨季前核查水密性，发现密封胶老化及时更换；

- 更换周期：建议安全玻璃使用 15 年后进行专项检测，门窗五金配件使用 10 年后评估更换，木窗窗框使用 20 年后检查防腐及结构稳定性。

六、附件清单

- 检测机构 CMA 资质证书复印件；

- 样品见证取样记录及唯一编码溯源表；

- 安全玻璃抗冲击、碎片状态测试原始数据及图谱；

- 门窗气密、水密、抗风压性能测试报告；

- 五金配件耐久性测试环境参数记录；

- 产品生产厂家型式检验报告复印件。