暖通设计计算书、图纸说明及温湿度检测报告

一、暖通设计计算书

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、项目建筑专业图纸

- 计算范围：项目全域暖通系统负荷计算（冷负荷 / 热负荷）、风量计算、水力计算，覆盖 A 区展厅、B 区商业（餐饮 / 零售）、公共区域（卫生间 / 母婴室 / 健身角）三大功能板块

- 计算参数：

  - 室外设计参数（歙县地区）：夏季空调室外计算干球温度 35.2℃，湿球温度 28.6℃；冬季空调室外计算干球温度 - 2.5℃，相对湿度 75%

  - 室内设计参数：按功能区域差异化设定（详见表 1）

2. 室内设计参数设定

| 功能区域 | 夏季温度（℃） | 夏季湿度（%） | 冬季温度（℃） | 冬季湿度（%） | 新风量（m³/h・人） | 噪声要求（dB (A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 24±1 | 45~60 | 20±1 | 40~60 | 18 | ≤40 |
| B 区餐饮区 | 25±1 | 45~65 | 19±1 | 40~60 | 25 | ≤50 |
| B 区零售区 | 24±1 | 45~60 | 20±1 | 40~60 | 20 | ≤45 |
| 公共卫生间 | 22±1 | ≤70 | 18±1 | ≥30 | 10（换气次数≥8 次 /h） | ≤55 |
| 母婴室 | 26±1 | 50~65 | 22±1 | 50~65 | 30 | ≤40 |
| 健身角 | 23±1 | 45~60 | 19±1 | 40~60 | 25 | ≤50 |

3. 核心计算过程

3.1 冷负荷计算（采用逐时负荷计算法）

- 计算逻辑：冷负荷 = 围护结构传热冷负荷 + 人员散热散湿负荷 + 照明散热负荷 + 设备散热负荷 + 新风冷负荷

- 分区冷负荷统计：

| 功能区域 | 建筑面积（㎡） | 冷负荷指标（W/㎡） | 峰值冷负荷（kW） | 占总冷负荷比例 |

|----------|----------------|--------------------|------------------|----------------|

| A 区展厅 | 1200 | 110 | 132 | 32.1% |

| B 区餐饮区 | 800 | 180 | 144 | 34.9% |

| B 区零售区 | 1000 | 100 | 100 | 24.2% |

| 公共区域 | 500 | 90 | 45 | 10.9% |

| 合计 | 3500 | - | 421 | 100% |

3.2 热负荷计算

- 计算逻辑：热负荷 = 围护结构传热热负荷 + 冷风渗透热负荷 + 新风热负荷 - 室内散热负荷（人员 / 照明 / 设备）

- 分区热负荷统计：

| 功能区域 | 峰值热负荷（kW） | 热负荷指标（W/㎡） | 备注 |

|----------|------------------|--------------------|------|

| A 区展厅 | 98 | 82 | 文物保护区，冬季需稳定控温 |

| B 区餐饮区 | 75 | 94 | 餐饮设备散热补偿部分热负荷 |

| B 区零售区 | 85 | 85 | - |

| 公共区域 | 32 | 64 | - |

| 合计 | 290 | - | - |

3.3 风量计算

- 新风量计算：新风量 = 人员数量 × 人均新风量标准，各区域人员密度按《民用建筑设计统一标准》核算

- 送 / 回风量计算：送风量 = 冷负荷 /（1.01×ρ×Δt），其中 ρ=1.2kg/m³（空气密度），Δt 为送风温差（夏季 6~8℃，冬季 10~12℃）

| 功能区域 | 新风量（m³/h） | 送风量（m³/h） | 回风量（m³/h） | 换气次数（次 /h） |

|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|

| A 区展厅 | 2160 | 15800 | 13640 | 8.5 |

| B 区餐饮区 | 2000 | 17600 | 15600 | 12.0 |

| B 区零售区 | 2000 | 12200 | 10200 | 7.8 |

| 公共区域 | 800 | 5400 | 4600 | 6.5 |

3.4 水力计算

- 计算对象：冷冻水系统、冷却水系统、空调风系统

- 核心参数：

  - 冷冻水系统：供回水温差 5℃，设计流速 1.2~1.6m/s，总阻力损失≤120kPa

  - 冷却水系统：供回水温差 5℃，设计流速 1.5~2.0m/s，总阻力损失≤100kPa

  - 风系统：主风管风速 6~8m/s，支风管风速 3~5m/s，系统阻力损失≤800Pa

- 计算结论：系统管径、水泵扬程、风机压头选型均满足设计要求，水力平衡达标

4. 计算书附件

- 附件 1：逐时冷负荷计算明细表

- 附件 2：热负荷计算明细（含围护结构传热系数取值）

- 附件 3：风量及水力计算草图

- 附件 4：计算软件输出报告（天正暖通 T20 V7.0）

二、暖通专业图纸及设计说明

1. 图纸设计依据与原则

- 设计依据：项目建筑、结构、给排水、电气专业图纸，暖通设计计算书，相关国家及行业规范

- 设计原则：

  - 节能优先：采用变频冷水机组、热回收新风系统，优化系统运行策略，降低能耗；

  - 功能适配：展厅注重温湿度稳定性，餐饮区强化通风换气，公共区域兼顾节能与舒适性；

  - 风貌融合：风管、设备尽量隐蔽安装，与徽派装修风格协调，避免破坏古建筑结构；

  - 安全可靠：设置防火阀、排烟阀，满足消防要求，系统具备备用设备及应急运行模式。

2. 系统设计说明

2.1 空调系统

- 冷热源：夏季采用 2 台螺杆式冷水机组（LSBLG280）提供 7/12℃冷冻水；冬季采用 1 台燃气热水锅炉（Q=300kW）提供 45/40℃热水；

- 末端设备：A 区展厅采用风机盘管 + 新风系统，B 区餐饮 / 零售区采用风管机 + 新风系统，公共区域采用壁挂式风机盘管；

- 控制方式：所有末端设备均配备温控器，可独立调节温度；冷水机组、水泵采用变频控制，根据负荷变化自动调节运行参数。

2.2 通风系统

- 排风系统：B 区餐饮区设置专用排风系统（排风量 20000m³/h），配备油烟净化器（净化效率≥95%）；公共卫生间设置机械排风系统（换气次数≥8 次 /h）；

- 新风系统：各区域新风系统独立设置，配备热回收装置（热回收效率≥60%），冬季预热、夏季预冷新风，降低能耗；

- 防排烟系统：疏散楼梯间、前室设置加压送风系统，展厅、商业区设置机械排烟系统，与消防系统联动。

2.3 采暖系统

- 冬季采暖采用空调热水系统，与制冷系统共用末端设备；

- 文物展厅冬季采用电地暖辅助采暖（表面温度≤28℃），避免局部温度过低影响文物保存。

3. 图纸索引及核心内容

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NT-01 | 暖通设计总平面图 | 1:500 | 各区域空调、通风系统布置，设备定位 | 全局设计参考 |
| NT-02 | 冷热源机房平面图 | 1:100 | 冷水机组、锅炉、水泵、冷却塔布置，管道连接 | 机房施工 |
| NT-03 | 空调风系统平面图（分区域） | 1:100 | 风管布置、风口定位、风机盘管 / 风管机安装位置 | 末端施工 |
| NT-04 | 空调水系统平面图（分区域） | 1:100 | 冷冻水 / 热水管道布置、阀门定位、支吊架设计 | 管道施工 |
| NT-05 | 通风及防排烟系统平面图 | 1:100 | 排风管、新风管、排烟管布置，风机、风阀定位 | 通风 / 消防施工 |
| NT-06 | 系统原理图（空调 / 通风 / 防排烟） | 1:200 | 系统流程、设备连接关系、控制逻辑 | 设计交底、系统调试 |
| NT-07 | 大样图及节点图 | 1:10 | 风管接口、管道保温、设备安装节点、支吊架详图 | 施工工艺指导 |

4. 材料与施工要求

- 管道材料：冷冻水 / 热水管道采用无缝钢管（DN≥100）、镀锌钢管（DN<100），风管采用镀锌钢板（厚度≥0.75mm）；

- 保温材料：管道、风管采用离心玻璃棉保温（导热系数≤0.038W/(m・K)），保温层厚度≥25mm；

- 施工要求：管道安装坡度≥0.003，风管安装水平度偏差≤3mm/m，设备安装垂直度偏差≤2mm/m；所有隐蔽工程需验收合格后方可封闭。

三、建筑各功能空间温湿度检测报告

1. 检测依据与概况

- 依据规范：《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：物理因素》（GB/T 38386-2019）

- 检测时间：2026 年 11 月 5 日 - 11 月 7 日（冬季运行稳定期）

- 检测仪器：温湿度记录仪（精度 ±0.1℃/±1% RH）、便携式温湿度计（经计量校准合格）

- 检测布点：按功能区域均匀布点，每个区域布点数量≥3 个（面积 > 100㎡每增加 50㎡增设 1 个点），布点高度 1.5m（人员活动高度）

2. 检测结果统计（冬季运行期）

2.1 各功能区域温湿度检测数据

| 功能区域 | 检测点数（个） | 温度平均值（℃） | 温度波动范围（℃） | 湿度平均值（%） | 湿度波动范围（%） | 设计要求符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 5 | 20.3 | 19.8~20.7 | 52 | 48~56 | 符合（20±1℃，40~60%） |
| B 区餐饮区 | 4 | 19.2 | 18.8~19.6 | 55 | 49~61 | 符合（19±1℃，40~60%） |
| B 区零售区 | 4 | 20.1 | 19.7~20.5 | 50 | 45~55 | 符合（20±1℃，40~60%） |
| 公共卫生间 | 3 | 18.3 | 17.9~18.7 | 58 | 52~65 | 符合（18±1℃，≥30%） |
| 母婴室 | 3 | 22.2 | 21.8~22.6 | 58 | 53~63 | 符合（22±1℃，50~65%） |
| 健身角 | 3 | 19.3 | 18.9~19.7 | 51 | 46~56 | 符合（19±1℃，40~60%） |

2.2 检测结论

- 所有功能区域冬季温湿度平均值均满足设计要求，温度波动范围≤±0.9℃，湿度波动范围≤±8%，稳定性良好；

- A 区展厅温度控制精度最高（波动≤±0.7℃），满足文物保存对环境稳定性的要求；

- 母婴室湿度维持在 53~63%，符合婴幼儿舒适需求；

- 公共卫生间通风效果良好，湿度未超过 70%，无异味积聚；

- 整体检测结果表明，暖通系统运行效果达标，各功能区域温湿度环境满足使用要求。

3. 夏季补充检测数据（历史数据回顾）

| 功能区域 | 温度平均值（℃） | 湿度平均值（%） | 设计要求符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 23.8 | 55 | 符合（24±1℃，45~60%） |
| B 区餐饮区 | 24.9 | 58 | 符合（25±1℃，45~65%） |
| B 区零售区 | 23.9 | 53 | 符合（24±1℃，45~60%） |
| 公共区域 | 22.8 | 60 | 符合（22±1℃，≤70%） |

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测仪器校准证书

- 附件 2：各检测点逐时温湿度记录曲线

- 附件 3：现场检测照片（布点位置、仪器安装）

- 附件 4：检测人员资质证明