黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑维修与管理记录

一、管理概况

1.1 管理范围

- 主体结构：砌体承重墙、木构架、新增混凝土构件

- 非结构构件：内隔墙、吊顶、吊柜、管线支吊架、栏杆扶手

- 围护结构：外墙、屋面、门窗、玻璃幕墙

- 设备设施：给排水、电气、暖通、消防、安防系统

1.2 管理目标

保障建筑结构安全、功能完好、风貌协调，建立长效运维机制，满足 “连接牢固并适应主体结构变形” 的要求，同时延续徽州历史街区风貌。

1.3 责任分工

| 类别 | 责任部门 | 巡检 / 维护频次 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 结构工程师 + 运营部 | 每季度 1 次，每 5 年全面检测 |
| 非结构构件 | 物业运营部 | 每月 1 次 |
| 围护结构 | 物业运营部 | 每月 1 次 + 雨后专项 |
| 机电设备与附属设施 | 设备运维部 | 每日巡检，每月维护 |
| 消防与安全设施 | 安全管理部 | 每月 1 次 |

二、日常巡检与维护记录

2.1 巡检记录示例（2026 年 Q1）

| 日期 | 巡检部位 | 巡检内容 | 发现问题 | 处理措施 | 处理人 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-02 | 3# 建筑内隔墙 | 龙骨连接、石膏板完整性 | 局部拼缝开裂（宽度 < 1mm） | 弹性腻子修补，刷同色涂料 | 张工 | 合格 |
| 2026-03-08 | 2# 建筑吊顶 | 吊杆牢固性、挠度 | 1 根吊杆轻微松动 | 紧固螺母，检查相邻吊杆 | 李工 | 合格 |
| 2026-03-12 | 厨房吊柜 | 支架稳定性、膨胀螺栓扭矩 | 2 组支架螺栓扭矩不足 | 重新紧固至设计扭矩值 | 王工 | 合格 |
| 2026-03-18 | 管线支吊架 | 抗震斜撑、管卡密封性 | 1 处管卡松动 | 重新固定，检查管线位移 | 刘工 | 合格 |
| 2026-03-25 | 室内栏杆 | 扶手牢固性、立杆垂直度 | 局部扶手晃动 | 加固与墙体连接节点 | 赵安全员 | 合格 |

2.2 定期维护记录

2.2.1 主体结构（季度维护）

- 检查砌体墙面裂缝、木构件腐朽、混凝土碳化情况；

- 对木构件进行防腐、防虫处理（每 3 年 1 次）；

- 监测基础沉降与结构变形，确保非结构构件可适应变形。

- 记录示例：2026-03-30 完成 7# 建筑木梁防腐处理，涂刷 CCA 防腐剂，载药量 6kg/m³；监测砌体裂缝无扩展。

2.2.2 非结构构件（月度维护）

- 紧固内隔墙龙骨、吊顶吊杆、吊柜支架螺栓；

- 修补石膏板开裂、吊顶变形部位；

- 检查管线支吊架抗震斜撑，确保连接可靠。

- 记录示例：2026-03-28 完成全街区非结构构件维护，紧固螺栓 200 颗，修补石膏板开裂 15 处。

2.2.3 围护结构（月度 + 雨季维护）

- 检查外墙渗漏、屋面防水层、门窗密闭性；

- 清理屋面瓦面杂物，更换破损小青瓦；

- 雨后专项检查渗漏点，及时修补。

- 记录示例：2026-03-29 完成雨季前屋面维护，更换破损瓦 12 片，修补外墙渗漏点 3 处。

2.2.4 机电设备与附属设施（月度维护）

- 检查给排水管线渗漏、电气线路绝缘、暖通设备运行；

- 测试消防设施、应急照明、疏散指示标识；

- 清洁空调内机、更换滤网，确保设备稳定。

- 记录示例：2026-03-26 完成机电设备维护，清洗空调内机 20 台，测试消防设施 120 处。

三、故障维修与应急处理记录

3.1 故障维修记录（示例）

| 日期 | 故障部位 | 故障描述 | 原因分析 | 维修措施 | 维修人 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-15 | 5# 建筑吊顶 | 局部吊顶下坠，挠度超标 | 吊杆锈蚀断裂 | 更换吊杆，加固相邻龙骨 | 李工 | 2026-03-15 |
| 2026-03-20 | 厨房吊柜 | 吊柜倾斜，与墙体分离 | 膨胀螺栓拔出 | 重新钻孔，更换高强度螺栓 | 王工 | 2026-03-20 |
| 2026-03-22 | 管线支吊架 | DN100 水管支吊架倾斜 | 抗震斜撑脱落 | 重新焊接斜撑，加固管卡 | 刘工 | 2026-03-22 |
| 2026-03-27 | 内隔墙 | 墙体倾斜，与主体结构脱开 | 沿地龙骨连接失效 | 重新固定沿地龙骨，增设膨胀螺栓 | 张工 | 2026-03-28 |

3.2 应急处理记录（示例）

- 地震应急：2026 年 4 月有感地震后，全面检查主体结构与非结构构件，无结构开裂，仅 2 处吊顶轻微变形，已及时修复。

- 暴雨应急：2026 年 6 月暴雨期间，巡查外墙与屋面渗漏，发现 1 处渗漏点，2 小时内完成修补，无财产损失。

四、年度评估与更新记录

4.1 年度评估（2026 年度示例）

| 类别 | 完好率 | 故障次数 | 维护成本（元） | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 99% | 1 | 20000 | 结构稳定，无重大问题 |
| 非结构构件 | 97% | 6 | 15000 | 连接可靠，局部需加固 |
| 围护结构 | 96% | 8 | 25000 | 防水完好，屋面需翻新 |
| 机电设备与附属设施 | 98% | 4 | 30000 | 运行正常，管线需保温更新 |
| 消防与安全设施 | 100% | 0 | 10000 | 完好有效，无故障 |

4.2 年度更新计划（2027 年度示例）

- 完成 2 栋建筑木构架防腐处理；

- 翻新屋面防水层 1000㎡；

- 更换老化管线保温层 500m；

- 全面检测非结构构件连接可靠性，更新抗震构造；

- 开展建筑风貌整治，维护徽州传统风貌。

五、归档与查阅

- 所有维修与管理记录按年度归档，纸质 + 电子双备份，保存期限≥50 年（与建筑设计使用年限一致）；

- 记录可通过运营管理平台查阅，接受住建、文物、消防等部门监督检查；

- 每次维护、维修后 24 小时内完成记录更新，确保数据真实可追溯。

六、结论

本项目建筑维修与管理记录完整覆盖结构安全、非结构构件连接、设备设施运行等全流程，可有效保障建筑连接牢固、适应主体结构变形，符合条文要求，同时实现历史风貌保护与可持续运营。