电气专业及建筑设备自控系统文件

一、电气专业图纸及设计说明（完整版）

1. 图纸目录

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 电气总平面图 | 1:500 | 室外变配电所、电缆线路、照明路灯、接地系统布局 | GB 50057-2010、GB 50217-2018 |
| D-02 | 低压配电系统图 | 1:50 | 配电柜、配电箱、开关元件、保护装置连接逻辑 | GB 50054-2011 |
| D-03 | 照明系统平面图（A/B 区） | 1:100 | 室内外照明灯具布置、线路走向、开关控制方式 | GB 50034-2013 |
| D-04 | 动力配电平面图 | 1:100 | 水泵、空调机组、风机、充电桩等动力设备配电 | GB 50055-2011 |
| D-05 | 建筑设备自控系统（BAS）原理图 | 1:50 | 传感器、控制器、执行器与主机连接逻辑 | GB 50116-2013 |
| D-06 | 防雷接地平面图 | 1:100 | 防雷引下线、接地极、等电位连接布置 | GB 50057-2010 |
| D-07 | 电缆桥架及管线敷设图 | 1:50 | 电缆桥架走向、管径标注、敷设方式 | GB 50217-2018 |
| D-08 | 应急照明与疏散指示系统图 | 1:100 | 应急灯具布置、联动控制逻辑 | GB 51309-2018 |

2. 设计说明（完整版）

2.1 工程概况

- 电气系统采用 “10kV 高压进线→室内变配电所→低压配电” 模式，设置 1 台 800kVA 干式变压器，满足项目总用电负荷（680kW）需求；

- 建筑设备自控系统（BAS）覆盖暖通、给排水、照明、遮阳四大系统，实现设备自动化监控与联动控制；

- 应急照明采用 “集中电源 + 集中控制” 模式，确保断电后 3 秒内启动，满足疏散要求。

2.2 核心设计参数

| 系统类型 | 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低压配电 | 额定电压 380/220V，三相五线制，功率因数≥0.9 | 采用 TN-S 接地系统，漏电保护动作电流≤30mA |
| 照明系统 | 室内照度：展厅 300lx，餐饮 200lx，办公 300lx，公共区域 150lx | LED 灯具占比 100%，节能率≥30% |
| 动力配电 | 水泵、风机等设备采用变频控制，启动方式为星 - 三角启动 | 电机防护等级≥IP54，绝缘等级 F 级 |
| 防雷接地 | 防雷等级二类，接地电阻≤1Ω，等电位连接覆盖所有金属构件 | 古建筑区域采用暗敷防雷引下线，保护建筑风貌 |
| BAS 系统 | 采样周期≤1s，控制响应时间≤2s，系统可靠性≥99.9% | 支持远程监控与本地手动控制切换 |

2.3 关键设计要求

- 历史建筑区域电气管线采用隐蔽式敷设，与木构接触部位做防火、隔热处理，电缆桥架远离可燃构件；

- 动力设备设置过载、短路、漏电保护，重要设备（如应急泵、消防风机）采用双电源供电，自动切换时间≤0.5s；

- 照明系统分区控制，公共区域采用人体感应 + 光感控制，无人时自动熄灭，亮度不足时自动调亮；

- BAS 系统与消防系统联动，火灾时自动切断非消防电源，启动应急照明与排烟设备。

二、建筑设备自控系统（BAS）相关设备的使用说明书

1. 核心设备基本信息

| 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 适用系统 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央控制器 | BAS-8000 | XX 智能控制技术有限公司 | 全局控制 | 数据采集、逻辑运算、远程监控、联动控制 |
| 温度湿度传感器 | TH-200 | XX 传感器有限公司 | 暖通 / 给排水 | 测量范围：温度 - 20~60℃，湿度 0~100% RH，精度 ±0.1℃/±2% RH |
| 压力传感器 | P-300 | XX 传感器有限公司 | 给排水 / 暖通 | 测量范围 0~1.6MPa，精度 ±0.5% FS，支持实时压力监测 |
| 流量传感器 | F-500 | XX 仪表有限公司 | 给排水 | 测量范围 0~100m³/h，精度 ±1% FS，支持流量累计统计 |
| 电动执行器 | EA-600 | XX 自控设备有限公司 | 遮阳 / 暖通 | 输出扭矩 50N・m，响应时间≤1s，支持无级调节 |
| 智能照明控制器 | LC-100 | XX 智能控制技术有限公司 | 照明系统 | 8 路输出，支持定时、感应、联动控制，过载保护功能 |

2. 中央控制器（BAS-8000）使用说明书（摘要）

2.1 产品概述

- 采用工业级 CPU，支持 1000 点设备接入，兼容 Modbus、BACnet 等通信协议，可与空调、水泵、照明等设备无缝对接；

- 配备 7 英寸彩色触摸屏，支持本地操作；同时提供远程监控软件，可通过电脑、手机 APP 实时查看设备状态。

2.2 操作流程

- 开机启动：接通电源后，设备自动初始化（约 30 秒），初始化完成后进入主界面，显示系统运行状态；

- 参数设置：点击 “参数配置”，可设置温度、湿度、压力等阈值，以及联动逻辑（如 “室内温度≥26℃时自动开启空调制冷”）；

- 手动控制：在 “手动控制” 界面，可单独启动 / 停止某台设备，调节运行参数（如风机转速、遮阳叶片角度）；

- 数据查看：点击 “数据监测”，可查看实时运行数据、历史曲线、故障记录，支持数据导出（Excel 格式）；

- 故障处理：设备故障时，主界面弹出报警提示，显示故障设备、故障类型及处理建议，同时发送短信通知运维人员。

2.3 维护保养

- 每日检查设备运行状态，确保触摸屏显示正常、无报警提示；

- 每月清洁设备外壳，检查电源线路连接牢固度；

- 每季度备份系统配置参数，更新远程监控软件版本；

- 避免在高温、潮湿环境下运行，设备周围预留≥30cm 散热空间。

3. 温度湿度传感器（TH-200）使用说明书（摘要）

- 安装要求：安装在室内通风良好、无阳光直射位置，距地面 1.5m，远离热源、水源；

- 校准周期：每 6 个月校准 1 次，确保测量精度；

- 故障排查：若数据显示异常，检查电源连接（DC 24V）及通信线路，若传感器损坏需及时更换。

三、建筑设备自控系统（BAS）的运行记录及运行分析报告

1. 运行记录说明

- 记录周期：每日实时记录，每周汇总，每月分析；

- 记录内容：设备运行状态、核心参数（温度、湿度、压力、流量）、故障情况、联动动作记录；

- 责任分工：运维人员每日核查记录，技术主管每周审核，项目负责人每月验收。

2. 日常运行记录表（示例：2026 年 8 月 10 日）

| 记录时间 | 系统名称 | 设备名称 | 运行状态 | 核心参数 | 联动动作 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 暖通系统 | 空调机组（A 区） | 正常 | 室内温度 24.5℃，湿度 53%，送风温度 17℃ | 无 | XXX |
| 08:30 | 照明系统 | 公共区域照明 | 正常 | 照度 150lx，运行电流 8A | 人体感应启动 3 组灯具 | XXX |
| 09:00 | 给排水系统 | 给水泵 | 正常 | 供水压力 0.35MPa，流量 5m³/h | 无 | XXX |
| 10:00 | 遮阳系统 | 电动卷帘（B 区餐饮） | 正常 | 叶片闭合度 100%，遮阳系数 0.18 | 光照强度≥8000lux 时自动闭合 | XXX |
| 14:00 | 暖通系统 | 空调机组（B 区） | 正常 | 室内温度 25.8℃，湿度 55%，压缩机频率 50Hz | 室内温度≥26℃时自动提高制冷功率 | XXX |
| 16:00 | 给排水系统 | 潜水泵 | 正常 | 集水井水位 1.2m（低于警戒水位 0.3m） | 无 | XXX |
| 18:00 | 照明系统 | 应急照明 | 正常 | 待机状态，电压 36V | 模拟断电测试，3 秒内启动 | XXX |
| 20:00 | 遮阳系统 | 电动百叶（A 区展厅） | 正常 | 叶片闭合度 50%，透光率 42% | 光照强度≤3000lux 时自动开启 | XXX |

3. 每周汇总记录（示例：2026 年第 32 周）

| 系统名称 | 设备总数 | 正常运行数 | 故障次数 | 故障设备及原因 | 联动成功率 | 本周运行亮点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通系统 | 12 台 | 12 台 | 0 次 | —— | 100% | 温度控制精度 ±0.2℃，节能率 22% |
| 给排水系统 | 8 台 | 8 台 | 0 次 | —— | 100% | 水泵变频运行，供水压力稳定 |
| 照明系统 | 320 盏 | 318 盏 | 2 次 | 1. 公共区域 2 盏 LED 灯损坏；2. 1 组传感器故障 | 99.5% | 人体感应控制使耗电量降低 30% |
| 遮阳系统 | 79 套 | 79 套 | 0 次 | —— | 100% | 与光照传感器联动，遮阳效果良好 |
| 合计 | - | - | 2 次 | - | 99.8% | 系统整体运行稳定，故障及时处理 |

4. 运行分析报告（2026 年 8 月）

4.1 运行数据统计

- 系统平均运行时间：24 小时 / 天，月累计运行 720 小时；

- 设备正常运行率：99.7%，故障处理及时率 100%；

- 联动控制成功率：99.8%，主要集中在温度、光照联动场景；

- 能耗统计：电气系统月耗电量 8.6 万 kWh，其中空调系统占比 45%，照明系统占比 25%，动力设备占比 30%。

4.2 关键分析

- 热舒适控制效果：通过 BAS 系统联动空调与遮阳设施，室内温度夏季稳定在 24~26℃，冬季 20~22℃，PMV 值介于 - 0.3~0.3 之间，热舒适达标率 96%，较人工控制提升 8%；

- 节能效果：智能照明控制使公共区域耗电量降低 30%，空调变频运行 + 遮阳联动使暖通系统能耗降低 22%，月节约电量约 2.3 万 kWh，节能效果显著；

- 故障分析：本月共发生 2 次故障（LED 灯损坏、传感器故障），均为易损件老化导致，已及时更换，后续需加强易损件定期巡检；

- 优化建议：餐饮区域夏季温度接近设计上限，建议优化空调送风参数，将联动阈值从 26℃调整为 25.5℃，进一步提升舒适度。

4.3 结论

- 建筑设备自控系统（BAS）运行稳定，设备监控、联动控制功能正常，满足设计要求；

- 系统在热舒适控制、节能运行方面效果显著，有效降低了人工运维成本，提升了项目智能化管理水平；

- 后续需按计划开展设备维护保养，优化联动控制参数，确保系统长期稳定运行。