建筑文化传承及旧建筑利用专项文件

四十四、方案设计及传承建筑文化的专项论证报告

44.1 论证依据与核心目标

44.1.1 论证依据

- 法律法规：《历史文化名城名镇名村保护条例》《中华人民共和国文物保护法》

- 规范标准：《文物建筑修复工程设计规范》（GB 51235-2017）、《徽派建筑保护利用技术规范》（DB34/T 5013-2015）、《城市规划编制办法》

- 基础文件：项目规划设计总平面图、建筑专业图纸、历史街区保护规划文件

- 文化依据：《徽州建筑营造技艺》非遗保护标准、歙县历史街区建筑风貌普查报告

44.1.2 核心目标

- 传承目标：保护徽派建筑核心元素（粉墙黛瓦、马头墙、木构装饰等），延续历史街区空间肌理与文化脉络；

- 设计目标：实现 “保护与利用共生”，在保留旧建筑风貌的基础上，适配现代功能需求；

- 合规目标：符合历史街区保护规划要求，通过文化传承专项论证，确保方案通过主管部门审批。

44.2 项目区域建筑文化特征分析

44.2.1 徽派建筑核心元素

| 文化元素 | 特征描述 | 保护优先级 |
| --- | --- | --- |
| 空间格局 | “天井 - 厅堂 - 厢房” 院落布局，街巷尺度 1.5-3.0m | 一级（严格保留） |
| 建筑形态 | 马头墙（阶梯式、跌落式）、坡屋顶（双坡或四坡）、小青瓦屋面 | 一级（严格保留） |
| 立面风格 | 粉墙（石灰抹灰）、黛瓦（小青瓦）、木窗（格栅式、雕花式） | 一级（严格保留） |
| 构造技艺 | 木构架（抬梁式、穿斗式）、砖雕（门罩、窗楣）、石雕（柱础、门槛） | 一级（修复传承） |
| 材料特征 | 本地青石、杉木、砖瓦、石灰砂浆 | 二级（优先选用） |

44.2.2 历史街区肌理特征

- 街巷格局：“主街 - 支巷 - 院落” 三级网络，本次项目保留原有街巷走向，未新增大规模硬化路面；

- 建筑密度：原有建筑密度 45.8%，改造后维持该密度，未进行高密度开发；

- 天际线：建筑高度控制在 8m 以下，与周边历史建筑天际线协调，未破坏街区整体风貌。

44.3 方案设计中的建筑文化传承措施

44.3.1 空间格局传承

- 保留旧建筑 “一进院落” 布局，中央庭院作为核心开放空间，延续 “天井” 采光通风理念；

- 街巷流线沿用原有走向，步道宽度控制在 1.2-1.5m，采用青石铺地（本地石材，规格 300×600mm），还原徽派街巷质感。

44.3.2 建筑风貌传承

| 传承部位 | 设计措施 | 文化依据 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 保留旧建筑双坡小青瓦屋顶，新增屋面采用同规格小青瓦（厚度 10mm），马头墙按原有形制修复（高度 2.5-3.0m） | 歙县清代徽派建筑屋顶形制 |
| 立面 | 旧建筑粉墙修复采用传统石灰砂浆（配比：石灰：砂: 麻刀 = 1:3:0.1），新增墙面统一采用米白色外墙涂料（接近传统粉墙色调） | 徽派建筑 “粉墙黛瓦” 特征 |
| 门窗 | 旧建筑木窗修复（保留原有格栅纹样），新增门窗采用杉木制作，复刻传统雕花样式（如回纹、如意纹） | 徽州木构装饰技艺 |
| 装饰 | 入口门罩、窗楣新增砖雕装饰（题材：松竹梅、山水图案），由非遗传承人指导制作 | 徽州砖雕非遗技艺 |

44.3.3 材料与技艺传承

- 材料选用：优先采用本地传统材料（青石、杉木、砖瓦），占比≥70%；现代材料（如节能玻璃、保温层）隐蔽敷设，不影响建筑风貌；

- 技艺传承：邀请徽州建筑营造技艺非遗传承人参与旧建筑修复施工，确保木构架拼接、砖瓦铺设等工艺符合传统标准。

44.3.4 功能适配与文化融合

- 旧建筑功能置换：将原有民居改造为配套设施区办公用房、休憩驿站，保留室内木构架、雕花隔扇，新增现代办公设备（隐蔽式安装）；

- 文化展示：在入口展示区设置徽派建筑文化展板（木质框架，与景观协调），展示项目修复过程、建筑文化特征，实现 “活化传承”。

44.3.5 生态技术与文化协同

- 屋面光伏板采用浅灰色边框，隐蔽安装于设备区屋面，不破坏屋顶风貌；

- 雨水花园、植草沟等海绵设施边缘采用青石砌筑，与传统园林 “石砌驳岸” 理念契合。

44.4 论证结论与专家意见

44.4.1 论证结论

- 项目方案设计严格遵循 “保护优先、合理利用” 原则，全面传承了徽派建筑空间格局、风貌特征、材料技艺等核心文化元素；

- 方案与历史街区保护规划高度契合，未破坏原有街巷肌理、建筑风貌及文化脉络，实现了 “现代功能与传统文化共生”；

- 建筑文化传承措施具体可行，材料选用、工艺做法符合徽派建筑保护标准，具备较强的示范意义。

44.4.2 专家意见（摘要）

- 专家组成员：安徽省古建筑保护研究院研究员、徽州建筑非遗传承人、歙县文物局专家（共 5 人）；

- 核心意见：方案充分尊重历史街区文化特征，旧建筑修复措施科学合理，建议补充旧建筑结构检测报告作为修复依据，进一步优化现代设施与传统风貌的协调性。

44.5 附件文件

- 附件 1：专家论证会签到表、专家资质证明；

- 附件 2：徽派建筑文化传承相关照片（旧建筑原貌、修复过程、传统工艺展示）；

- 附件 3：非遗传承人参与技术指导的证明文件。

四十五、旧建筑利用专项报告

45.1 利用依据与范围

45.1.1 利用依据

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017 修订）第二十五条：“历史建筑的利用应当遵循不改变建筑主体结构和外观风貌的原则”；

- 《徽派建筑保护利用技术规范》（DB34/T 5013-2015）；

- 项目旧建筑结构检测报告、方案设计及建筑文化传承专项论证报告。

45.1.2 利用范围

- 旧建筑概况：项目范围内原有旧建筑 2 栋，均为清代徽派民居，建筑面积分别为 320㎡（1# 建筑）、280㎡（2# 建筑），建筑结构为砖木结构，建筑高度 7.5m；

- 利用区域：1# 建筑改造为配套设施区办公用房 + 休憩驿站，2# 建筑改造为屋顶花园区附属用房 + 设备区（隐蔽式布置）。

45.2 旧建筑现状评估

45.2.1 风貌现状

- 保存情况：1# 建筑屋顶小青瓦部分破损，马头墙局部开裂，木窗格栅完好率 80%；2# 建筑粉墙脱落，木构架轻微腐朽，砖雕门罩保存完好；

- 风貌价值：两栋建筑均为歙县历史街区典型徽派民居，具备较高的历史文化价值，入选街区重点保护建筑名录。

45.2.2 结构现状（摘要，详见 46. 旧建筑结构检测报告）

- 1# 建筑：木构架变形量≤5mm，墙体承载力满足规范要求，结构安全性等级为 B 级；

- 2# 建筑：部分木柱腐朽（腐朽深度≤10mm），墙体局部空鼓，结构安全性等级为 C 级，需局部加固。

45.2.3 功能现状

- 原有功能：居民居住，室内布局为 “厅堂 - 厢房”，无现代供暖空调、给排水设施；

- 改造需求：需新增办公、休憩、设备运维等功能，配套现代基础设施，同时保留原有风貌。

45.3 旧建筑利用方案设计

45.3.1 功能置换设计

| 旧建筑编号 | 原有功能 | 置换后功能 | 改造核心措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# 建筑 | 民居（厅堂 + 4 间厢房） | 办公用房（3 间）+ 休憩驿站（1 间）+ 文化展示区（厅堂） | 1. 保留厅堂木构架、雕花隔扇；2. 厢房新增吊顶（隐蔽空调风管）；3. 厅堂设置文化展板，展示徽派建筑元素 |
| 2# 建筑 | 民居（厅堂 + 3 间厢房） | 屋顶花园区附属用房（1 间）+ 设备区（2 间）+ 卫生间（1 间） | 1. 厅堂改造为附属用房（保留原有地面青石）；2. 厢房改造为设备区（墙面隔音处理）；3. 新增卫生间（隐蔽式管道） |

45.3.2 修复与加固措施

- 风貌修复：

  - 屋顶：更换破损小青瓦，修复开裂马头墙（采用传统石灰砂浆修补）；

  - 立面：重新粉刷粉墙（传统工艺），修复木窗格栅（破损部分采用同材质杉木修补）；

  - 装饰：砖雕门罩清洗修复，木构架刷桐油防腐（传统工艺）。

- 结构加固：

  - 木构架：2# 建筑腐朽木柱采用 “碳纤维布包裹 + 环氧树脂灌注” 加固，木梁增设钢夹板（隐蔽式安装）；

  - 墙体：空鼓墙体剔除后采用传统石灰砂浆重砌，新增构造柱（截面 240×240mm）加固，构造柱表面采用粉墙覆盖，不影响外观。

45.3.3 现代设施适配设计

- 供暖空调：办公用房采用风管式多联机室内机（吊顶内隐蔽安装），设备区配置移动空调；

- 给排水：新增给水管（PPR 管，管径 DN20）、排水管（UPVC 管，管径 DN50），管道沿墙体隐蔽敷设，出口设置装饰盖板；

- 电气：新增配电箱（嵌入式安装），电线采用穿管暗敷，开关插座选用仿古样式（木质外壳）。

45.3.4 利用效益分析

- 文化效益：实现旧建筑活化利用，传承徽派建筑文化，为历史街区保护提供示范案例；

- 经济效益：节约新建建筑成本约 30%，降低项目投资；

- 生态效益：减少建筑材料消耗，降低碳排放，符合绿色建筑理念。

45.4 利用结论与建议

45.4.1 利用结论

- 旧建筑利用方案严格遵循 “不改变建筑主体结构和外观风貌” 原则，功能置换合理，修复与加固措施科学可行；

- 方案实现了传统文化传承与现代功能需求的有机融合，结构安全性、设施适配性均满足规范要求；

- 利用效益显著，符合历史街区保护与可持续发展目标。

45.4.2 运维建议

- 定期巡检：每季度对旧建筑木构架、墙体、屋顶进行巡检，重点检查腐朽、开裂情况；

- 维修要求：后续维修优先采用传统材料与工艺，避免使用现代材料破坏风貌；

- 荷载控制：办公用房、设备区荷载严格控制在设计限值内（≤2.5kN/㎡），不新增重型设备。

45.5 附件文件

- 附件 1：旧建筑原貌照片、现状测绘图纸；

- 附件 2：功能置换平面布置图；

- 附件 3：修复与加固施工工艺说明。

四十六、旧建筑结构检测报告

46.1 检测依据与范围

46.1.1 检测依据

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

- 《砌体结构检测技术标准》（GB/T 50315-2011）

- 《木结构检测技术标准》（GB/T 50329-2012）

- 《历史建筑结构安全评估技术导则》（建科〔2017〕231 号）

- 项目旧建筑现状测绘图纸

46.1.2 检测范围

- 检测对象：1# 旧建筑（建筑面积 320㎡）、2# 旧建筑（建筑面积 280㎡）；

- 检测部位：木构架（柱、梁、檩条）、砌体墙体、屋顶结构、地基基础；

- 检测项目：外观缺陷、尺寸偏差、材料强度、结构变形、安全性评估。

46.1.3 检测单位

- 检测单位：安徽省建筑工程质量第二监督检测站（CMA、CNAS 认证）；

- 检测日期：项目改造前期（具体日期按实际填写）。

46.2 检测设备与方法

| 检测项目 | 检测设备 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 木构架材料强度 | 木材硬度计（HT-1000）、超声检测仪（ZBL-U520） | 硬度法 + 超声透射法 |
| 砌体强度 | 回弹仪（ZC3-A）、贯入仪（GNY-1） | 回弹法 + 贯入法 |
| 结构变形 | 全站仪（徕卡 TS06）、水准仪（DS05） | 现场实测法 |
| 木材腐朽 | 木材探测仪（Lignomat Mini-400） | 电阻法 |
| 墙体裂缝 | 裂缝宽度观测仪（HC-C01） | 直接观测 + 仪器测量 |

46.3 检测结果汇总

46.3.1 1# 旧建筑检测结果

| 检测部位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木构架（柱、梁） | 材料强度 | 顺纹抗压强度≥12MPa，抗弯强度≥15MPa | 顺纹抗压强度≥10MPa，抗弯强度≥12MPa | 达标 |
|  | 变形量 | 柱垂直度偏差≤3mm/m，梁挠度≤L/500（L 为梁跨度） | 柱垂直度偏差≤5mm/m，梁挠度≤L/400 | 达标 |
|  | 腐朽情况 | 无明显腐朽，木材含水率 12-15% | 无腐朽或轻微腐朽（深度≤5mm） | 达标 |
| 砌体墙体 | 材料强度 | 砖强度等级≥MU10，砂浆强度等级≥M2.5 | 砖强度等级≥MU7.5，砂浆强度等级≥M1.0 | 达标 |
|  | 裂缝情况 | 局部裂缝宽度≤0.3mm，无贯通裂缝 | 裂缝宽度≤0.5mm，无贯通裂缝 | 达标 |
| 屋顶结构 | 小青瓦破损率 | ≤5%，檩条无变形 | 破损率≤10%，檩条变形≤L/500 | 达标 |
| 地基基础 | 沉降量 | 不均匀沉降≤10mm | 不均匀沉降≤15mm | 达标 |
| 结构安全性等级 | - | B 级（基本满足安全要求，无需加固） | - | - |

46.3.2 2# 旧建筑检测结果

| 检测部位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木构架（柱、梁） | 材料强度 | 顺纹抗压强度≥11MPa，抗弯强度≥14MPa | 顺纹抗压强度≥10MPa，抗弯强度≥12MPa | 达标 |
|  | 变形量 | 柱垂直度偏差≤4mm/m，梁挠度≤L/450 | 柱垂直度偏差≤5mm/m，梁挠度≤L/400 | 达标 |
|  | 腐朽情况 | 3 根木柱局部腐朽，腐朽深度 8-10mm | 无腐朽或轻微腐朽（深度≤5mm） | 不达标 |
| 砌体墙体 | 材料强度 | 砖强度等级≥MU9，砂浆强度等级≥M2.0 | 砖强度等级≥MU7.5，砂浆强度等级≥M1.0 | 达标 |
|  | 裂缝情况 | 东立面墙体有 2 条贯通裂缝，宽度 0.4-0.6mm | 裂缝宽度≤0.5mm，无贯通裂缝 | 不达标 |
| 屋顶结构 | 小青瓦破损率 | ≤8%，檩条局部变形（L/420） | 破损率≤10%，檩条变形≤L/400 | 达标（轻微超标，可修复） |
| 地基基础 | 沉降量 | 不均匀沉降≤12mm | 不均匀沉降≤15mm | 达标 |
| 结构安全性等级 | - | C 级（部分结构不满足安全要求，需局部加固） | - | - |

46.4 检测结论与加固建议

46.4.1 检测结论

- 1# 旧建筑结构安全性等级为 B 级，木构架、砌体墙体、屋顶结构、地基基础均满足安全要求，无需整体加固，仅需对局部破损屋顶进行修复；

- 2# 旧建筑结构安全性等级为 C 级，主要存在木柱腐朽、墙体贯通裂缝等问题，需进行局部加固处理，加固后可满足后续使用功能要求；

- 两栋旧建筑地基基础沉降稳定，无继续沉降风险，可作为改造利用的基础条件。

46.4.2 加固建议

| 不达标部位 | 加固措施 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2# 建筑木柱腐朽 | 碳纤维布包裹加固 + 环氧树脂灌注 | 碳纤维布强度≥3000MPa，灌注后木材含水率≤15% |
| 2# 建筑墙体贯通裂缝 | 裂缝注浆（水泥浆 + 丙烯酸酯乳液）+ 增设构造柱 | 注浆密实度≥95%，构造柱混凝土强度等级 C25 |
| 2# 建筑檩条局部变形 | 增设钢夹板加固 | 钢夹板厚度 8mm，与木檩条螺栓连接，表面防腐处理 |

46.5 附件文件

- 附件 1：检测机构 CMA、CNAS 资质证书；

- 附件 2：检测原始数据记录表、现场检测照片；

- 附件 3：结构检测图谱（超声检测、回弹检测曲线）；

- 附件 4：加固设计示意图。

四十七、项目实际影像资料清单

47.1 影像资料分类与内容

| 资料类别 | 具体内容 | 数量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧建筑原貌影像 | 1. 两栋旧建筑全景照片（正面、侧面、背面）；2. 建筑细节照片（屋顶、立面、门窗、装饰）；3. 室内格局照片（厅堂、厢房、木构架）；4. 街巷肌理照片（建筑与周边环境关系） | 照片≥50 张，视频≥10 分钟 | 对比改造效果、文化传承记录 |
| 改造过程影像 | 1. 旧建筑拆除（局部）过程照片 / 视频；2. 结构加固施工照片（木柱加固、墙体修复）；3. 风貌修复照片（屋顶铺瓦、粉墙粉刷、门窗安装）；4. 设备安装照片（隐蔽式安装过程） | 照片≥80 张，视频≥30 分钟 | 施工质量追溯、技术档案留存 |
| 竣工后影像 | 1. 项目全景照片（不同角度）；2. 功能区域照片（办公用房、休憩驿站、屋顶花园区）；3. 建筑文化元素照片（修复后的砖雕、木构、马头墙）；4. 配套设施照片（供暖空调设备、交通设施、降噪设施） | 照片≥100 张，视频≥60 分钟（含无人机航拍） | 规划验收、成果展示 |
| 文化传承影像 | 1. 非遗传承人指导施工照片 / 视频；2. 传统工艺展示照片（木构架拼接、砖雕制作）；3. 文化展示区照片（展板、实物展示） | 照片≥30 张，视频≥15 分钟 | 专项论证、文化宣传 |

47.2 影像资料技术要求

- 照片：分辨率≥300dpi，格式为 JPG/RAW，标注拍摄日期、地点、内容说明；

- 视频：分辨率≥1080P，帧率≥25fps，格式为 MP4/AVI，配字幕说明（拍摄地点、内容）；

- 存储：建立电子档案库，分类存储并备份，同时打印纸质照片（A4 尺寸）装订成册。

47.3 影像资料使用说明

- 规划验收：提供竣工后影像资料，作为项目建设符合设计要求的佐证；

- 文化传承：用于建筑文化宣传、学术交流，展示旧建筑活化利用成果；

- 运维管理：作为后续维修、改造的参考依据，记录建筑现状与改造历程。