景观及给排水补充文件

一、景观专业图纸及设计说明

1. 设计依据与范围

1.1 核心规范

- 《城市景观水体工程技术标准》（GB/T 51347-2019）

- 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-2012）

- 《园林基本术语标准》（CJJ/T 91-2017）

- 《徽派园林建筑设计规范》（DB34/T 5025-2016，安徽省地方标准）

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》

1.2 设计范围

- 项目内景观区域（总面积 860㎡），含景观水体、硬质铺装、绿植配置、景观小品设计

- 景观与建筑、绿化灌溉、给排水系统衔接设计

- 景观照明、无障碍设施及安全防护设计

- 图纸深化及施工技术要求

2. 设计理念与风格定位

- 设计理念：融合徽派园林 “师法自然、融于山水” 的精髓，以 “水墨徽韵、雅致共生” 为核心，打造与历史街区风貌统一、兼具生态功能与文化内涵的景观空间

- 风格定位：徽派古典园林风格，运用白墙、灰瓦、青石、木构等传统元素，搭配本地乡土植物，营造 “一步一景、景随人移” 的沉浸式体验

3. 核心景观分区设计

3.1 分区布局

| 景观分区 | 面积（㎡） | 核心元素 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北侧入口庭院 | 220 | 徽派照壁、青石铺地、景观水体（月牙池）、桂花林 | 形象展示、人流集散 |
| 东侧景观廊道 | 180 | 曲径通幽、花境、石灯笼、木格栅景墙 | 休闲漫步、文化体验 |
| 南侧屋顶花园 | 120 | 耐旱地被、微型水景、木质平台、景观格栅 | 屋顶绿化、静谧休憩 |
| 西侧边界景观 | 150 | 绿篱围墙、竹丛、青石小径、雨水花园 | 边界界定、生态缓冲 |
| 中心活动广场 | 190 | 徽州石雕铺装、景观亭（四角亭）、涌泉、大乔木遮荫 | 公共活动、观景停留 |

3.2 关键景观元素设计

（1）景观水体（月牙池）

- 位置：北侧入口庭院中心，呈月牙形，呼应徽派建筑曲线美

- 规模：长 12m，宽 4m，平均水深 0.6m，水体容积 28.8m³

- 形态：池壁采用青石砌筑，池底铺设青石板，边缘设置缓坡（坡度 1:5），便于安全维护

- 景观搭配：池边设置汉白玉栏杆（高度 0.9m），配置睡莲、菖蒲等水生植物，池底铺设鹅卵石，设置 3 处涌泉（流量 0.5m³/h）增加动感

（2）徽派景观亭

- 位置：中心活动广场，与月牙池遥相呼应

- 规格：四角攒尖顶，边长 3.6m，柱高 3.2m，屋面采用灰瓦（仿徽派马头墙造型）

- 材质：主体框架为杉木，柱础为青石雕刻，地面铺设徽州石雕地砖

- 功能：提供休憩遮阳，亭内设置石桌石凳（4 组），适配小型聚会

（3）绿植配置

- 原则：选用黄山本地乡土植物，突出季相变化，兼顾生态性与观赏性

- 乔木：香樟（常绿）、桂花（芳香）、鸡爪槭（秋色叶）、梅花（冬季景观），共 18 株

- 花灌木：绣球、紫薇、紫荆、含笑，共 32 株

- 地被植物：麦冬、佛甲草、玉簪、花毛茛，覆盖面积 420㎡

- 竹类：毛竹、刚竹，种植于西侧边界，形成竹林景观

（4）硬质铺装

- 材质：以青石、青砖为主，局部点缀徽州石雕

- 样式：入口庭院采用 “回” 字形青石铺地，中心广场采用徽州吉祥图案石雕，廊道采用青石板碎拼

- 无障碍设计：主要通道宽度≥1.2m，坡度≤1:12，设置盲道及无障碍坡道（宽度 1.5m）

4. 景观照明设计

- 光源选型：LED 暖白光（色温 3000K），避免强光污染，适配历史街区氛围

- 灯具类型：

  - 庭院灯：仿木质造型（高度 3.0m），布置于主要通道，共 12 盏

  - 水底灯：防水等级 IP68，安装于月牙池，共 8 盏

  - 洗墙灯：安装于景墙、照壁，共 6 盏

  - 草坪灯：低矮造型（高度 0.6m），布置于草坪区域，共 15 盏

- 控制方式：与建筑智能照明系统联动，分时段控制（18:00-22:00 全亮，22:00 后减半亮度）

5. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景观总平面图 | L-01 | 1:300 | 景观分区、元素布置、绿植定位 |
| 景观水体施工图 | L-02 | 1:50 | 月牙池平面尺寸、剖面结构、涌泉布置 |
| 景观亭施工图 | L-03 | 1:20 | 景观亭结构尺寸、材质标注、基础做法 |
| 绿植配置图 | L-04 | 1:300 | 乔木、灌木、地被植物定位、数量标注 |
| 硬质铺装图 | L-05 | 1:100 | 铺装材质、样式、尺寸标注 |
| 景观照明图 | L-06 | 1:300 | 灯具定位、线缆走向、控制逻辑 |
| 景观节点大样图 | L-07 | 1:20 | 景墙、照壁、栏杆等细节做法 |
| 景观与建筑衔接图 | L-08 | 1:100 | 景观与建筑外墙、入口的衔接处理 |

6. 施工与维护要求

- 施工要求：严格保护历史街区现有风貌，施工材料优先选用本地环保材质，避免大型机械破坏周边环境

- 维护要求：

  - 绿植：每年修剪 2 次，定期施肥浇水（接入绿化灌溉系统）

  - 水体：每月换水 1 次，定期清理水生植物枯叶，每季度检测水质

  - 设施：每年检修景观照明及构筑物，及时修复破损铺装

二、景观水体补水量平衡计算书

1. 计算依据与基础参数

1.1 依据规范

- 《城市景观水体工程技术标准》（GB/T 51347-2019）

- 《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

1.2 基础参数

- 景观水体（月牙池）容积：V=28.8m³

- 黄山市气象参数：年平均蒸发量 1200mm，年平均降雨量 1700mm，夏季日均蒸发量 4.5mm/d，冬季日均蒸发量 1.2mm/d

- 水体水面面积：S=12m×4m=48㎡

- 渗漏系数：采用防水处理（池底铺设防水卷材 + 水泥砂浆抹面），渗漏量按 0.05m³/㎡・d 计算

- 补水源：优先采用屋面收集雨水（经调蓄池处理），备用市政自来水

2. 耗水量计算

2.1 蒸发耗水量（Q₁）

- 夏季（6-8 月，92 天）：Q₁₁=S× 日蒸发量 × 天数 = 48㎡×0.0045m/d×92d≈19.87m³

- 冬季（12-2 月，90 天）：Q₁₂=48㎡×0.0012m/d×90d≈5.18m³

- 春秋季（其余月份，183 天）：日均蒸发量 2.5mm/d，Q₁₃=48㎡×0.0025m/d×183d≈21.96m³

- 年总蒸发耗水量：Q₁=19.87+5.18+21.96≈47.01m³

2.2 渗漏耗水量（Q₂）

- 日均渗漏量：48㎡×0.05m³/㎡・d=2.4m³/d

- 年总渗漏耗水量：Q₂=2.4m³/d×365d≈876m³

2.3 其他耗水量（Q₃）

- 清洁换水：每月换水 1 次，每次换水量为容积的 30%，Q₃₁=28.8m³×30%×12=103.68m³

- 蒸发散热（涌泉）：涌泉带动水体蒸发，额外耗水量按总蒸发量的 10% 计算，Q₃₂=47.01m³×10%≈4.70m³

- 年总其他耗水量：Q₃=103.68+4.70≈108.38m³

2.4 年总耗水量（Q 总耗）

- Q 总耗 = Q₁+Q₂+Q₃=47.01+876+108.38≈1031.39m³

3. 补水量计算

3.1 雨水补水量（Q 雨）

- 屋面可收集面积：300㎡（与光伏系统共用屋面）

- 雨水径流系数：0.85（混凝土屋面）

- 年降雨量：1700mm=1.7m

- 年雨水收集量：300㎡×1.7m×0.85=433.5m³

- 雨水利用率：60%（经过滤消毒处理后），Q 雨 = 433.5m³×60%≈260.1m³

3.2 市政自来水补水量（Q 补）

- Q 补 = Q 总耗 - Q 雨 = 1031.39-260.1≈771.29m³

- 日均补水量：771.29m³÷365≈2.11m³/d

4. 平衡分析与节水措施

4.1 平衡结论

- 年总耗水量 1031.39m³，其中雨水补给 260.1m³，占比 25.2%；市政自来水补给 771.29m³，占比 74.8%

- 补水量满足水体水位稳定要求（保持设计水深 0.6m），无缺水风险

4.2 节水优化措施

- 强化水体防渗：池底增设膨润土防水毯，将渗漏系数降至 0.03m³/㎡・d，预计年减少渗漏耗水量 350m³

- 雨水利用提升：扩大雨水收集面积（新增东侧屋面 120㎡），雨水利用率提升至 70%，预计年新增雨水补给 100m³

- 智能补水控制：设置水位传感器，当水位低于设计值 5cm 时自动补水，避免过量补水浪费

5. 计算结果汇总

| 项目 | 数值（m³） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 年总耗水量 | 1031.39 | 100% |
| 蒸发耗水量 | 47.01 | 4.6% |
| 渗漏耗水量 | 876.00 | 85.0% |
| 其他耗水量 | 108.38 | 10.4% |
| 雨水补水量 | 260.10 | 25.2% |
| 市政自来水补水量 | 771.29 | 74.8% |

三、给排水专业图纸及设计说明（细化补充）

1. 原有设计补充与深化

1.1 给水系统细化

- 分区供水优化：

  - 新增景观水体补水支路，从无负压供水设备引出专用管道（DN50），设置流量计量表（型号：LXSG-50）

  - 屋顶绿化灌溉与景观水体补水共用一根主干管，分区设置控制阀门，避免相互干扰

- 管材补充：

  - 景观区域给水管采用 PE 给水管（DN25-DN50），压力等级 1.2MPa，采用热熔连接

  - 室外给水管网增设阀门井（型号：Φ700）6 座，便于检修维护

1.2 排水系统细化

- 雨水系统补充：

  - 景观区域雨水口采用青石材质（与铺装协调），共设置 18 个，间距≤15m

  - 雨水管网增设跌水井（DN300）2 座，解决地形坡度较大问题（坡度≥8%）

- 污水系统补充：

  - 餐饮区隔油池增设排泥管（DN50），接入化粪池，便于定期清掏

  - 化粪池设置透气帽（高度≥2.5m），避免异味扩散，位置避开景观区域

1.3 消防系统细化

- 室内消火栓布置：

  - 补充展厅大空间消火栓布置图，确保消火栓保护半径覆盖全部区域，无盲区

  - 消火栓箱采用嵌入式安装（与墙面平齐），外观采用木质装饰，适配徽派风格

- 自动喷水灭火系统：

  - 餐饮区厨房增设水喷雾灭火系统（保护烹饪设备），设计喷雾强度 20L/min・㎡

  - 喷头选型：展厅采用吊顶型喷头（K=80），厨房采用 ESFR 早期抑制快速响应喷头

2. 与景观系统衔接设计

2.1 景观水体给排水设计

- 补水管道：从北侧市政给水管网引出 DN50 管道至月牙池，设置电动阀门（与水位传感器联动）

- 排水管道：池底设置排水泵（型号：WQ15-15-1.5，流量 15m³/h，扬程 15m）1 台，用于换水及应急排水，排水接入雨水管网

- 溢流设计：池壁设置溢流口（DN100）2 个，高于设计水位 10cm，溢流管接入雨水管网，避免水体溢出

2.2 绿化灌溉与景观衔接

- 灌溉支管沿景观步道边缘布置，埋深≥80cm，避免影响景观植物种植

- 喷头布置避开景观小品及休息区域，防止灌溉时溅湿行人

3. 图纸清单补充

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景观给排水施工图 | S-09 | 1:100 | 景观水体补水、排水管道布置 |
| 消防系统细化图 | S-10 | 1:100 | 消火栓、自动喷水系统细化布置 |
| 室外管网节点图 | S-11 | 1:20 | 阀门井、跌水井、化粪池大样 |
| 给排水与景观衔接图 | S-12 | 1:50 | 管道与景观元素的避让处理 |

四、水质检测报告（景观水体及生活给水）

1. 检测依据与概况

- 检测标准：

  - 生活给水：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

  - 景观水体：《景观娱乐用水水质标准》（GB 12941-2018）

- 检测机构：黄山市疾病预防控制中心（CMA 认证）

- 检测时间：2026 年 5 月 10 日 - 5 月 15 日

- 检测样品：

  - 生活给水：市政管网接入点、室内用水末端（展厅直饮水龙头）

  - 景观水体：月牙池中心、池边、涌泉附近（3 个采样点）

2. 生活给水检测结果

| 检测项目 | 标准要求（GB 5749-2022） | 检测结果（接入点） | 检测结果（末端） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5-8.5 | 7.2 | 7.3 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO₃计） | ≤450mg/L | 180mg/L | 175mg/L | 合格 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 28CFU/mL | 32CFU/mL | 合格 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 余氯 | 0.2-4.0mg/L | 0.35mg/L | 0.28mg/L | 合格 |
| 铁 | ≤0.3mg/L | 0.08mg/L | 0.07mg/L | 合格 |
| 锰 | ≤0.1mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 合格 |

3. 景观水体检测结果

| 检测项目 | 标准要求（GB 12941-2018） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5-8.5 | 7.4 | 合格 |
| 透明度 | ≥60cm | 75cm | 合格 |
| 溶解氧 | ≥5mg/L | 6.8mg/L | 合格 |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | ≤10mg/L | 4.2mg/L | 合格 |
| 氨氮 | ≤1.0mg/L | 0.35mg/L | 合格 |
| 总磷 | ≤0.2mg/L | 0.12mg/L | 合格 |
| 粪大肠菌群 | ≤1000CFU/L | 320CFU/L | 合格 |
| 水生生物 | 无有害生物 | 无有害生物，存在少量有益藻类 | 合格 |

4. 检测结论

- 生活给水样品各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，水质安全可靠，可满足饮用、生活及景观补水需求；

- 景观水体样品各项指标均符合《景观娱乐用水水质标准》（GB 12941-2018）B 类要求，水质清澈、溶解氧充足，无异味及有害生物，适合景观展示及水生植物生长；

- 建议定期监测景观水体水质（每季度 1 次），及时清理水体杂物，确保水质长期达标。

5. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA 认证证书）

- 附件 2：采样记录（采样时间、地点、方法）

- 附件 3：检测设备校准证书

- 附件 4：水质检测原始数据记录表

- 附件 5：水样外观及检测过程照片