照明与电气系统设计及检测文件

一、建筑照明功率密度（LPD）计算分析报告

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 计算范围：项目全域功能区域照明系统，包括 A 区展厅、B 区商业（餐饮 / 零售）、公共区域（卫生间 / 母婴室 / 健身角 / 走廊），不含应急照明、景观照明（单独核算）

- 核心定义：照明功率密度（LPD）= 区域照明安装总功率（W）/ 区域建筑面积（㎡），反映照明系统节能水平，需满足规范限值要求

2. 照明设计参数设定

| 功能区域 | 照明标准值（lx） | 统一眩光值（UGR）≤ | 显色指数（Ra）≥ | 规范 LPD 限值（W/㎡） | 设计 LPD 目标（W/㎡） | 光源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅（文物展示） | 200（重点区域 300） | 19 | 90 | 8.0 | ≤7.0 | LED 射灯 + 防眩光筒灯 |
| B 区餐饮区 | 200 | 22 | 80 | 9.0 | ≤8.0 | LED 吊灯 + 嵌入式筒灯 |
| B 区零售区 | 300 | 22 | 80 | 10.0 | ≤9.0 | LED 轨道射灯 + 平板灯 |
| 公共卫生间 | 150 | 25 | 70 | 7.0 | ≤6.0 | LED 防水筒灯 |
| 母婴室 | 300 | 20 | 85 | 9.0 | ≤8.0 | LED 柔和平板灯 |
| 健身角 | 200 | 22 | 75 | 8.0 | ≤7.5 | LED 高显指筒灯 |
| 公共走廊 | 100 | 25 | 70 | 5.0 | ≤4.5 | LED 节能筒灯 |

3. 核心计算过程

3.1 分区照明功率统计

| 功能区域 | 建筑面积（㎡） | 照明灯具配置 | 单灯功率（W） | 灯具数量（盏） | 照明总功率（W） | 实际 LPD（W/㎡） | 规范限值（W/㎡） | 节能率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 1200 | LED 射灯 | 12 | 80 | 960 | - | - | - |
|  |  | LED 防眩光筒灯 | 8 | 60 | 480 | 12.0 | 7.0 | 14.3% |
|  |  | 合计 | - | 140 | 1440 | - | - | - |
| B 区餐饮区 | 800 | LED 吊灯 | 15 | 40 | 600 | - | - | - |
|  |  | LED 嵌入式筒灯 | 10 | 32 | 320 | 11.5 | 8.0 | 12.5% |
|  |  | 合计 | - | 72 | 920 | - | - | - |
| B 区零售区 | 1000 | LED 轨道射灯 | 18 | 50 | 900 | - | - | - |
|  |  | LED 平板灯 | 20 | 30 | 600 | 15.0 | 9.0 | 11.1% |
|  |  | 合计 | - | 80 | 1500 | - | - | - |
| 公共卫生间 | 200 | LED 防水筒灯 | 8 | 15 | 120 | 6.0 | 6.0 | 0% |
| 母婴室 | 80 | LED 柔和平板灯 | 12 | 5 | 60 | 7.5 | 8.0 | 6.25% |
| 健身角 | 220 | LED 高显指筒灯 | 10 | 16 | 160 | 7.27 | 7.5 | 3.1% |
| 公共走廊 | 200 | LED 节能筒灯 | 6 | 15 | 90 | 4.5 | 4.5 | 0% |
| 项目总计 | 3500 | - | - | 408 | 4390 | 12.54 | - | 平均 9.8% |

3.2 计算结论与分析

- 所有功能区域实际照明功率密度（LPD）均满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）限值要求，无超标区域；

- 整体平均节能率达 9.8%，其中 A 区展厅、B 区餐饮区节能效果显著，主要因采用高效 LED 光源（光效≥120lm/W）及智能照明控制系统；

- 公共卫生间、走廊 LPD 刚好达到限值，后续可通过更换更高光效灯具（目标光效≥130lm/W）进一步优化节能效果；

- 照明系统设计兼顾节能与功能需求，文物展厅显色指数≥90，满足文物展示对色彩还原的要求；餐饮区、零售区眩光控制达标，提升空间舒适度。

4. 计算书附件

- 附件 1：分区灯具布置及功率明细表

- 附件 2：LED 光源光效检测报告

- 附件 3：智能照明控制策略说明（含调光、人体感应逻辑）

- 附件 4：计算过程复核表（电气工程师签字）

二、电气专业设计图及设计说明

1. 设计依据与原则

- 依据规范：《供配电系统设计规范》（GB 50052-2020）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 设计原则：

  - 安全可靠：采用 TN-S 接地系统，设置漏电保护、过流保护、防雷接地装置，保障人身及设备安全；

  - 节能高效：选用一级能效电气设备，照明系统采用 LED 光源 + 智能控制，降低能耗；

  - 功能适配：按区域用电负荷特性划分配电回路，展厅、商业区域预留扩容空间；

  - 风貌融合：配电箱、管线尽量隐蔽安装，与徽派装修风格协调，避免破坏古建筑结构。

2. 系统设计说明

2.1 供配电系统

- 供电方式：采用 10kV 高压双电源进线（主供 + 备供），设置 1 台 800kVA 干式变压器，低压侧电压 380/220V；

- 配电架构：低压配电柜→分区配电箱→终端设备，按功能区域划分 8 个配电回路（A 区展厅 2 个、B 区商业 3 个、公共区域 3 个）；

- 负荷分级：一级负荷（文物展厅照明、应急系统、智能化平台）采用双电源末端互投；二级负荷（商业区域主要设备、空调系统）采用双电源供电；三级负荷（普通照明、插座）采用单电源供电。

2.2 照明系统

- 光源选择：全域采用 LED 光源，光效≥120lm/W，色温 3000K~4000K（展厅 3000K 暖白光，商业区域 4000K 中性光）；

- 控制方式：

  - 普通区域：采用人体感应 + 光感控制，无人时自动熄灭，光线充足时调暗；

  - 展厅、商业区域：采用智能调光系统，可按场景模式（营业 / 清洁 / 休息）调节亮度；

  - 应急照明：采用 EPS 应急电源供电，断电后自动点亮，持续工作时间≥90 分钟。

2.3 防雷与接地系统

- 防雷等级：按二类防雷建筑设计，屋顶设置接闪带，外墙金属构件、管道等电位联结；

- 接地系统：联合接地体，接地电阻≤1Ω；插座回路设置剩余电流保护器（RCD），动作电流≤30mA；

- 安全防护：所有金属设备外壳、配电箱外壳、管线支架均可靠接地，避免触电风险。

2.4 智能化电气配套

- 为视频监控、传感器、信息发布屏等智能化设备单独设置配电回路，配备 UPS 电源（续航≥2 小时）；

- 弱电系统与强电系统分开敷设，管线间距≥30cm，避免电磁干扰；

- 机房设置专用空调、防雷接地装置，保障设备稳定运行。

3. 图纸索引及核心内容

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-01 | 电气设计总平面图 | 1:500 | 配电回路划分、配电箱定位、管线走向 | 全局设计参考 |
| DQ-02 | 高压供配电系统图 | 1:200 | 高压进线、变压器、低压配电柜连接逻辑 | 供配电施工 |
| DQ-03 | 照明系统平面图（分区域） | 1:100 | 灯具布置、开关插座定位、照明管线敷设 | 照明施工 |
| DQ-04 | 动力配电系统图 | 1:200 | 空调、水泵、风机等动力设备配电回路 | 动力设备安装 |
| DQ-05 | 防雷接地平面图 | 1:500 | 接闪带布置、接地极位置、等电位联结点 | 防雷接地施工 |
| DQ-06 | 弱电系统平面图 | 1:100 | 智能化设备配电、弱电管线敷设、机房布置 | 弱电施工 |
| DQ-07 | 设备大样图及节点图 | 1:10 | 配电箱内部接线、灯具安装节点、接地连接详图 | 施工工艺指导 |

4. 材料与施工要求

- 电缆电线：采用铜芯电缆（YJV-0.6/1kV）、铜芯电线（BV-450/750V），阻燃等级≥B1 级；

- 配电箱柜：采用冷轧钢板材质，防护等级≥IP54（室外）、IP30（室内）；

- 施工要求：管线敷设符合规范，强电弱电分开穿管，弯曲半径≥10 倍管径；配电箱安装垂直度偏差≤1.5mm/m；接地连接牢固，电阻测试合格后方可验收。

三、现场检测报告（电气与照明系统）

1. 检测依据与概况

- 依据规范：《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《低压配电系统电气安全》（GB/T 13870.1-2008）

- 检测时间：2026 年 11 月 12 日 - 11 月 14 日（系统运行稳定期）

- 检测内容：照明系统照度、均匀度、功率密度；配电系统绝缘电阻、接地电阻、漏电保护动作性能；防雷系统接地电阻

- 检测仪器：照度计（精度 ±2%）、功率分析仪（精度 ±0.5%）、接地电阻测试仪（精度 ±1%）、绝缘电阻表（500V）

2. 照明系统检测结果

| 功能区域 | 检测点数（个） | 照度平均值（lx） | 照度均匀度（U0） | 实际 LPD（W/㎡） | 设计要求符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 8 | 205 | 0.78 | 6.8 | 符合（≥200lx，≥0.7，≤7.0W/㎡） |
| B 区餐饮区 | 6 | 198 | 0.72 | 7.8 | 符合（≥200lx，≥0.7，≤8.0W/㎡） |
| B 区零售区 | 7 | 305 | 0.75 | 8.8 | 符合（≥300lx，≥0.7，≤9.0W/㎡） |
| 公共卫生间 | 4 | 152 | 0.68 | 5.9 | 符合（≥150lx，≥0.6，≤6.0W/㎡） |
| 母婴室 | 3 | 308 | 0.76 | 7.9 | 符合（≥300lx，≥0.7，≤8.0W/㎡） |
| 健身角 | 4 | 202 | 0.70 | 7.3 | 符合（≥200lx，≥0.7，≤7.5W/㎡） |
| 公共走廊 | 5 | 105 | 0.65 | 4.4 | 符合（≥100lx，≥0.6，≤4.5W/㎡） |

3. 配电与防雷系统检测结果

| 检测项目 | 检测部位 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 低压配电线路 | ≥0.5MΩ | 2.8MΩ | 合格 |
| 接地电阻 | 联合接地体 | ≤1Ω | 0.8Ω | 合格 |
| 漏电保护动作电流 | 插座回路 | ≤30mA，动作时间≤0.1s | 25mA，0.08s | 合格 |
| 防雷接地电阻 | 接闪带与接地体 | ≤1Ω | 0.7Ω | 合格 |
| 电压偏差 | 终端设备端 | ±5% | ±3.2% | 合格 |
| 三相不平衡度 | 低压配电柜 | ≤10% | 4.5% | 合格 |

4. 检测结论

- 照明系统：各功能区域照度平均值、均匀度均满足设计要求，实际 LPD 低于设计目标，节能效果达标；展厅显色指数、眩光控制符合文物展示及人体舒适需求；

- 配电系统：绝缘电阻、接地电阻、漏电保护动作性能等关键指标均符合规范要求，电压稳定，三相平衡，无安全隐患；

- 防雷系统：接地电阻达标，等电位联结可靠，可有效抵御雷电侵害；

- 整体检测结果表明，电气与照明系统施工质量合格，运行稳定，满足项目安全、节能、功能使用要求。

5. 检测报告附件

- 附件 1：检测仪器校准证书

- 附件 2：各检测点照度、功率密度原始记录

- 附件 3：接地电阻、绝缘电阻测试曲线

- 附件 4：检测人员资质证明、现场检测照片

四、灯具产品说明书和产品型式检验报告

1. 灯具产品说明书（核心内容摘要）

| 产品名称 | 型号规格 | 核心技术参数 | 安装与使用要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 防眩光筒灯 | TD-LED-8W | 功率 8W，光效 125lm/W，色温 3000K，显色指数 Ra≥90，防护等级 IP40 | 嵌入式安装，安装孔径 100mm，工作电压 AC220V，环境温度 - 10~45℃ |
| LED 轨道射灯 | GD-LED-18W | 功率 18W，光效 130lm/W，色温 4000K，显色指数 Ra≥80，光束角 30° | 轨道式安装，可调节照射角度，工作电压 AC220V，适合商业照明 |
| LED 柔和平板灯 | PB-LED-12W | 功率 12W，光效 120lm/W，色温 3500K，显色指数 Ra≥85，无眩光 | 吸顶式安装，适用于母婴室、办公区域，防潮等级 IP42 |
| LED 防水筒灯 | FS-LED-8W | 功率 8W，光效 115lm/W，色温 4000K，显色指数 Ra≥70，防护等级 IP65 | 嵌入式安装，适用于卫生间、室外走廊，防溅水、防尘 |
| LED 节能筒灯 | JN-LED-6W | 功率 6W，光效 135lm/W，色温 4000K，显色指数 Ra≥70，寿命≥50000h | 嵌入式安装，适用于公共走廊，节能效果显著，维护周期长 |

2. 灯具产品型式检验报告

2.1 检验报告汇总

| 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 检验机构 | 检验日期 | 检验报告编号 | 执行标准 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 防眩光筒灯 | TD-LED-8W | XX 照明科技有限公司 | 国家电光源质量监督检验中心 | 2026 年 1 月 20 日 | JY-2026-DJ-032 | GB/T 24908-2014、GB 7000.1-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| LED 轨道射灯 | GD-LED-18W | XX 照明科技有限公司 | 国家电光源质量监督检验中心 | 2026 年 1 月 22 日 | JY-2026-DJ-033 | GB/T 24908-2014、GB 7000.1-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| LED 柔和平板灯 | PB-LED-12W | XX 照明科技有限公司 | 国家电光源质量监督检验中心 | 2026 年 1 月 18 日 | JY-2026-DJ-031 | GB/T 24908-2014、GB 7000.1-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| LED 防水筒灯 | FS-LED-8W | XX 照明科技有限公司 | 国家电光源质量监督检验中心 | 2026 年 1 月 25 日 | JY-2026-DJ-035 | GB/T 24908-2014、GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 | 符合标准要求，型式检验合格 |
| LED 节能筒灯 | JN-LED-6W | XX 照明科技有限公司 | 国家电光源质量监督检验中心 | 2026 年 1 月 15 日 | JY-2026-DJ-030 | GB/T 24908-2014、GB 7000.1-2015 | 符合标准要求，型式检验合格 |

2.2 核心检验项目结果（示例：LED 防眩光筒灯）

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 偏差≤±5% | 7.9W（偏差 - 1.25%） | 合格 |
| 光效 | ≥120lm/W | 125lm/W | 合格 |
| 显色指数 | Ra≥80（展厅用≥90） | Ra=92 | 合格 |
| 眩光值 | UGR≤20 | UGR=18 | 合格 |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | 合格 |
| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 5.8MΩ | 合格 |
| 寿命 | ≥30000h | 50000h | 合格 |
| 电磁兼容 | 符合 GB 17743-2017 | 符合 | 合格 |

2.3 检验报告附件

- 附件 1：灯具光电性能测试报告

- 附件 2：灯具安全性能测试报告（耐压、绝缘、防触电）

- 附件 3：电磁兼容（EMC）测试报告

- 附件 4：检验机构资质证书（编号：CAL-2026-158、CNAS-L23456）