光污染分析及照明设计专项文件

二十九、光污染分析报告

29.1 分析依据与评价标准

29.1.1 核心规范

- 《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2024）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》

- 《城市光环境评价标准》（GB/T 50583-2020）

29.1.2 评价标准

| 评价指标 | 标准限值 | 适用区域 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上射光比 | ≤5% | 全域 | GB/T 35626-2017 表 3.0.4 |
| 夜间垂直照度 | ≤20lx（居住区域）、≤30lx（公共活动区域） | 场地及周边 | GB/T 50583-2020 表 5.2.1 |
| 眩光值（UGR） | ≤19 | 公共休憩区 | GB 50034-2013 表 4.3.1 |
| 光色温度 | 2700K-3000K（暖黄色） | 全域 | JGJ/T 163-2024 4.2.3 |
| 闪烁频率 | ≤100Hz | 所有照明设施 | GB/T 35626-2017 4.3.2 |

29.2 光污染潜在源识别

29.2.1 内部光源

- 功能照明：交通路线庭院灯、休憩区草坪灯、标识牌照明；

- 景观照明：屋顶花园观景平台射灯、中央庭院景观树投光灯；

- 配套设施照明：垃圾收集站、配套建筑出入口照明。

29.2.2 外部影响

- 周边市政道路路灯辐射；

- 邻近商业设施广告照明反射。

29.3 光污染影响分析

29.3.1 眩光影响

- 风险点：灯具安装角度不当、功率过大导致直射眩光，影响行人视觉舒适度及夜间通行安全；

- 分析结论：通过选用防眩光灯具（遮光角≥30°）、控制安装高度（≤3m），可将眩光值控制在 UGR≤19，满足规范要求。

29.3.2 溢散光影响

- 风险点：照明光线溢出场地边界，影响周边居民夜间休息；

- 分析结论：采用截光型灯具、调整照射角度（水平角≤120°），上射光比可控制在≤5%，避免光线直射周边建筑门窗。

29.3.3 光色干扰

- 风险点：光色温度过高（偏冷白）破坏历史街区夜间氛围，与徽派风貌不协调；

- 分析结论：统一采用 2700K 暖黄色光源，显色指数 Ra≥80，既还原建筑及景观本色，又营造静谧氛围，无明显光色干扰。

29.3.4 照度超标影响

- 风险点：核心休憩区照度过高，影响夜间生态环境及公众休息质量；

- 分析结论：按功能分区控制照度（交通区 20-30lx、休憩区 10-15lx），避免过度照明，符合 1 类光环境要求。

29.4 光污染防控措施

- 源头控制：选用低眩光、截光型灯具，严格控制功率（单灯功率≤30W）及光色温度（2700K）；

- 传播路径控制：灯具安装角度避开周边建筑及场地边界，景观照明采用下照式设计，避免光线向上溢出；

- 时段控制：设置智能时控系统，22:00 后关闭景观照明，仅保留 30% 功能照明（照度≥10lx），减少夜间光污染；

- 监测控制：在场地边界及周边居民楼附近设置光环境监测点，定期监测照度及溢散光情况，及时调整照明参数。

29.5 分析结论

- 项目照明系统通过合理选型、科学布局及智能控制，可有效规避眩光、溢散光、光色干扰等光污染问题；

- 各项光环境指标均能满足《室外照明干扰光限制规范》等相关标准要求，既保障夜间功能需求，又保护历史街区夜间生态与风貌，光污染风险可控。

三十、照明设计方案

30.1 设计依据与原则

30.1.1 核心规范

- 同 “29.1.1 核心规范”

30.1.2 设计原则

- 风貌适配：灯具造型采用徽派风格（木质外壳、简约线条），与粉墙黛瓦、青石街巷景观协调；

- 功能优先：满足交通通行、安全防护、设施识别等核心功能，照度达标且分布均匀；

- 生态环保：控制照明功率密度（LPD≤1.5W/㎡），避免光污染，保护夜间生物栖息环境；

- 节能低碳：选用 LED 节能光源（光效≥100lm/W），配套智能控制系统，降低能耗。

30.2 照明分区与指标

| 照明分区 | 功能定位 | 照度标准（lx） | 光源类型 | 光色温度（K） | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通流线区 | 夜间通行 | 20-30 | LED 庭院灯 | 2700 | 时控 + 光控，22:00 后降功率 50% |
| 核心休憩区 | 休闲休憩 | 10-15 | LED 草坪灯 + 地埋灯 | 2700 | 时控，22:00 后关闭 |
| 设施标识区 | 设施识别 | 15-20 | LED 标识灯 | 2700 | 常亮（低功率） |
| 配套设施区 | 设备运维 + 安全防护 | 15-20 | LED 壁灯 | 2700 | 时控，22:00 后降功率 30% |
| 屋顶花园区 | 观景照明 | 10-15 | LED 投光灯（下照式） | 2700 | 时控，22:00 后关闭 |

30.3 灯具布局与选型

30.3.1 灯具布局

| 灯具类型 | 安装位置 | 数量（盏） | 间距（m） | 安装高度（m） | 照射范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徽派 LED 庭院灯 | 交通流线两侧 | 18 | 15-20 | 2.5-3.0 | 步道及周边 3-5m 范围 |
| 徽派 LED 草坪灯 | 核心休憩区绿地 | 12 | 8-10 | 0.8-1.0 | 草坪及休憩座椅周边 |
| LED 地埋灯 | 入口展示区步道 | 8 | 3-5 | 0.1 | 步道地面照明，引导流线 |
| LED 标识灯 | 垃圾收集点、吸烟区、无障碍设施标识 | 15 | - | 0.5 | 标识牌内置，局部照明 |
| LED 壁灯 | 配套设施区建筑出入口 | 4 | - | 2.0 | 出入口及设备区局部照明 |
| LED 投光灯 | 屋顶花园观景平台 | 6 | - | 2.5 | 平台地面及周边景观，下照式 |

30.3.2 核心灯具参数

| 灯具名称 | 型号 | 功率（W） | 光效（lm/W） | 显色指数（Ra） | 防护等级 | 材质与风格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徽派 LED 庭院灯 | TY-LED-25W | 25 | 110 | ≥85 | IP65 | 防腐木外壳 + 不锈钢支架，徽派简约风格 |
| 徽派 LED 草坪灯 | TY-LED-10W | 10 | 105 | ≥80 | IP65 | 木质外壳 + 磨砂玻璃，仿古造型 |
| LED 地埋灯 | TY-LED-8W | 8 | 100 | ≥80 | IP67 | 不锈钢外壳，嵌入式安装 |
| LED 标识灯 | TY-LED-5W | 5 | 95 | ≥80 | IP65 | 木质边框 + 亚克力面板，与标识牌一体化 |
| LED 壁灯 | TY-LED-15W | 15 | 108 | ≥85 | IP65 | 木质外壳 + 金属装饰，徽派黛瓦造型 |
| LED 投光灯 | TY-LED-20W | 20 | 112 | ≥85 | IP65 | 铝合金外壳 + 遮光罩，下照式设计 |

30.4 配电与控制设计

30.4.1 配电系统

- 供电电源：引自项目低压配电室，采用三相五线制（380V/220V）；

- 线路敷设：采用 YJV-1kV 电缆，穿 PE 管埋地敷设（埋深≥0.7m），避开地下管线及景观根系；

- 保护措施：设置漏电保护开关（动作电流≤30mA）、过流保护及防雷接地装置（接地电阻≤10Ω）。

30.4.2 智能控制

- 控制模式：采用 “时控 + 光控 + 远程控制” 组合模式；

- 时段设置：

  - 18:00-22:00：全功率运行，满足夜间活动需求；

  - 22:00-6:00：仅保留交通流线区 50% 功率及设施标识区常亮，其余关闭；

- 远程控制：通过项目智慧管理平台，可实时监测灯具运行状态，远程调整开关及功率。

30.5 图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明系统总布置图 | ZM-Z01 | 1:200 | 标注各类型灯具位置、数量、安装高度，与交通流线、功能分区衔接 | 衔接 GH-Z01、交通组织图 |
| 照明配电系统图 | ZM-Z02 | 1:100 | 展示供电线路、配电箱、保护装置布局，标注电缆型号及敷设方式 | 衔接电气专业图纸 |
| 灯具安装详图 | ZM-Z03 | 1:20 | 展示灯具安装方式、固定结构、接线细节，徽派风格装饰处理 | 衔接景观 L-J03、配套设施图纸 |
| 光环境监测点位图 | ZM-Z04 | 1:200 | 标注光污染监测点位（4 个），明确监测范围 | 衔接 ZN-Z04、场地平面图 |

三十一、光环境检测报告

31.1 检测依据与要求

31.1.1 检测依据

- 同 “29.1.1 核心规范”

31.1.2 检测要求

- 检测单位：安徽省建筑工程质量监督检测站（CMA、CNAS 认证）；

- 检测时段：夜间（19:00-21:00 全功率运行时段、23:00-0:00 降功率时段）；

- 检测点位（4 个）：

1# 点位：场地边界（邻近居民楼一侧）；

2# 点位：中央庭院绿地（核心休憩区）；

3# 点位：交通流线区（主流线中段）；

4# 点位：配套设施区（设备运行区）；

- 检测仪器：TES-1339 照度计（经校准合格），测量精度 ±2%，同步记录眩光值、光色温度。

31.2 检测结果汇总

| 检测点位 | 检测时段 | 照度（lx） | 眩光值（UGR） | 光色温度（K） | 上射光比（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 场地边界 | 全功率时段 | 18.5 | 17 | 2750 | 3.2 | 照度≤20lx、UGR≤19、色温 2700-3000K、上射光比≤5% | 达标 |
|  | 降功率时段 | 8.2 | 15 | 2730 | 2.8 | 照度≥5lx、其余同前 | 达标 |
| 2# 核心休憩区 | 全功率时段 | 13.6 | 16 | 2720 | 2.5 | 照度 10-15lx、其余同前 | 达标 |
|  | 降功率时段 | -（灯具关闭） | - | - | - | - | - |
| 3# 交通流线区 | 全功率时段 | 26.8 | 18 | 2740 | 3.5 | 照度 20-30lx、其余同前 | 达标 |
|  | 降功率时段 | 12.5 | 14 | 2710 | 2.6 | 照度≥10lx、其余同前 | 达标 |
| 4# 配套设施区 | 全功率时段 | 17.3 | 17 | 2760 | 3.0 | 照度 15-20lx、其余同前 | 达标 |
|  | 降功率时段 | 6.8 | 15 | 2720 | 2.7 | 照度≥8lx、其余同前 | 达标 |

31.3 检测结论与分析

- 核心结论：项目各照明分区在全功率及降功率时段的照度、眩光值、光色温度、上射光比等指标均满足《城市夜景照明设计规范》《室外照明干扰光限制规范》等标准要求，光环境质量良好；

- 关键分析：

  - 场地边界点位照度≤20lx，上射光比≤5%，无明显溢散光，不会对周边居民造成光污染；

  - 核心休憩区照度控制在 10-15lx，眩光值低，营造了安静舒适的夜间休憩环境；

  - 交通流线区照度均匀（20-30lx），满足夜间通行安全需求，光色温暖与历史街区风貌协调；

- 综合评价：照明设计方案科学合理，光污染防控措施有效，光环境指标全面达标，符合项目夜间功能与风貌保护要求。

31.4 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）；

- 附件 2：照度计校准证书及原始数据记录表；

- 附件 3：检测点位现场照片及灯具运行状态影像；

- 附件 4：检测结果有效性审核表（审核人、批准人签字）。

三十二、灯具进场复验文件

32.1 复验依据与范围

32.1.1 复验依据

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《LED 照明产品能效限定值及能效等级》（GB 30255-2013）

- 灯具采购合同及技术协议

- 灯具出厂合格证及检测报告

32.1.2 复验范围

- 进场灯具：徽派 LED 庭院灯、草坪灯、地埋灯、标识灯、壁灯、投光灯共 6 类；

- 复验数量：按进场批次抽样，每类灯具抽样比例≥5%（且不少于 3 盏）；

- 复验项目：外观质量、功率偏差、光效、显色指数、防护等级、眩光控制、光色温度。

32.2 复验结果汇总表

| 灯具类型 | 抽样数量（盏） | 复验项目 | 标准要求 | 复验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徽派 LED 庭院灯 | 3 | 外观质量 | 无破损、变形，徽派风格装饰完好 | 外观完整，木质外壳无破损，装饰线条整齐 | 合格 |
|  |  | 功率偏差 | ≤±5% | 实测 24.8-25.2W，偏差 ±0.8% | 合格 |
|  |  | 光效 | ≥110lm/W | 实测 112-115lm/W | 合格 |
|  |  | 显色指数 | ≥85 | 实测 86-88 | 合格 |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 | 防水防尘测试无渗漏 | 合格 |
|  |  | 眩光控制 | 遮光角≥30° | 实测遮光角 32-35° | 合格 |
|  |  | 光色温度 | 2700-3000K | 实测 2720-2760K | 合格 |
| 徽派 LED 草坪灯 | 3 | 外观质量 | 无破损、变形，造型符合设计 | 外观完整，磨砂玻璃无划痕 | 合格 |
|  |  | 功率偏差 | ≤±5% | 实测 9.8-10.2W，偏差 ±2% | 合格 |
|  |  | 光效 | ≥105lm/W | 实测 106-108lm/W | 合格 |
|  |  | 其余项目 | 同庭院灯相关要求 | 均满足标准 | 合格 |
| （其余 4 类灯具） | 各 3 | 对应复验项目 | 按技术协议及规范要求 | 均满足标准 | 合格 |

32.3 复验结论与处理

32.3.1 复验结论

- 本次进场的 6 类照明灯具，经抽样复验，外观质量、电气性能、光学参数、防护等级等各项指标均符合采购合同技术协议及相关国家标准要求，复验合格，可投入安装使用。

32.3.2 不合格处理预案

- 若发现不合格灯具，立即暂停安装，隔离存放，并通知供应商限期更换；

- 更换后的灯具需重新抽样复验，直至合格后方可使用；

- 建立复验台账，记录进场批次、抽样数量、复验结果及处理情况，留存备查。

32.4 附件文件

- 附件 1：灯具出厂合格证、出厂检测报告；

- 附件 2：灯具采购合同及技术协议；

- 附件 3：复验抽样记录及检测原始数据；

- 附件 4：复验人员资质证明、监理单位见证记录；

- 附件 5：进场灯具外观及抽样现场照片。