照明产品采购及电气设备说明书 / 检测报告

一、照明产品采购清单

1. 采购依据与范围

- 依据规范：《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《LED 照明产品能效限定值及能效等级》（GB 30253-2019）

- 项目需求：适配 3950㎡综合建筑（展厅、商业、办公、公共区域）照明，兼顾徽派风格协调性与节能要求，所有产品需达到一级能效

- 采购范围：室内功能照明、室外景观照明、应急照明及配套控制设备

2. 核心照明产品采购明细

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 型号规格 | 核心技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 安装区域 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内功能照明 | 嵌入式 LED 筒灯 | TD-200-12W | 功率 12W，色温 4000K（中性光），显色指数 Ra≥85，照度≥300lx，光束角 60°，一级能效，防眩光设计 | 盏 | 120 | 280 | 33600 | 展厅、零售区 | 黄山市徽光照明科技有限公司（本地供应商，歙县经济开发区） |
| 2 | 室内功能照明 | LED 格栅灯盘 | GD-300-36W | 功率 36W，色温 4000K，显色指数 Ra≥85，照度≥500lx，尺寸 600×600mm，一级能效 | 盏 | 45 | 580 | 26100 | 办公区、设备机房 | 配套供应 |
| 3 | 室内功能照明 | 中式 LED 吊灯 | DD-800-48W | 功率 48W，色温 3500K（暖白光），显色指数 Ra≥90，仿徽派雕花设计，照度≥400lx，一级能效 | 盏 | 18 | 1680 | 30240 | 主入口大厅、餐饮区 | 配套供应 |
| 4 | 室外景观照明 | LED 庭院灯 | TY-1200-30W | 功率 30W，色温 3000K，显色指数 Ra≥80，高度 3.5m，仿木质纹理，IP65 防护，一级能效 | 盏 | 22 | 1280 | 28160 | 庭院、停车区 | 配套供应 |
| 5 | 室外景观照明 | LED 轮廓灯 | KL-500-12W | 功率 12W，色温 2700K，防水等级 IP67，可弯曲，适配马头墙轮廓 | 米 | 180 | 85 | 15300 | 建筑外立面 | 配套供应 |
| 6 | 应急照明 | 消防应急照明灯 | YJ-10-3W | 功率 3W，应急时间≥90min，亮度≥50cd/㎡，消防认证 | 盏 | 36 | 160 | 5760 | 疏散通道、楼梯间 | 配套供应 |
| 7 | 应急照明 | 安全出口指示灯 | CK-2W | 功率 2W，应急时间≥90min，双面发光，消防认证 | 盏 | 28 | 120 | 3360 | 安全出口处 | 配套供应 |
| 8 | 控制设备 | 智能照明控制器 | ZK-8 路 | 8 路控制，支持调光、定时、远程控制，兼容楼宇自控系统 | 台 | 6 | 1850 | 11100 | 各功能区域 | 配套供应 |
| 9 | 辅助配件 | 照明配电箱 | PZ30-12 | 12 回路，防护等级 IP30，含断路器、漏保 | 台 | 8 | 650 | 5200 | 各楼层配电间 | 配套供应 |
| 10 | 辅助配件 | 线缆及管材 | RVV2.5/PC20 | 铜芯线缆，阻燃等级 B 级，配套 PVC 穿线管 | 米 | 3800 | 18 | 68400 | 全楼布线 | 配套供应 |
| - | 小计 | - | - | - | - | - | - | 267280 | - | - |
| - | 安装调试费（小计 12%） | - | - | - | - | - | - | 32073.6 | - | - |
| - | 运输费（含保险） | - | - | - | - | - | - | 4810 | - | - |
| - | 税金（9%） | - | - | - | - | - | - | 27367.52 | - | - |
| - | 采购总金额 | - | - | - | - | - | - | 331531.12 | 大写：叁拾叁万壹仟伍佰叁拾壹元壹角贰分 | - |

3. 采购要求

- 所有照明产品需具备一级能效认证、3C 认证，中式吊灯需提供徽派风格设计专利证明；

- 供应商需提供本地化售后服务（黄山本地服务网点），质保期≥3 年，应急照明产品质保期≥5 年；

- 产品外观需适配徽派建筑风格，避免现代工业感设计，室外灯具需具备防腐蚀、抗老化性能；

- 智能照明系统需支持分区域控制、定时开关及亮度调节，降低能耗；

- 交货期：合同签订后 25 日内送达施工现场，同步提供安装图纸与技术交底。

二、核心电气设备产品说明书

1. 低压配电柜（型号：GGD-2A）

1.1 产品概述

- 产品名称：低压固定式配电柜

- 型号规格：GGD-2A

- 适用范围：交流 50Hz，额定电压 380V，额定电流 1600A，用于项目总配电、动力配电及照明配电

- 核心特点：结构紧凑、防护等级高、分断能力强，符合 GB/T 7251.1 标准，适配历史建筑配电安全要求

1.2 主要技术参数

| 参数类别 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 额定电压：380V/3P；额定电流：1600A；短路耐受电流：31.5kA；分断能力：50kA |
| 结构参数 | 外形尺寸：800mm×600mm×2200mm（宽 × 深 × 高）；防护等级：IP30（GB 4208）；柜体材质：冷轧钢板（厚度 2.0mm） |
| 元件配置 | 主断路器：CM1-1600M/3300（1600A）；分路断路器：C65N-63/3P（63A）；漏电保护器：DZ47LE-63/2P（30mA） |
| 安全性能 | 绝缘电阻≥10MΩ；耐压试验：2.5kV/1min 无击穿；接地电阻≤4Ω；温升≤65K |
| 环境适应性 | 工作温度：-5℃~40℃；相对湿度：≤85%（无凝露）；海拔≤1000m |

1.3 安装与使用要求

- 安装位置：地下一层配电房（如无地下室则设于一层设备机房），预留检修空间（前后≥1.5m，左右≥0.8m）；

- 安装要求：柜体垂直安装，水平偏差≤1‰，接地可靠，与接地干线连接截面≥16mm² 铜导体；

- 操作方式：本地手动操作 + 远程监控，支持过载、短路、漏电保护功能自动触发；

- 维护保养：每季度清洁柜体灰尘，每年检测绝缘电阻与接地连续性，定期检查断路器动作可靠性。

1.4 产品认证与质保

- 认证资质：ISO 9001 质量体系认证、3C 认证、GB/T 7251.1 型式认可证书；

- 质保期限：整机质保 3 年，核心元件（断路器、接触器）质保 5 年；

- 售后服务：24 小时响应，48 小时内现场维修，本地备有常用备件。

2. 智能照明控制器（型号：ZK-8 路）

2.1 产品概述

- 产品名称：8 路智能照明控制器

- 型号规格：ZK-8 路

- 适用范围：公共建筑照明系统集中控制，支持调光、场景切换、定时控制

- 核心特点：模块化设计、兼容性强、节能高效，适配项目分区域照明控制需求

2.2 主要技术参数

| 参数类别 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 控制参数 | 控制回路：8 路；控制方式：手动 / 自动 / 远程；调光范围：0-100%；通信协议：Modbus-RTU |
| 电气参数 | 额定电压：AC220V±10%；额定电流：16A / 路；待机功耗≤3W；响应时间≤0.5s |
| 环境参数 | 工作温度：0℃~50℃；相对湿度：≤80%；防护等级：IP20 |
| 功能配置 | 支持定时开关、场景记忆（最多 16 组场景）、光照传感器联动、手机 APP 远程控制 |

2.3 安装与使用要求

- 安装位置：各楼层照明配电箱内或控制箱内，避免阳光直射与潮湿环境；

- 接线要求：控制线采用 RVV4×1.5 线缆，通信线采用屏蔽双绞线，远离强电线路≥30cm；

- 调试要求：需与楼宇自控系统联网调试，设置分区域照明场景（展厅、商业、办公差异化场景）；

- 维护保养：定期检查通信链路稳定性，每年升级控制软件版本，确保功能正常。

三、电气设备产品性能检测报告

1. 检测依据与概况

- 检测标准：

  - 低压配电柜：《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分》（GB/T 7251.1）、《外壳防护等级（IP 代码）》（GB 4208）

  - 照明控制器：《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分》（GB/T 14048.11）

  - 照明产品：《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《LED 照明产品性能测试方法》（GB/T 24908-2020）

- 检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院（CMA、CNAS 认证）

- 检测时间：2026 年 3 月 21 日 - 3 月 25 日

- 检测样品：

  - 低压配电柜（型号：GGD-2A，2 台抽样 1 台）

  - 智能照明控制器（型号：ZK-8 路，6 台抽样 1 台）

  - LED 筒灯（型号：TD-200-12W，120 台抽样 3 台）

2. 低压配电柜检测报告（型号：GGD-2A）

2.1 核心检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | ≥1600A | 1600A | 合格 |
| 短路耐受电流 | ≥31.5kA | 31.5kA | 合格 |
| 绝缘电阻 | ≥1MΩ | 12.5MΩ | 合格 |
| 耐压试验 | 2.5kV/1min 无击穿 | 2.5kV/1min 无击穿 | 合格 |
| 温升试验 | ≤65K | 58K | 合格 |
| 防护等级 | ≥IP30 | IP30 | 合格 |
| 接地连通性 | 电阻≤4Ω | 1.2Ω | 合格 |
| 分断能力 | ≥50kA | 50kA | 合格 |

2.2 检测结论

- 该低压配电柜核心电气性能参数均符合 GB/T 7251.1 标准要求，绝缘、耐压、短路耐受能力达标，接地可靠，温升控制良好，能满足项目配电安全需求，检测合格。

3. 智能照明控制器检测报告（型号：ZK-8 路）

3.1 核心检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制回路数 | 8 路 | 8 路 | 合格 |
| 额定电流 | ≥16A / 路 | 16A / 路 | 合格 |
| 调光范围 | 0-100% | 0-100% | 合格 |
| 响应时间 | ≤1s | 0.4s | 合格 |
| 通信稳定性 | 连续运行 72h 无中断 | 连续 72h 无中断 | 合格 |
| 待机功耗 | ≤5W | 2.8W | 合格 |
| 绝缘电阻 | ≥1MΩ | 5.2MΩ | 合格 |

3.2 检测结论

- 该智能照明控制器控制功能完善，调光精准，通信稳定，待机功耗低，符合节能要求，能适配项目分区域照明控制需求，检测合格。

4. LED 筒灯检测报告（型号：TD-200-12W）

4.1 核心检测结果

| 检测项目 | 标准要求（一级能效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 12W±5% | 11.8W | 合格 |
| 光效 | ≥130lm/W | 138lm/W | 合格 |
| 显色指数 | ≥85 | 88 | 合格 |
| 色温 | 4000K±200K | 3950K | 合格 |
| 照度 | ≥300lx（3m 处） | 325lx | 合格 |
| 频闪 | 无显著频闪（波动深度≤10%） | 波动深度 8% | 合格 |
| 寿命 | ≥50000h | 60000h | 合格 |
| 防护等级 | ≥IP20 | IP20 | 合格 |

4.2 检测结论

- 该 LED 筒灯光效、显色指数等核心性能达到一级能效标准，照度均匀，无显著频闪，寿命长，节能效果突出，适配展厅、商业区域照明需求，检测合格。

5. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证证书）

- 附件 2：低压配电柜耐压试验记录

- 附件 3：照明产品光效、色温测试曲线图

- 附件 4：智能照明控制器通信稳定性测试数据

- 附件 5：检测设备校准证书

- 附件 6：样品外观及核心部件检测照片