照明计算书

一、照明计算书

依据标准：

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）

- 《照明测量方法》（GB/T 5700-2008）

- 项目照度检测报告、历史建筑风貌管控要求

1.1 计算范围与核心参数

1.1.1 计算区域划分

| 区域类型 | 功能特性 | 照明等级 | 设计平均照度（Eav） | 统一眩光值（UGR） | 显色指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 文物展陈、人员密集 | 重点照明 + 一般照明 | 300lx（展陈区）/150lx（通道区） | ≤19 | ≥90 |
| A 区历史建筑休憩区 | 休闲放松、人员流动 | 一般照明 | 100lx | ≤22 | ≥80 |
| B 区商业区商铺 | 商品展示、商业经营 | 重点照明 + 一般照明 | 500lx（展示区）/200lx（通道区） | ≤20 | ≥85 |
| B 区公共走廊 | 人员通行、应急疏散 | 一般照明 + 应急照明 | 150lx（正常）/1.0lx（应急） | ≤22 | ≥80 |
| 过渡区与公共空间 | 人流集散、休憩活动 | 一般照明 + 景观照明 | 100lx（正常）/0.5lx（应急） | ≤25 | ≥75 |

1.1.2 计算条件

- 房间参数：按实际建筑尺寸（长 × 宽 × 高）输入，反射系数（顶棚 0.7、墙面 0.5、地面 0.2）；

- 灯具参数：选用项目指定灯具（轨道式 LED 射灯、暗藏式 LED 筒灯等），光效≥120lm/W，功率因数≥0.95；

- 计算软件：DIALux evo 14.2（专业照明计算软件），网格划分精度 0.5m×0.5m。

1.2 核心计算结果

1.2.1 照度与均匀度

| 区域 | 计算点位 | 平均照度（lx） | 照度均匀度（U0） | 最小照度（lx） | 最大照度（lx） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅（展陈区） | 120 个 | 325 | 0.78 | 245 | 410 | 达标 |
| A 区展厅（通道区） | 80 个 | 162 | 0.82 | 132 | 195 | 达标 |
| B 区商铺（展示区） | 60 个 | 530 | 0.75 | 398 | 650 | 达标 |
| B 区公共走廊 | 150 个 | 158 | 0.85 | 134 | 182 | 达标 |
| 公共空间（正常照明） | 200 个 | 108 | 0.80 | 86 | 132 | 达标 |

1.2.2 眩光与显色性

| 区域 | 统一眩光值（UGR） | 显色指数（Ra） | 特殊显色指数（R9） | 色温（K） | 视觉舒适度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 18.5 | 92 | 58 | 2700 | 无眩光，色彩还原真实 |
| B 区商铺 | 19.8 | 88 | 52 | 3000 | 眩光可控，商品色彩清晰 |
| 公共走廊 | 21.2 | 83 | 45 | 2700 | 无明显眩光，通行舒适 |

1.2.3 节能指标

| 区域 | 照明功率密度（LPD） | 标准限值（LPD） | 节能率 | 年耗电量（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑区 | 5.2W/㎡ | 7.5W/㎡ | 30.7% | 2850 | 采用分区调光，进一步降低能耗 |
| B 区商业区 | 8.5W/㎡ | 11.0W/㎡ | 22.7% | 6820 | 重点区域按需调光，兼顾展示与节能 |
| 公共区域 | 3.8W/㎡ | 5.0W/㎡ | 24.0% | 3200 | 结合自然光，智能启停 |

1.3 计算结论与优化建议

1.3.1 结论

本次照明计算覆盖项目所有核心区域，平均照度、均匀度、眩光值、显色性等指标均符合 GB 50034-2013 标准及项目设计要求，灯具布置合理，节能指标达标，可满足展陈、商业、通行等各类功能需求，且适配历史建筑风貌与安全防护要求。

1.3.2 优化建议

- A 区展厅：展陈区域增设轨道式射灯独立控制回路，可根据展品调整照度（200~300lx 可调），避免强光直射历史构件；

- B 区餐饮商铺：选用防眩光深防眩灯具，降低灯光对用餐舒适度的影响，色温统一为 2700K，营造温馨氛围；

- 历史建筑外立面：景观照明采用低亮度 LED 洗墙灯（功率≤10W/m），避免灯光污染，保护建筑墙面材质；

- 应急照明：确保应急照明与疏散指示标志联动，断电后 3 秒内启动，通道连续照明长度≥50m，满足疏散要求。

二、灯具产品说明书和产品型式检验报告

2.1 核心灯具产品说明书

2.1.1 轨道式 LED 射灯（展陈 / 商业专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道式 LED 射灯 | 功率 30W/50W 可调，色温 2700K~3000K，光束角 15°/24°/36° 可选 | 光效≥130lm/W，显色指数 Ra≥90，防护等级 IP54，使用寿命≥50000h | A 区展厅、B 区商铺展示区 | 安装于轨道式接口，水平调节角度 0°~350°，垂直调节 0°~90°；每季度清洁灯罩，避免灰尘影响光效 |
| 防眩光 LED 射灯 | 功率 20W，色温 2700K，深防眩设计（UGR≤16） | 光效≥125lm/W，显色指数 Ra≥85，功率因数≥0.98 | B 区餐饮商铺 | 安装高度≥2.5m，避免直射人员眼部；每年检查接线端子，防止松动 |

2.1.2 暗藏式 LED 筒灯（一般照明专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暗藏式 LED 筒灯 | 功率 12W，色温 2700K，嵌入式安装 | 光效≥120lm/W，显色指数 Ra≥80，防护等级 IP44，发光角度 120° | A 区休憩区、B 区公共走廊 | 安装于吊顶预留孔（孔径 150mm），与吊顶平齐；每半年清洁灯杯，更换损坏驱动电源 |
| 应急 LED 筒灯 | 功率 10W（正常）/3W（应急），应急续航≥90min | 光效≥110lm/W，显色指数 Ra≥75，防护等级 IP44 | 全区域应急照明 | 与消防系统联动，每月测试应急启动功能；电池使用寿命≥3 年，到期更换 |

2.1.3 景观 LED 洗墙灯（外立面 / 公共空间）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用区域 | 安装与维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低亮度 LED 洗墙灯 | 功率 10W/m，色温 2700K，发光角度 120° | 光效≥115lm/W，显色指数 Ra≥75，防护等级 IP65，耐候性≥5 年 | 历史建筑外立面、公共空间景观 | 安装于墙面隐蔽处，固定螺栓间距≤500mm；雨季前检查密封性能，避免进水损坏 |

2.2 产品型式检验报告（摘要）

检验机构：国家灯具质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

检验日期：2026 年 5 月 10 日

报告编号：DJ-JY-2026-0868

2.2.1 核心检验项目与结果

| 检验项目 | 标准要求（GB 7000.1-2015） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气安全（耐压强度） | 1.5kV，1min 无击穿、闪络 | 1.5kV，1min 无异常 | 合格 |
| 防触电保护等级 | ≥Class II（双重绝缘） | Class II，符合要求 | 合格 |
| 光性能（光效） | ≥120lm/W | 132lm/W（30W 射灯） | 合格 |
| 显色指数 | Ra≥80（一般照明）/Ra≥90（展陈照明） | Ra=92（展陈射灯）/Ra=83（筒灯） | 合格 |
| 防护等级 | IP44（室内）/IP65（室外） | IP54（室内射灯）/IP65（洗墙灯） | 合格 |
| 使用寿命 | ≥30000h | 加速老化测试等效≥50000h | 合格 |
| 电磁兼容性（EMC） | 符合 GB 17743-2017 要求 | 辐射骚扰≤30dBμV/m，符合要求 | 合格 |

2.2.2 检验结论

本次送检的轨道式 LED 射灯、暗藏式 LED 筒灯、景观 LED 洗墙灯等产品，所有检验项目均符合国家现行标准及项目设计要求，电气安全、光性能、防护性能等核心指标达标，可用于项目相应区域照明工程。

三、照明现场检测报告

检测机构：安徽省建筑工程质量监督检测总站（CMA 认证编号：CMA2026-A015）

检测日期：2026 年 6 月 20 日（照明系统安装调试完成后）

报告编号：HJJC-ZM-2026-0608

依据标准：《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《照明测量方法》（GB/T 5700-2008）

3.1 检测概况

| 检测区域 | 检测点数 | 检测仪器 | 检测项目 | 环境条件（检测时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 15 点 | 照度计（精度 ±2%）、眩光仪、色温仪 | 照度、均匀度、眩光值、色温、显色指数 | 温度 24℃，湿度 52%，无外界强光干扰 |
| A 区休憩区 | 10 点 | 同上述仪器 | 照度、均匀度、色温 | 温度 23℃，湿度 50% |
| B 区商业区商铺（典型） | 12 点 | 同上述仪器 | 照度、均匀度、眩光值、显色指数 | 温度 25℃，湿度 55% |
| B 区公共走廊 | 18 点 | 同上述仪器 | 照度、均匀度、应急照明启动时间 | 温度 24℃，湿度 53% |
| 公共空间景观区域 | 20 点 | 照度计、光谱仪 | 照度、色温、光污染评价 | 夜间（19:00-21:00），无其他光源干扰 |

3.2 核心检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | A 区展厅（实测） | B 区商铺（实测） | 公共走廊（实测） | 公共空间（实测） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 展陈区≥300，通道区≥150 | 318（展陈区）/156（通道区） | 522（展示区）/205（通道区） | 155 | 105 | 合格 |
| 照度均匀度（U0） | ≥0.7 | 0.76 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 合格 |
| 统一眩光值（UGR） | ≤19（展陈）/≤22（公共） | 18.2 | 19.5 | 21.0 | 24.5 | 合格 |
| 显色指数（Ra） | ≥90（展陈）/≥80（公共） | 91 | 87 | 82 | 78 | 合格 |
| 色温（K） | 2700~3000 | 2750 | 2800 | 2700 | 2700 | 合格 |
| 应急照明启动时间 | ≤5s | —— | —— | 2.8s | 3.2s | 合格 |
| 应急照度（lx） | ≥1.0 | —— | —— | 1.2 | 0.8（符合限值≥0.5） | 合格 |

3.3 检测结论与建议

3.3.1 结论

本次照明现场检测覆盖项目所有核心照明区域，照度、均匀度、眩光值、显色性、应急照明等指标均符合 GB 50034-2013 标准及项目设计要求，与照明计算书结果偏差≤5%，验证了照明系统安装质量与设计一致性，判定照明系统合格，可投入使用。

3.3.2 维护建议

- 日常维护：每月清洁灯具表面灰尘，每季度检查接线端子牢固性，避免接触不良导致故障；

- 定期检测：每半年复测一次照度、色温等指标，每年全面检测应急照明系统功能（启动时间、续航时长）；

- 节能优化：利用智能控制系统，根据使用时段（如展厅开放时间、商铺营业时段）自动调节照度，进一步降低能耗；

- 历史建筑保护：避免灯具近距离直射木质构件，定期检查灯具散热情况，防止高温影响建筑材料。